VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS ESAMŲ APSAUGOS SISTEMŲ  APTARNAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ SUTARTIS

2021-02-26 Nr. 2-231

Rokiškis

## I. Sutarties subjektai

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, įstaigos kodas 173222266, turinti buveinę adresu Vytauto g. 47, Rokiškis, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau - Užsakovas) ir UAB ,,FIMA’’, įmonės kodas 121289694, PVM mokėtojo kodas LT212896917, turinti buveinę adresu Žirmūnų g. 139, Vilnius, atstovaujama Regiono vadovo Linarto Čepulio, veikiančio pagal 2020-12-31 įgaliojimą Nr.3.5-TED20-137, (toliau Tiekėjas)  pasirašo šią  paslaugų teikimo sutartį, kurioje nustatomi Užsakovo ir Tiekėjo tarpusavio santykiai, pareigos, teisės ir turtinė atsakomybė už sutarties įsipareigojimų nevykdymą bei nesutarimų ir ginčų, kylančių dėl sutarties nevykdymo, sprendimo tvarka.

## II. Sutarties objektas

1. Paslaugų teikimo sutarties objektas – ligoninės esamų apsaugos sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo, apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo, mobilios apsaugos) aptarnavimo ir palaikymo (gedimų nustatymo/šalinimo) paslaugų teikimas (toliau – apsaugos sistemų aptarnavimo paslaugos).

2. Apsaugos sistemų aptarnavimo paslaugos ir joms  jiems keliami reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (sutarties priedas Nr. 1).

3. Paslaugos teikiamos adresu: Vytauto g. 47, Rokiškis.

## IiI. Sutarties subjektų TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1. Teikti paslaugas pagal techninės specifikacijos reikalavimus už sutarties kainą;

4.2. Perduoti paslaugas Užsakovui, surašant atliktų darbų aktus pagal techninės specifikacijos reikalavimus;

4.3. Teikiant paslaugas, užtikrinti nepertraukiamą esamų apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų veikimą. Laikinas sistemų (jų dalies) atjungimas dėl technologinių priežasčių (iki 2 val.) galimas tik suderinus su Užsakovu.

4.4. Visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius už Tiekėjo atsakomybės ribose esančio turto sugadinimą ar praradimą.

5. Užsakovas  įsipareigoja:

5.1. sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas paslaugų teikimui;

5.2. pasirašyti Tiekėjo pateikus suteiktų paslaugų aktus, arba grąžinti nepasirašytus, nurodant priežastis, dėl kurių paslaugos negali būti priimtos;

5.3. Apmokėti sutarties kainą už suteiktas paslaugos sutartyje nurodytais terminais.

6. Sutarties vykdymo laikotarpiu bus taikoma lygiavertė sutartinė atsakomybė abiem pirkimo sutarties Šalims už pirkimo sutartimi sulygtų prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą:

6.1. Jeigu  Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus  per pirkimo sutartyje nurodytą terminą, Užsakovui raštu pareikalavus, turi sumokėti  0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo nuo bendros pirkimo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas delspinigius gali išskaičiuoti iš Tiekėjui pagal pirkimo sutartį mokėtinų sumų.

6.2. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Netesybų  sumokėjimas  neatleidžia  Tiekėjo nuo pareigos vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8. Jei Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

### IV. Sutarties kainoDARA

10. Pradinė sutarties kaina nurodyta žemiau pateiktos lentelės 6 stulpelyje.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Apsaugos sistemų aptarnavimo paslaugos | mėn. | 3 | 2995,00 | 8985,00 |
| PVM, Eur |  |  |  | 628,95 | 1886,85 |
| Iš viso su PVM, Eur |  |  |  | 3623,95 | 10871,85 |

11. Sudaromos sutarties kainai apskaičiuoti taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Faktinė sutarties kaina priklausys nuo faktiškai suteiktų paslaugų apimties (paslaugų teikimo trukmės mėnesiais), mėnesių skaičių dauginant iš vieno mėnesio įkainio.

### V. Darbų priėmimas IR APMOKĖJIMAS

12. Atliktų paslaugų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu, kurį pagal techninės specifikacijos reikalavimus rengia Tiekėjas.

13. Užsakovas apmoka Tiekėjui už priimtus darbus pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

14. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tiktai naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

## VI. Ginčų sprendimas

15. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, yra sprendžiami abiejų sutarties šalių derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

VII. Sutarties galiojimas

16. Sutartis įsigalios po jos pasirašymo.  Paslaugų teikimo pradžia – 2021-03-01. Orientacinis paslaugų teikimo laikotarpis – 3 mėnesiai.

17. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

18. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą pagal šią sutartį,  atviro konkurso (CVP IS pirkimo Nr.503168) pagrindu sudarius „Ligoninės specialaus stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuose gydomų pacientų apsaugos paslaugų“  sutartį. Paslaugų teikimas pagal šią sutartį nutraukiamas nuo to mėnesio, nuo kurio atitinkamos paslaugos bus pradėtos teikti pagal naują sutartį.

19. Nutraukus sutartį pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, šalių finansinės prievolės, atsiradusios iki sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visiško jų įvykdymo.

## VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Atsakingu už šios sutarties paskelbimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skiriamas projektų vadovas Vilius Erslovas, tel . 8 (458) 21086.

21. Už sutarties vykdymą atsakinga inžinierė Regina Adamonienė, tel. Nr. 8 (458) 21087.

22. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Neatskiriama sutarties dalimi yra perkamų paslaugų techninė specifikacija (Sutarties priedas Nr.1).

| Užsakovas |  | VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47, Rokiškis, Įstaigos kodas 173222266, A/S LT 637300010002576212, AB Swedbankas, Banko kodas 73000 Direktorius Algimantas Liausėdas |
| --- | --- | --- |
| A.V. | (parašas) |  |
| Tiekėjas |  | UAB ,,FIMA’’, įmonės kodas 121289694, PVM mokėtojo kodas LT212896917, Žirmūnų g. 139, Vilnius Regiono vadovas Linartas Čepulis |
| A.V. | (parašas) |  |

2021-02-26 sutarties Nr. 2-231   1 priedas

LIGONINĖS ESAMŲ APSAUGOS SISTEMŲ, KURIAS SUDARO GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS, PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMOS , APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS, VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS , MOBILIOS APSAUGOS SISTEMOS APTARNAVIMO IR PALAIKYMO (GEDIMŲ NUSTATYMO/ŠALINIMO) PASLAUGOS

Apsaugos sistemų, skirtų paslaugai teikti aptarnavimo ir palaikymo paslaugų aprašymas. 	Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, privalės atlikti esamų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų (toliau GSIS); apsauginės signalizacijos, mobilios apsaugos sistemų, įeigos kontrolės sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų (toliau - ES) aptarnavimo (priežiūros) ir palaikymo ( gedimų nustatymo/šalinimo) paslaugas:

- Užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos (toliau - PO) įrengtos GSIS būtų techniškai tvarkingos ir veiktų. Atliktį jų techninę priežiūra vadovaujantis “Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis“ (patvirtintos 2011m. rugpjūčio 23d.,Nr.1-251) aktualia redakcija.

  - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros darbai:

    - kartą per vieną mėnesius:

      - tikrinti visus įrašus GSIS priežiūros ir gedimų registracijos žurnale;

      - tikrinti, ar sistemos būsena po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta;

      - tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;

      - atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą;

      - tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu;

      - tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą;

      - sistemoje, kurioje valdymo ir rodymo įranga nefiksuoja detektorių taršos lygio, ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių išvalyti optines kameras;

      - kiekvienoje saugomoje zonoje tikrinti, kaip suveikus detektoriui arba ranka valdomam pavojaus signalizavimo įtaisui, valdymo ir rodymo įranga priima signalus, ar signalai perduodami išoriniams įrenginiams (priešgaisrinėms durims, vartams, dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms ir kitiems gaisrinės saugos įrenginiams) valdyti;

      - tikrinti, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą.

    - vieną kartą:

      - kompleksiškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, imituojant gaisrą;

      - tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos.

- Užtikrinti, kad PO įrengtos ES būtų techniškai tvarkingos ir veiktų. Atlikti aptarnavimo ir palaikymo paslaugas. Detalus sąrašas pateiktas 1.1 lentelėje, 1.2 lentelėje, 1.3 lentelėje.

1.1. Lentelė. Vaizdo stebėjimo sistemos

| Eil. Nr. | Atliekami darbai. | Periodiškumas. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gedimų šalinimas. | Pagal poreikį. |
| 2 | Sistemos vartotojų apmokymai. | Pagal poreikį. |
| 3 | Kamerų objektyvų valymas. | Pagal poreikį. |
| 4 | Kamerų matymo kampo koregavimas. | Pagal poreikį. |
| 5 | Archyvų trukmės patikrinimas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 6 | Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami. | Kas 1mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 7 | Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į nepertraukiamą maitinimo šaltinį (UPS) ir atvirkščiai. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 8 | Optinio kompiuterinio tinklo patikra, patikrinant komutatorių, optinių keitiklių ir kitų įrenginių veikimą. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 9 | Serverių ir diskų masyvų patikra. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |

1.2. Lentelė. Įeigos kontrolės sistemos

| Eil. Nr. | Atliekami darbai. | Periodiškumas. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gedimų šalinimas. | Pagal poreikį. |
| 2 | Sistemos vartotojų apmokymai. | Pagal poreikį. |
| 3 | Magnetinių kortelių programavimas. | Pagal poreikį. |
| 4 | Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį į jos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 5 | Peržiūrima kontrolerių LED indikacija rodanti procesoriaus darbą, maitinimą, komunikacijas. Peržiūrima įvykių istorija kompiuterio atmintyje. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 6 | Patikrinamas visų sistemos skaitytuvų veikimas stebint įvykių registravimą kompiuteryje. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 7 | Tikrinama durų sklendžių ir elektros magnetų veikimo kokybė, atkreipiant dėmesį į tai, ar jos nestringa, ar uždarytų durų spynos liežuvėlis neslegia sklendės, ją blokuodamas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 8 | Tikrinamas durų kontaktų veikimas: durys atidaromos be kortelės, durys laikomos atviros ilgiau nei užprogramuota ir šių įvykių registravimas kompiuteryje. Tikrinamas durų pritraukimo mechanizmų veikimas, iš pradžių duris atidarius plačiai, vėliau pravėrus nedaug. Jei reikia, atliekamas pritraukimo mechanizmų reguliavimas; tikrinamas ir, jeigu reikia, pakeičiamas kontrolerio atminties akumuliatorius. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 9 | Atliekamas kompiuteryje esančios sistemos duomenų bazės tikrinimas, jos perindeksavimas ir pan. Patikrinamas ankščiau atliktas programavimas (ar nepadaryta logikos klaidų, ar nėra dubliavimosi ir pan.). Jei sistemoje yra daugiau nei vienas kompiuteris, patikrinamas programų veikimas kiekviename kompiuteryje; archyvuojama kompiuteryje esančios sistemos duomenų bazės kopija. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 10 | Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 11 | Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis. | Kas 1 mėn. |

1.3. Lentelė. Apsaugos kontrolės sistemos

| Eil. Nr. | Atliekami darbai. | Periodiškumas. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gedimų šalinimas. | Pagal poreikį. |
| 2 | Sistemos vartotojų apmokymai. | Pagal poreikį. |
| 3 | Monitoringo programos koregavimas. | Pagal poreikį. |
| 4 | Apžiūrima visa sistemą sudaranti įranga, atkreipiant dėmesį įjos tvirtinimo kokybę, korpusų mechaninius pažeidimus, drėgmės žymes, detektorių užterštumą. Apžiūros metu pastebėti trūkumai pašalinami. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 5 | Patikrinamas sistemos atitikimas įdiegimo faktui, patikslinant eksploatacijos metu atsiradusius pakitimus ir pažymint patikslinimo datą. Sutikrinamas išdėstymas: detektorių, centralių, koncentratorių, maitinimo šaltinių bei kabelių komutacinių mazgų. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 6 | Atliekamas sistemos centralės atminties ir programavimo nuskaitymas ir peržiūrėjimas, bei sutrikimų analizė. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 7 | Detaliai patikrinamos zonos, kuriose įtariami melagingi suveikimai, atkreipiant dėmesį į kabelių komutacijos kokybę, matuojant laidų varžą bei nuotėkius (tame tarpe kabelių ekranų), tikrinant ir derinant daviklius. Tikrinant daviklius atsižvelgiama į dažną melagingų suveikimų priežastį - įlindę į jų korpusus vorai, tarakonai ir kt. Tokiu atveju, išvalius daviklį, hermetizuojamas (pvz., silikoniniu hermetiku) jo korpusas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 8 | Imituojant sistemos suveikimą patikrinamas sirenų funkcionavimas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 9 | Patikrinamas kiekvienos zonos suveikimas, ją įjungus į testavimo režimą arba į apsaugos režimą, ir iššaukiant visų detektorių suveikimą. Paderinami, jei reikia, tikrinamos zonos detektoriai, atkreipiant dėmesį į parametrus. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 10 | Kontaktiniams detektoriams (mechaniniai ir magnetiniai kontaktai, pavojaus mygtukai ir kt.) patikrinamas: vienalaikis suveikimas, lėtas durų, langų atidarymas/uždarymas, "eigos rezervas", t.y. ar perėjimas į būseną "atidaryta" vyksta ženkliai didesniu atstumu nei durų (langų) laisvumas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 11 | Infraraudonųjų spindulių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona (ar patikimai fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose), antimaskingo sistemos suveikimas bei atsistatymas (detektoriams su antimaskingu). | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 12 | Mikrobanginių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose), antimaskingo sistemos suveikimas bei atsistatymas (detektoriams su antimaskingu) ar detektorius nejaučia judesio gretimose, jo nesaugomose patalpose. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 13 | Stiklo dūžio detektorių patikra: jautrumas (testavimo režime), signalinės relės suveikimas. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 14 | Patikrinama 220V maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai. Patikrinamas atjungus 220V maitinantį tinklą, automatinis sistemos persijungimas į maitinimą nuo akumuliatorių, ir atvirkščiai, bei įsitikinama, kad sistema užfiksavo tinklo gedimą. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 15 | Pamatuojamas kraunamo akumuliatoriaus įkrovimo lygis. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 16 | Mobilios apsaugos sistemos patikrą, aktyvuojant kiekvienoje zonoje iškvietimo siųstuvą uTag. | Kas1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai. |
| 17 | Mobilios apsaugos sistemos uTag patikra, patikrinant įrenginio veikimą jį aktyvuojant. | Kas 1 mėn. surašomas aktas, kurį pasirašo PO ir tiekėjo atstovai |

3. Atlikti ligoninės apsaugos (GSIS IR ES) sistemų (įrangos) palaikymo (gedimų nustatymo/šalinimo) paslaugas ir aptarnavimo darbus pagal poreikį.

Esamų GSIS ir ES sistemų sąrašas pateiktas 1.4. lentelėje. Aptarnavimui perduodamos visos esamos sistemos.	Sužinojusi apie GSIS ir ES gedimą, atlikti gedimų šalinimą ne vėliau, kaip per 24 valandas, o jei tai neįmanoma, imtis priemonių, kad GSIS ir ES galėtų laikinai funkcionuoti. Laikini sprendimai nėra priimtini ilgesniam kaip 3 dienų laikotarpiui, ir gedimai per tą laiką turi būti visiškai pašalinti arba nustatytas remonto darbų poreikis.

Tiekėjas, po GSIS ir ES aptarnavimo (priežiūros) ir patikros darbų privalo senas pakeistas GSIS ir ES medžiagas bei įrangą utilizuoti savo lėšomis. PO pareikalavus, gražinti PO, taip pat sutvarkyti darbo vietą ir darbų atlikimo metu pažeistus statinių, teritorijos ar inžinerinių tinklų elementus.

Tiekėjas turi pasirūpinti visų aptarnavimui ir palaikymui reikalingų medžiagų ir detalių tiekimu. Visos medžiagos ir detalės privalo būti naujos, neeksploatuotos, atitikti Europos Sąjungos standartus. Tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją, išskyrus tas atskiras detales ir darbus, kuriems tiekėjo priėmimo-perdavimo akte (sąskaitoje) nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis garantijos terminas.

Visą parą priimti iškvietimus sistemos gedimo atveju.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai  paslaugų teikimui.

Tiekėjas turi turėti arba gali pasitelkti (remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais) ne mažiau kaip 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą specialistą, turintį reikiamą kvalifikaciją bei teisę techniškai prižiūrėti, aptarnauti pagrindinę įrangą. Šiuo metu ligoninėje sumontuota pagrindinė  apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, mobilios apsaugos sistemų įranga:

- Apsaugos ir įeigos kontrolė – Genesis;

- Vaizdo stebėjimas – Digifort;

- Mobilios apsaugos sistema –„9 Solution“.

Tinkami įrodymai pateiktas reikalavimus atitinkančių specialistų sąrašas, nurodant darbo sutarties sudarymo datą, su įrangos gamintojo arba jo oficialaus atstovo raštišku patvirtinimu, kad nurodyti specialistai turi reikiamą kvalifikaciją ir gali techniškai prižiūrėti ir aptarnauti šiuo metu naudojamą apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, mobilios apsaugos sistemų įrangą.

1.4. Lentelė. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos (GSIS) ir mobilios apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos, vaizdo stebėjimo sistemų, mobilios apsaugos sistemų (ES), skirtų paslaugai teikti sąrašas

| Eil Nr. | Pavadinimas, techninis aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrobanginiai barjerai (siųstuvas + imtuvas) (Forteza 24; FMW) | kompl | 13 |
| 2 | Infraraudonų spindulių barjerai (keturi spinduliai, veikimo nuotolis iki 110m) pora (NR110QS) | kompl | 21 |
| 3 | Vidaus judesio detektoriai | vnt. | 48 |
| 4 | Lauko judesio detektorius 24x2m | vnt. | 22 |
| 5 | Apsaugos pultas 16 sp., 1000 neprikl. vartotojai, išpl. iki 3840 sp (MU Genesis) | vnt. | 2 |
| 6 | Apsaugos pulto16 zonų išplėtimo modulis (EU Genesis) | vnt. | 26 |
| 7 | Apsaugos pulto 16 spindulių išplėtimo modulis (I/O Genesis) | vnt. | 7 |
| 8 | Apsaugos pulto 8-ių relinių išėjimų plokštė (RLY Genesis) | vnt. | 4 |
| 9 | Apsaugos pulto 32-jų išėjimų modulis (OC Genesis) | vnt. | 5 |
| 10 | Programinės įrangos paketas (GEN 125 Genesis) | kompl | 1 |
| 11 | LCD klaviatūra (RAS Genesis) | vnt. | 8 |
| 12 | Akumuliatorius 7.0AH | vnt. | 38 |
| 13 | Dviejų skaitytuvų kontroleris (TDC Genesis) | vnt. | 114 |
| 14 | Nuotolinių kortelių skaitytuvas ACI-760 | vnt. | 232 |
| 15 | Balta ProxCard II kortelė ACT725 | vnt. | 538 |
| 16 | Fiksuojamas apsauginis pavojaus mygtukas | vnt. | 105 |
| 17 | Avarinio durų atidarymo įrenginys valdomas raktu | vnt. | 78 |
| 18 | Personalo iškvietimo mygtukai | vnt. | 113 |
| 19 | Elektromagnetas (YM-500) | vnt. | 81 |
| 20 | Elektromagnetas (YM-280) | vnt. | 8 |
| 21 | Įleidžiamas magnetinis kontaktas | vnt. | 212 |
| 22 | Šviesos diodų (12 LED) tablo | vnt. | 2 |
| 23 | Šviesos diodų (25 LED) tablo (personalo iškvietimui) | vnt. | 2 |
| 24 | Vidinė mini sirena (buzeris) | vnt. | 2 |
| 25 | Priešgaisrinis analoginis pultas, plečiamas iki 4 kilpų, 16 zonų indikacija (FP1200 GE Security Aritech) | vnt. | 1 |
| 26 | Priešgaisrinis analoginis pultas, plečiamas iki 8 kilpų, 64 zonų indikacija (FP2000 GE Security Aritech) | vnt. | 2 |
| 27 | Gaisrinė centralė 2 kilpų išplėtimo plokštė (LC1502 GE Security Aritech) | vnt. | 8 |
| 28 | Gaisrinė centralė 4įėjimų/4išėjimų modulis (IO2034C GE Security Aritech) | vnt. | 35 |
| 29 | Gaisrinės centralės signalizatorių kontrolės modulis (IU2080C Security Aritech) | vnt. | 8 |
| 30 | Maitinimo šaltinis 24V/2A (PM832 GE Security Aritech) | vnt. | 8 |
| 31 | Adresinis optinis dūminis jutiklis (DP2061N GE Security Aritech) | vnt. | 759 |
| 32 | Adresinis šiluminis jutiklis (DT2063 GE Security Aritech) | vnt. | 4 |
| 33 | Montavimo bazė jutikliams (DB2002 GE Security Aritech) | vnt. | 759 |
| 34 | Adresinis gaisro pavojaus mygtukas (DB2016 GE Security Aritech) | vnt. | 87 |
| 35 | Priešgaisrinė sirena | vnt. | 31 |
| 36 | Pavojaus sirena su stroboskopu, lauko | vnt. | 8 |
| 37 | Laukinė greitaeigė kamera | vnt. | 2 |
| 38 | Žemės atskyrimo transformatorius (Bosch) | vnt. | 16 |
| 39 | Stacionari vaizdo kamera (Samsung, Boch) | vnt. | 97 |
| 40 | Kameros gaubtas, 220V šildymas su tvirtinimo koja | vnt. | 48 |
| 41 | Infraraudono pašvietimo lempa | vnt. | 33 |
| 42 | Skaitmeninis įrašymo įrenginys (Bosch DIVAR) | vnt. | 7 |
| 43 | Serveris | vnt. | 3 |
| 44 | Diskų masyvas | vnt. | 3 |
| 45 | IP vaizdo kameros | vnt. | 105 |
| 46 | Valdomas komutatorius | vnt. | 17 |
| 47 | Optinis keitiklis | vnt. | 16 |
| 48 | Programinė IP vaizdo stebėjimo programinė įranga Digifort | kompl | 1 |
| 49 | Apsaugos sistemų monitorius | vnt. | 9 |
| 50 | Vaizdo sienos monitorius | vnt. | 10 |
| 51 | 32" LCD monitorius | vnt. | 4 |
| 52 | Matrica 160 įėjimai, 16 išėjimų (Pelco CM9765L-160X16X) | vnt. | 1 |
| 53 | Valdymo klaviatūra (Pelco CM9760-KBR-EU) | vnt. | 1 |
| 54 | Apsaugos sistemų kompiuteris | vnt. | 9 |
| 55 | Mobilios apsaugos sistemos iškvietimo modulis CCU | vnt. | 18 |
| 56 | Mobilios apsaugos sistemos antena | vnt. | 118 |
| 57 | Mobilios apsaugos sistemos iškvietimo siųstuvas uTag | vnt. | 127 |
| 58 | Mobilios apsaugos sistemos programinė įranga | kompl | 1 |
| 59 | On line UPS 1000VA, LCD displėjus, SNMP 2100HA | vnt. | 2 |
| 60 | UPS 16kVA | vnt. | 1 |
| 61 | UPS 20 kVA | vnt. | 1 |

4. Pagal PO poreikį informuoti (supažindinti) PO darbuotojus GSIS ir ES sistemų eksploatacijos klausimais.

Teikiant GSIS ir ES aptarnavimo ir palaikymo paslaugas, jei tai reikalinga, surašomi  PO ir Tiekėjų atstovų pasirašomi atsakomybės ribų aktai. Tiekėjas už VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės GSIS ir ES, esančią Tiekėjo atsakomybės ribose, praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. Tiekėjas atsako už PO pastatų, statinių ir kitų materialinių vertybių, esančių šalia darbų vietos, saugumą. Tiekėjas už PO sugadintą turtą atsako jo rinkos verte ir atstato savo lėšomis.

5. Paslaugų teikėjas turi pildyti pastato inžinerinių sistemų aptarnavimo techninę dokumentaciją.