VALDYMO SPINTŲ MODERNIZAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Pirkimo objektas:

Metalinis elektros skydas IP44 lauko sąlygomis tvirtinamas ant įkasamo pamato, skirtas apskaitai su apšvietimo valdymo įranga gatvių apšvietimo valdymui (EAS-AVS) pagal apskaitų poreikį, viso 19 vnt. Komplektacija ir galingumus tikslinama gamybos metu. EAS-AVS įranga montuojama atskiroje dalyje, įrengtoje pagal ESO reikalavimus. Įranga, skirta apšvietimo valdymui, turi būti uždengta nuimamais dangčiais, apsaugojančiais  nuo atsitiktinio prisilietimo prie elektros įtampą turinčių dalių.

Gatvių apšvietimo valdyme numatyti:

1. Apsaugą nuo viršįtampų.

2. Rankinio-automatinio valdymo su indikacinėmis lemputėmis (R-O-Į)  galimybę, lempučių spalvos (žalia-R, balta-O ir Į-raudona).

3. Valdymą pagal teritorijos apšviestumą.

4. Valdymą pagal vietovės saulėtekio ir saulėlydžio laikus. Automatiniame rėžime – abi iš karto. Apšvietimas turi turėti galimybę būti valdomas ir automatiniu, ir rankiniu rėžimu.

5. Parengti apšvietimo valdymo schemą, įsivertinti apšvietimo valdymo schemos parengimo išlaidas.

6. Kiekvienos fazės apkrovimo valdymą nustatytu laiku.

7. Galimybę taupyti el .energija ne mažiau 50% mažiau aktyviu tamsiuoju paros metu. Tiekėjas savo nuožiūra pagal skydų modernizavimo techninę specifikaciją.

8. Iki 25 linijinių linijų automatų išėjimų į linijas 230V .

9. Kabelinių linijų pajungimus vykdyti sujungimo gnybtų iki 120mm2. pagalba.

10. Skyde palikti ne mažiau 30% laisvos vietos skydo išplėtimui.

11. Optimalią temperatūrą sumontuotos aparatūros darbui.

12. Kištukinį lizdą 230V savoms reikmėms  (per RCD).

13. Vietinį skydo apšvietimą.

14. Išsiimti technines sąlygas pagal įgaliojimą. Atjungimo – pajungimo išlaidas apmoka tiekėjas.

15. Demontuotus esamus valdymo skydus pristatyti į SĮ “Kretingos komunalininkas” teritoriją, adresas Vytauto g. 118, Kretinga.

16. Elektros įrenginių modernizavimo projektas nerengiamas. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis parengta technine specifikacija. Įrengus valdymo spintas prieš pradedant jas eksplotuoti, Tiekėjas turės parengti atitikties sertifikatus, skydo pasus ir kitus reikalingus dokumentus, nurodytus techninėje specifikacijoje.

2. MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJA

2.1 APŠVIETIMO VALDYMO SPINTOS TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techninių reikalavimų ir sąlygų pavadinimas | Techniniai parametrai, sąlygos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-55A1:2000 |
| 2. | Lietuvoje pagamintiems gaminiams įmonės standartas, įregistruotas Lietuvos Respublikos Standartizacijos departamente | Suderintas su AB „ESO“ |
| 3. | Pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto atitikties sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 4. | Skirstomieji punktai gamykloje turi būti išbandyti pagal LST EN 60947-5+A1:2000 | Pateikti bandymų protokolus kartu su skirstomuoju punktu |
| 5. | Vardinė įtampa | - 230/400 V |
| 6. | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 7. | Izoliacijos lygis | 6/2,5 kV (LI/AC) |
| 8. | Apsaugos laipsnis spintai | Skirta įrengimui lauke ≥IP44 (LST EN 60529:1999 ) |
| 9. | Skirstomasis punktas sudarytas iš modulių | -Tranzitinės dalies -Pagrindo |
| 10. | Tranzitinės dalies modulyje montuojami standartiniai elektros įrenginiai | -Kirtiklių saugiklių blokai/automatiniai jungikliai -Šynos -Nulinė (PEN) šyna |
| 11. | Kabelių įvedimas | Iš apačios |
| 12. | Modulių korpuso medžiaga | Karštai cinkuoti plieno lakštai pagal LST EN 101442 |
| 13. | Metalinių korpusų įžeminimas Turi būti numatyta įžeminimo laidininko prijungimo vieta pagal LST EN 60445 Prijungimui skirtas gnybtas turi būti pažymėtas ženklu. Sujungimo vietoje, kurioje įžeminimo šyna jungiasi prie spintos turi būti nenudažyta, gali būti nudažyta tik tuo atveju jei naudojama speciali tam pritaikyta poveržlė, kuri prisukimo metu nuvalo dažus (bei pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos protokolai įrodantys, kad kontaktas tinkamas). Įžeminimo šyna (esanti išorėje) turi būti įrengta su kilpa (šyna 30x4 mm, kilpos aukštis 70 mm, plotis viršuje 60 mm, plotis apačioje 40 mm) įžeminimui matuoti. |  |
| 14. | Įžeminimo laidininkas jungiantis skydą su durelėmis | Lankstus, daugiavielis, varinis pažymėtas geltona-žalia spalva, skerspjūvis ≥ 2,5 mm². |
| 15. | Saugos reikalavimai pagal Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimus. Ženklas, įspėjantis apie elektros srovės smūgio pavojų. | Ant durelių išorinės pusės pritvirtintas (ne lipduko tipo) įspėjimo ženklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. |
| 16. | Naudojimo sąlygos | Lauke |
| 17. | Aplinkos temperatūra | -35 ÷ +35 °C |
| 18. | Įrengimo vietos aukštis virš jūros lygio | ≤1000 m |
| 19. | Spintos gabaritai (be kabelių apsauginio dangčio) (aukštis, plotis, gylis, mm) | Siūlomi skydo gabaritai: 720x500x220 mm. Gabaritai gali būti keičiami, pagal esamos įrangos faktą, bet tik dviejų gabaritų – su apskaita ir be apskaitos. |
| 20. | Vėdinimas | Savaiminis, neleidžiantis kondensuotis drėgmei ir nepraleidžiantis dulkių. |
| 21. | Apskaitos spintos korpuso medžiaga | Karštai cinkuoti metalo lakštai pagal LST EN 10346:2009 |
| 22. | Metalinis korpusas (durelės, stogelis) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. |
| 23. | Apskaitos prietaisų ir schemos elementų tvirtinimo detalės | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakšto. |
| 24. | Spintos durys | - turi atsidaryti ne mažesniu kaip 120º kampu; - atidaromos į dešinę pusę – nurodoma užsakant. |
| 25. | Durų užrakinimo sistema | Tranzitinės dalies modulio durelių užraktai pagal eksploatuojančios įmonės techninius reikalavimus spynoms ir raktams |
| 26. | Laidininkų (fazinių, įžeminimo,apsauginio nulinio) spalvinis žymėjimas | Pagal EĮĮBT |
| 27. | Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu | Padengiamos ≥ 85 m lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |
| 28. | Kabelių laikiklių kiekis ir montavimas | Po vieną kiekvienam kabeliui, įskaitant ir rezervines vietas. Kabelių laikikliai turi būti montuojami taip, kad įrengiant spintą, laikiklis būtų 100 mm nuo žemės horizontalės. |
| 29. | Korpusas iš išorės dažomas | *RAL 7032 montuojamas ant pagrindo, turi būti nudažytos visos detalės, esančios aukščiau nei 200 mm virš žemės paviršiaus) |
| 30. | Skirstomojo punkto danga atspari atmosferiniams poveikiams | Pateikti dažytų dangųatsparumo korozijai bandymų protokolų kopijas |
| 31. | Spintos tvirtinimas | - pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus. Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus. Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |
| 32. | Elektros prietaisų tvirtinimo elementai | - turi atitikti vienfazių (indukcinių ir elektroninių) prietaisų tvirtinimą. |
| 33. | Spintos įvadinio (-ų) automatinio (-ų) kirtiklio (-ų) vardinė srovė | Nurodoma užsakant: |
| 34. | Kabelių išvadų sandarinimas | Montuojant ant pagrindo, apskaitos dalyje kabelių išvadams turi būti numatyti sandarinimo elementai. |
| 35. | Kabelių įvedimas | Iš apačios |
| 36. | Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai | Pagal projektinius sprendimus |
| 37. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | - Kabelių spintos pasas lietuvių kalba; - Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; - Gabaritinis brėžinys. |
| 38. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 39. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |

2.2  0,4 kV ĮTAMPOS 160 – 630 A SROVĖS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2. |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea members | Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; Sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -25 C … +55 C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 | ≤ 95 % |
| 6. | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |
| 7. | Tinklo vardinė įtampa, Un | 400 V |
| 8. | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 440 V |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 10. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800V |
| 11. | Atkabiklio poveikio reguliatorius su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu atkabikliu (Im). Automatinio jungiklio terminio atkabiklio srovė (Ir) ir vardinė jungiklio srovė (In). Nurodoma užsakant: Ir ≥ 160 A (In=160 A arba In=250 A); Ir ≥ 200 A (In=250 A); Ir ≥ 250 A (In=250 A); Ir ≥ 300 A (In=400 A); Ir ≥ 320 A (In=400 A); Ir ≥ 400 A (In=400 A); Ir ≥ 500 A (In=630 A); Ir ≥ 630 A (In=630 A). Magnetinis atkabiklis turi būti reguliuojamas Im ≥ 5 – 10xIr ribose. |  |
| 12. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 25 kA, Ics ≥ 75 % Icu; |
| 13. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) pagal standartą LST EN 60947-2 | ≥ 4000; |
| 14. | Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais apkabiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). Tais atvejais, kai yra jungiami keli kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami gamykliniai adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius. |  |
| 15. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 16. | Polių skaičius | 3 |
| 17. | Įrengimo būdas | Fiksuotas |
| 18. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |
| 19. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: Vardinė jungiklio srovė, In; Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; Atjungimo geba (Icu); Servisinė atjungimo geba (Ics); Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; Mnemoschema; Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |
| 20. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 ir didesnė klasė, pagal LST EN 60947- 1. |
| 21. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |
| 22. | Techniniai dokumentai: | Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |
| 23. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 24. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

2.3   0,4 kV ĮTAMPOS 663 A SROVĖS AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea members | Pateikti: Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -25 C … +55 C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
| 6. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
| 7. | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
| 8. | Maksimalioji įtampa | 440 V |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 10. | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |
| 11. | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
| 12. | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: ≥ 6 A; ≥ 10 A; ≥ 13 A; ≥ 16 A; ≥ 20 A; ≥ 25 A; ≥ 32 A; ≥ 40 A; ≥ 50 A; ≥ 63 A; |
| 13. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | Icu≥ 10 kA; Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |
| 14. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In≤ 63 A; (≥10000); |
| 15. | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898– 1 standartą: | Nurodoma užsakant: B; C; D*; |

| 16. | Apsaugos laipsnis | IP2X |
| --- | --- | --- |
| 17. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (25 mm2): ......... mm2. |
| 18. | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
| 19. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 20. | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
| 21. | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: 1; 3. |
| 22. | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |
| 23. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |
| 24. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | Vardinė srovė (In); Vardinė įtampa (Ue); Atjungimo geba (Icu); Servisinė atjungimo geba (Ics); Impulsinė įtampa (Uimp); Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); Mnemoschema; Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |
| 25. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. |
| 26. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947- 1 standarto 7.1.7 skyrių |
| 27. | Techniniai dokumentai: | Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; Gabaritinis brėžinys. |
| 28. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 29. | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

-*– K (8 In –12 In) atjungimo charakteristika gali būti naudojama kaip analogas D charakteristikai.

2.4  0,4 KV ĮTAMPOS 80 – 125 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; Sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |
| 3. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -25 °C … +55 °C |
| 5. | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068- 2-30 |  |
| 6. | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue |  |
| 7. | Tinklo vardinė įtampa, Un | 230 V/400 V AC |
| 8. | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 440 V |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 10. | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui |  |
| 11. | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp |  |
| 12. | Vardinė jungiklio srovė In | Nurodomas užsakant: |
| 13. | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 10 kA; Ics ≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |
| 14. | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In=80-125 A; (≥ 4000). |
| 15. | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą: | Nurodomas užsakant: C; |
| 16. | Apsaugos laipsnis | IP2X |
| 17. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (≥ 25 mm2): ............ mm2. |
| 18. | Laidininko prijungimas | Varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
| 19. | Varžtiniai apkabiniai gnybtai | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 20. | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
| 21. | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: 1; 3. |
| 22. | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |
| 23. | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |
| 24. | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | Vardinė jungiklio srovė, In; Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; Atjungimo geba (Icu); Servisinė atjungimo geba (Ics); Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą (C; D); Mnemoschema; Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |
| 25. | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 ir didesnė klasė, pagal LST EN 60947-1. |
| 26. | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |
| 27. | Techniniai dokumentai: | Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; |
| Gabaritinis brėžinys. |  |  |
| 28. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
| 29. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

2.5  0,4 kV ĮTAMPOS 63 - 100 A SROVĖS MODULINIAI KIRTIKLIAI.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Standartas | LST EN 60947-3 |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +50 C |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  | Vardinė tinklo įtampa | 230 V/400 V AC |
|  | Maksimalioji įtampa | 440 V |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  | Naudojimo kategorija (angl. utilization category) | AC-22 |
|  | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |
|  | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  | Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: - ≥ 63 A; - ≥ 80 A; - ≥ 100 A. |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant ( 25 mm2): - ......... mm2. |
|  | Polių skaičius | Nurodoma užsakant: - 1; - 3. |
|  | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Mnemoschema; - CE žymuo; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–3). |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | - 3 klasė, pagal LST EN 60947-1. |
|  | Grandinės izoliavimas | - Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |
|  | Techniniai dokumentai: | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas | 24 mėnesiai |

2.6 SROVĖS NUOTĖKIO RĖLĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil.Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60898-1:2003; LST EN 61009-2-1+A11+AC:2000 |
| 2. | Nuotėkių srovės jungiklis pažymėtas ženklu | CE |
| 3. | Aplinkos temperatūra pagal tipą: AC A „si“ | -50C......+40oC -25°C…+65°C -25°C…+65°C |
| 4. | Santykinė oro drėgmė | 550C 95% |
| 5. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤1000m |
| 6. | Vardinė įtampa | 230V/440VAC |
| 7. | Maksimalioji įtampa | 440V |
| 8. | Vardinis dažnis | 50Hz |
| 9. | Vardinė izoliacijos įtampa | 440V |
| 10. | Vardinė impulsinė įtampa | 6kV |
| 11. | Atlaikoma trumpo jungimo srovė su 100A saugikliu įvado pusėje | 10kV |
| 12. | Vardinė srovė mA | Nurodomas užsakant: 30 |
| 13. | 8/20μ trukmės impulsų atlaikymo lygis pagal tipą: AC/A momentinio veikimo AC/A selektyvinio jungimo „Si“ tipas momentinio veikimo „Si“ tipas selektyvinio jungimo | 250A 3000A 3000A 5000A |
| 14. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | Elektrinis - 10000; Mechaninis - 20000. |
| 15. | Apsaugos laipsnis | IP2X |
| 16. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Monolitinis laidininkas Lankstus laidininkas | Nurodomas užsakant ( 25 mm2) (35 mm2) ( 16 mm2) (25 mm2) |
| 17. | Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: varžtiniais gnybtais; varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
| 18. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| 19. | Atkabiklio poveikis | Nurodomas užsakant: nuo šiluminėselektromagnetinės apsaugos;nuo įžemėjimo (nuotėkio) apsaugos<0,3mA |
| 20. | Polių skaičius | Nurodoma užsakant |
| 21. | Tvirtinimo būdas | Nurodomas užsakant: kaiščių (-io)pagalba ant montažinio DIN bėgelio(šynos); keturiais (dviem) varžtais;specialiomis tvirtinimo detalėmis |
| 22. | Tarnavimo laikas | 25 metai |
| 23. | Garantinis laikas | 18 mėnesiai |

2.7 VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Iškrovikliai tipas 2 (B) 3P+N, 65kA, 40kA, 20kA, 8kA

| Eil.Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iškroviklis keičiamais kartridžais | 3P |
| 2 | Tinklo sistema | TN-S |
| 3 | Iškroviklio klasė | Tipas 2, (B) |
| 4 | Iškroviklio technologija | MOV + GDT |
| 5 | Signalinis kontaktas | 1 SD (1 CO)/ 1 SD (1 CO)/be/be |
| 6 | Ue, tinklo įtampa: | 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz |
| 7 | In, nominali iškroviklio srovė | 15 kA L/N 15 kA N/PE 15 kA L/PE |
| 8 | Imax, maksimali iškroviklio srovė | 65 kA L/N 65 kA N/PE 65 kA L/PE |
| 9 | Uc, maksimali ilgalaikė įtampa | 350 V L/N 350 V L/PE 260 V N/PE |
| 10 | Up, įtampos apsaugos lygis | 1 kV, tipas 2, L/N 1 kV, tipas 2, N/PE |

2.8  FOTO (APŠVIESTUMO) RELĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Foto relės – naudojamos elektros prietaisų valdymui priklausomai nuo apšviestumo lygio. Komplektuojama su išoriniu šviesos intensyvumo jutikliu, kuris jungiamas su rele signaliniu kabeliu.

Pagrindiniai reikalavimai:
-DIN 35 bėginis tvirtinimas;
-suveikimo nustatymas nuo 2 iki 1000 Lx;
-suveikimo indikacija;
-valdymo kontaktai – 1 grupė permetamų kontaktų;
-komutuojamos grandinės vardinė srovė pagal sąnaudų žiniaraštyje nurodytus reikalavimus;
-apsaugos laipsnis IP20;
-Aplinkos temperatūra: -25 C … +35 C;
-Vardinė įtampa: 230 VAC
-Vardinis dažnis: 50 Hz;

2.9  MAGNETINIŲ KONTAKTORIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Kontaktoriai turi būti nurodyto nominalo ir turėti visus kontaktus vienalaikio veikimo. Turi būti galimybė prijungti laidus prie gnybtų varžtais. Kontaktoriai turi būti skirti 0,4 kV įtampai ir atitikti sekančius reikalavimus:

-pagrindiniai kontaktai ir vienas papildomas kontaktas;
-valdymo įtampa 230V, 50Hz;
-padėties indikacija;

2.10 PROGRAMUOJAMO ASTRONOMINIO LAIKRODŽIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Astronominis programuojamas laikrodis, kuris skirtas gatvių apšvietimo valdymui. Šviestuvų įjungimui ir išjungimui naudojama saulės patekėjimo ir laidos lentelė, kuri yra suprogramuota prietaiso atmintyje. Vartotojas gali pats pakeisti valdiklio prietaiso grafiką - vakare vėliau įjungti apšvietimą po saulės laidos ir paankstint išjungimą prieš saulei patekant
(priklausomai nuo vietovės geografinės padėties, prietaiso pagalba, galima apšvietimą išjungti norimu paros metu.

Elektros parametrai:

Maitinimo įtampa: 230 V AC + 15 %
Dažnis: 50/60 Hz
Sunaudojama galia: Daugiausia 6 VA iki 50 Hz
Išėjimas: 2 apgrąžinis kontaktas be potencialo
Didžiausia atjungimo galia:
• AC1 μ16A 250 V~
• Cos φ = 0,6 μ10A 250 V~
• Kaitinamosios lempos 2300 W
• Halogeninės lempos 230 V 2300 W
• Liuminescenciniai vamzdeliai su
• įjungimo įtaisu (daugiausia 45 μF) 400 W
• Liuminescenciniai vamzdeliai be
• įjungimo įtaiso/su nuosekliai įtaisytu
• įjungimo įtaisu 1000 W
• Energotaupios lempos 500 W
• Mažiausia atjungimo galia
• AC1 100 mA 250 V~
• Galvaninis atskyrimas tarp maitinimo ir išėjimo < 4 kV
Veikimo požymiai: Mažiausias laiko intervalas tarp dviejų programos vykdymo eta-pų: 1 minutė.
Darbo tikslumas: + 1,5 sekundės per 24 valandas. Astronominio laiko tikslumas (saulės patekėjimo ir saulės nusileidimo laikas): + 10 minučių. Darbo rezervas: ličio akumuliatorius, mažiausiai 5 metai netiekiant tinklo įtampos. Po to, kai 1 minutei dingo tinklo įtampa, įtaisas perjungia į laukimo režimą (informacija nebeindikuojama). Paspaudus bet kurį klavišą įtaisas vėl iš karto pradeda dirbti automatiniu darbo režimu. Apsaugos tipas: IP 20. Gaminius reikia apsaugoti pagal NFC 15 100 ir/arba IEC 60 364-1 standartų nuostatas.

2.11 CINKUOTŲ IŽEMINIMO ELEMENTŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Standartai | ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 |
|  | Strypo medžiaga |  | Plienas |
|  | Strypo padengimas |  | 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |
|  | Strypo diametras |  | 14 mm. |
|  | Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė |  | srėginė arba užsipresuojanti |
|  | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai |  | plieno; cinkuoto plieno |
|  | Sistema nenaudojama |  | Visų tipų transformatorinėse ir skirstomuosiuose punktuose |
|  | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis |  | 15 metai |

2.12 IKI 1 kV KABELIŲ SU PLASTIKINE  IZOLIACIJA  GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis ir sąlygos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą |
| 2. | Vardinė įtampa | 1 kV |
| 3. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 5. | Movos technologija | Termosusitraukianti |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | Nustatoma užsakant: - žemėje; - atvirame ore; - patalpose; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |
| 9. | Kabelių izoliacija | Plastiko |
| 10. | Kabelio gyslų skaičius | Nustatoma užsakant: - 4 - 5 |
| 11. | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | Nustatoma užsakant: - 1,5 ÷ 300 mm²; |
| 12. | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams - ultravioletinių spindulių poveikiui |
| 13. | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - atmosferos veiksniams; - agresyvaus grunto poveikiui; - atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; |
| 14. | Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |
| 15. | Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų sujungikliai | Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis |
| 16. | Galinės movos ilgis | ≥ 2 skirtingi ilgiai |
| 17. | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje | Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) |
| 18. | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | - Gamyklinis aprašmas - Montavimo instrukcija |
| 19. | Sandėliavimo laikas | Neribotas |
| 20. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 21. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |

2.13 IKI 1 kV KABELIŲ SU PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE,  PATALPOSE IR ATVIRAME ORE techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | IEC 60502-1 |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | Nustatoma užsakant: - 4; - 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio Nurodoma užsakant: - Atkaitintas aliuminis; - Atkaitintas varis |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |
| 8.7. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Nustatoma užsakant: - užpildas; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -15 °C |
| 12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai | Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę |
| 13. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

Iki 1 kV  kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai

1 lentelė

| Laidininko skerspjūvio plotas, mm2 | Laidininko konstrukcija* | Aktyvioji varža esant 20 °C, Ω/km | Ilgalaikė gyslos (+70°C) darbinė srovė grunte, A** |  |  | Ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė ore, A** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aliuminio gyslomis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x16 | RE | 1,91 | 78 |  |  | 80 |  |
| 3x35 | SM | 0,868 | 125 |  |  | 125 |  |
| 4x16 | RE | 1,91 | 78 |  |  | 80 |  |
| 4x35 | SM | 0,868 | 125 |  |  | 125 |  |
| 4x70 | SM | 0,443 | 185 |  |  | 196 |  |
| 4x120 | SM | 0,253 | 255 |  |  | 274 |  |
| 4x240 | SM | 0,125 | 375 |  |  | 425 |  |
| 5x16 | RE,RM | 1,91 | 78 |  |  | 80 |  |
| 5x35 | RM | 0,868 | 125 |  |  | 125 |  |
| Vario gyslomis |  |  | Ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė, A |  |  |  |  |
|  |  |  | grunte*** | ore*** |  |  |  |
| 3x16 | RE,RM | 1,15 | 112 |  | 98 |  |
| 3x35 | SM | 0,524 | 174 |  |  | 162 |  |
| 4x16 | RE,RM | 1,15 | 112 |  |  | 112 |  |
| 4x35 | SM,RM | 0,524 | 174 |  |  | 162 |  |
| 4x70 | SM | 0,268 | 254 |  |  | 250 |  |
| 4x120 | SM | 0,153 | 348 |  |  | 359 |  |
| 4x240 | SM | 0,0754 | 517 |  |  | 564 |  |
| 5x16 | RM | 1,15 | 112 |  |  | 112 |  |
| 5x35 | RM | 0,524 | 174 |  |  | 162 |  |

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis.

**Ilgalaikės darbinės srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, oro +25 °C.

***Ilgalaikės darbinės srovės variniams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +20 °C, oro +30 °C.

3. MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamų valdymo skydų demontavimas | vnt | 19 |
| 2 | Naujų valdymo skydų montavimas | vnt | 19 |
| 3 | Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis | 100m | 0,12 |
| 4 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 19 |
| 5 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 19 |
| 6 | Betono skaldos pagrindo ardymas pneumoplaktukais | m3 | 0,3 |
| 7 | Duobių valdymo skydų pamatams kasimas rankiniu būdu | 100 m3 | 0,03 |
| 8 | Duobių užpylimas rankiniu būdu | 100 m3 | 0,3 |
| 9 | Iki 1000 V įtampos kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt | 65 |
| 10 | Laidų ir kabelių vienvielių gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų | 100 vnt | 2,6 |
| 11 | Laidų ir kabelių vienvielių gyslų prijungimas prie aparatų gnybtų | 100 vnt | 2,6 |
| 12 | Iki 1000 V įtampos kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt | 1 |
| 13 | Aliuminis kabelis 4x35mm2 | m | 12 |
| 14 | Įžeminimo kontūro komplektas | kompl | 19 |
| 15 | Galinių movų komplektas | vnt | 65 |
| 16 | Jungiamoji mova | vnt | 1 |
| 17 | Apšvietimo valdymo skydas | kompl. | 19 |