Pirkimo sąlygų 1 priedas

MAGISTRALIŲ HEMODIALIZEI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė charakteristika | Orientacinis kiekis 12 mėn., vnt. | GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Vnt. kaina be PVM, Eur | Vnt. kaina su PVM, Eur | Perkamo kiekio suma be PVM, Eur | Perkamo kiekio suma su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arterinė/veninė magistralė hemodializei | Turi būti suderinta su Dialog IQ hemodializės aparatu. Be latekso, su atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui. Su 22 mm skersmens konuso formos oro gaudykle. Minkštas slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su praduriama kanalo apsaugos membrana. Hepartininės atšakos diametras Ø 1,5x2,5mm, ilgis 900±5 mm, Užpildymo tūris 122±2ml. Magistralės arterinė dalis su atšaka, kurios išmatavimai: vidinis Ø 3,5mm, išorinis Ø 5,5mm, ilgis1000±5 mm. Sterilizacija gamma spinduliais. | 700 | Magistralės suderintos su Dialog IQ hemodializės aparatu. Be latekso, turi atšaką prijungti antikoagulianto švirkštui. 22 mm skersmens konuso formos oro gaudyklė. Minkštas slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su praduriama kanalo apsaugos membrana. Hepartininės atšakos diametras Ø 1,5x2,5mm, ilgis 900 mm, Užpildymo tūris 122 ml. Magistralės arterinė dalis su atšaka, kurios išmatavimai: vidinis Ø 3,5mm, išorinis Ø 5,5mm, ilgis1000 mm. Sterilizacija gamma spinduliais. | 5,70 | 5,985 | 3990,00 | 4189,50 |
| Bendra kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  | 3990,00 | 4189,50 |