AKCINĖS BENDROVĖS

„KLAIPĖDOS ENERGIJA“

TVIRTINU:

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius

2021-04-14

AUTOMOBILINIŲ SVARSTYKLIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – automobilinės svarstyklės, svarstyklių duomenų nuskaitymo, perdavimo ir apdorojimo techninė ir programinė įranga, jų pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, testavimo, kalibravimo, programavimo, paleidimo ir personalo apmokymo paslaugų pirkimas.

  - Automobilinių svarstyklių pristatymo ir montavimo vieta: Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda.

- Pradiniai duomenys ir apimtys projektavimui.

  - Lypkių rajoninėje katilinėje (toliau tekste LRK) įrengti autotransportu tiekiamo biokuro svėrimo sistemą, kurią sudarytų sertifikuotos komerciniam svėrimui ES automobilinės svarstyklės ir jų programinė įranga įdiegta katilinės valdymo pulto operatoriaus darbo vietoje. Analogiška tiekiamo biokuro svėrimo sistema yra įrengta Klaipėdos rajoninėje katilinėje (toliau tekste KRK).  Esama svėrimo sistema išpildyta programinės įrangos „Scale Expert“ bazėje. Dėl programinio suderinamumo LRK autotransportu tiekiamo biokuro svėrimo sistemos programinę įrangą numatyti to paties gamintojo.

  - Svarstyklės turi atitikti visus Europos parlamento ir tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/31/ES reikalavimus.

  - LRK teritorijoje turi būti suprojektuotos ir įrengtos 60 tonų keliamosios galios automobilinės svarstyklės. Svarstyklės turi būti tiltinės, uždaros platformos tipo (visai transporto priemonei sverti, svarstyklių ilgis ne mažiau 18 metrų, plotis ne mažiau 3 metrų).

  - Svarstyklių platforma turi būti pilnai dengta rifliuota skarda, konstrukcija gruntuota ir dažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais.

  - Su Užsakovu suderintoje vietoje turi būti paruošta svarstyklių montavimo aikštelė ir įrengti betoniniai pamatai svarstyklėms su užvažiavimo-nuvažiavimo rampomis. Rampų ilgis ne mažiau 5 m, atramos svorio davikliams turi būti įgilinamos į žemę ne mažiau 1,2 m, atramų plotis 3 m. Pamatai turi būti įrengti vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų bei svarstyklių gamintojo reikalavimais, turi būti tinkami eksploatacijai ir atlaikyti sunkiasvorio (ne mažiau 60 000t) autotransporto apkrovas.

  - Prie svarstyklių turi būti numatyti šviesoforai, švieslentė bei duomenų fiksavimo sistema, informuojanti vairuotoją apie autotransporto priemonės svorį bei duomenis perduodanti į svėrimo sistemos kompiuterį LRK valdymo pulte.

  - Svarstyklės turi būti metrologiškai įteisintos Lietuvos Respublikoje. Svėrimo paklaida turi būti ne didesnė, negu nurodyta galiojančiuose teisės aktuose bet ir ne didesnė kaip ± 0,1 %.

  - Kuro kiekio nustatymui, autotransportas, pristatantis kurą, turi būti sveriamas du kartus - įvažiuojant su kuru ir išvažiuojant be kuro.

  - Svėrimo procesas turi būti automatizuotas, kad vyktų be operatoriaus įsikišimo. Automatiniam svėrimo procesui turi būti naudojami RFID kortelių skaitytuvai skirti darbui lauko sąlygomis, vienas RFID kortelių skaitytuvas montuojamas prie svarstyklių, kitas katilinės valdymo pulte. Sistemoje turi būti numatyta galimybė automobilio identifikacinius numerius įvesti rankiniu būdu.

  - Turi būti galimybė skaitytuvu katilinės valdymo pulte aktyvuoti ir konfigūruoti RFID korteles.

  - Automobiliui atvykus ir užvažiavus ant svarstyklių, vairuotojas identifikuojasi su RFID kortele. Svarstyklės automatiškai pasveria pilną automobilį ir perduoda duomenis į svėrimo sistemą katilinės valdymo pulte.

  - Po iškrovimo automobilis vėl atvažiuoja ant svarstyklių, ir vairuotojas antrą kartą identifikuojasi su RFID kortele. Svarstyklės automatiškai pasveria tuščią automobilį ir perduoda duomenis į svėrimo sistemą, automatiškai apskaičiuojamas atvežto kuro kiekis.

  - Prie svarstyklių projektuojamame terminale turi būti sumontuotas spausdintuvas, kuriuo vairuotojui atspausdinamas čekis.

  - Apie įvykdytą svėrimą vairuotojas informuojamas šalia svarstyklių įrengtoje švieslentėje, kurioje išvedami svėrimo rezultatai.

  - Užsakovo suderinimui turi būti pateiktas kuro apskaitos sistemos (nuo autotransporto įvažiavimo/išvažiavimo iki galutinio patiekto biokuro, pagal konkrečią sutartį, apskaitos ataskaitos už nustatytą laikotarpį) veikimo algoritmas.

  - Turi būti numatyta, reikiamų  ataskaitų, aktų ar suvestinių, spausdinimo galimybė.

  - Svėrimo sistemos įrenginiai turi veikti Ethernet tinkle.

  - Svėrimo sistemos kompiuteris turi būti „19“ RACK mount“ išpildymo korpusu, sumontuotas esamoje LRK valdymo pulto komutacinėje spintoje. Kompiuterio operacinė sistema Windows 10 su nesenesnės versijos nei Microsoft Office 2016 paketu.

  - Duomenų perdavimui nuo svėrimo terminalo iki LRK valdymo pulte esančios komutacinės spintos prakloti, lauko sąlygoms tinkamą, šviesolaidinį vienmodį 4(keturių) skaidulų kabelį, LRK valdymo pulto komutacinėje ir svėrimo sistemos terminalo spintose sumontuoti keitiklius „optika/varis“. Preliminarus optinio kabelio ilgis 105 m.

  - Kabelį tiesti esamomis kabelinėmis konstrukcijomis. Ties svarstyklėmis, nuo gelžbetoninės atramos viršaus iki apačios numatyti 5,5 m ilgio ir 200mm pločio kabelines kopėčias.

  - Kabelinės kopėčios turi būti su kabelinių kopėčių dangčiais bei gamintojo numatytais laikikliais. Tiek kabelinės kopėčios, tiek dangčiai, jungiamosios dalys, kampai turi būti to pačio gamintojo bei karšto cinkavimo (≥60 μm, pritaikyta C4 aplinkai) arba aliumcinko (≥25 μm, pritaikyta C4 aplinkai)

  - Į svėrimo sistemos terminalo spintą prakloti naują įvadinį maitinimo kabelį.

  - Elektros tiekimo sprendiniai turi užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą svarstyklių darbą, įrengtos priemonės minimizuoti nuostolius dėl nenormalių elektros tiekimo rėžimų (viršįtampių, įtampos simetrijos, įtampos svyravimų, dingimų ir pan.) ir oro sąlygų (žaibo iškrovų).

  - Svarstyklių maitinimą numatyti iš rinklių K-10 ir K-11 su permetimo sistema, t. y. turi būti numatytas kirtiklis 160A trijų padėčių I-0-II, su matomais kontaktais ir užrakinimo funkcija. Įvadams turi būti numatyti automatiniai jungikliai 25kA atjungimo gebos, o rinklėse K-10 ir K-11 turi būti numatyti saugikliai II gabarito pagal pareikalaujamą galią. Tiek kirtikliui tiek automatiniams jungikliams turi būti numatytas skydas su įtampos indikacija. Skydo metalinės dalys turi būti karštai cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu (spalva - RAL7035). Priešingu atveju, spalva turi būti derinama su užsakovu. Skydas turi būti tokio dydžio, kad visa instaliacija būtų lengvai aptarnaujama, o kirtiklio rankena turi būti skydo durelėse, su blokuote, t. y. skydo negalima atidaryti, kol kirtiklis nebus perjungtas į 0 padėtį. Skydas turi būti pagamintas iš karšto cinkavimo metalo lakšto storis ≥1,2mm, o durys turi būti pagamintos iš ≥1,4mm karšto cinkavimo metalo lakšto.

  - Prie svarstyklių turi būti numatytas apšvietimas, kuris turi įsijungti nuo apšviestumo ir astronominės laiko relės ir/arba rankiniu būdu iš svarstyklių skydo. Šviestuvai (ne mažiau dviejų) turi būti LED bei apšviesti visą svėrimo aikštelę bei neakinti prižiūrinčiojo/remontuojančio personalo ar vairuotojo. Šviestuvų atramos turi būti gamyklinės, karšto cinkavimo.

  - Prie svarstyklių turi būti įrengti atitvarai padengti šviesą atspindinčiais dažais, apsaugantys svarstykles bei šviestuvo atramą nuo sugadinimo pravažiuojančia autotransporto priemone.

  - Svėrimo terminalo, čekių spausdintuvo, duomenų nuskaitymo ir perdavimo bei elektros komutavimo įrenginių  montavimui šalia svarstyklių ant gelžbetoninės atramos turi būti sumontuota spinta su vidaus pašildymu (priklausomai nuo eksploatavimo aplinkos sąlygų), vidaus apšvietimu, reikalingu kištukinių lizdų kiekiu.

  - Turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija su grandinių instaliacijos patikrinimo protokolais.

  - Spinta privalo būti sandari ne žemesnės nei IP65 apsaugos klasės, matmenys ne mažesni nei 500x250x700mm. Spintos sujungimams privalo būti naudojamos guminės tarpinės siekiant nesumažinti IP klasės. Spintos metalinės dalys turi būti karštai cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu (spalva - RAL7035). Priešingu atveju, spalva turi būti derinama su užsakovu.

  - Spintos durelės turi būti rakinamos ir privalo turėti aiškius paskirties užrašus lietuvių kalba bei saugos įspėjamuosius ženklus. Terminalo spintos durų vidaus paviršiuje turi būti įrengtas laikiklis techninės priežiūros dokumentacijai. Visi žymenys ir paskirties užrašai turi būti užnešti ant plastikinių ar metalinių lentelių bei turi būti atsparūs lauko aplinkos poveikiui.

  - Visi svėrimo sistemos įrenginiai ir medžiagos turi būti nauji (ne senesni 6 mėn. nuo pagaminimo datos), nenaudoti, tvarkingi ir prieš montavimą pateikti Užsakovo apžiūrai.

- Automobilinių svarstyklių techninė specifikacija.

  - Techniniai reikalavimai svarstyklėms nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai/charakteristikos | Siūlomi techniniai parametrai/charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklės |  |
| 1.1. | Svarstyklių minimali svėrimo riba – ne daugiau 400 kg |  |
| 1.2. | Svarstyklių maksimali svėrimo riba – ne mažiau 60 t (tonų) |  |
| 1.3. | Svarstyklių padalos vertė visame svėrimo diapazone – ne didesnė nei 20 kg |  |
| 1.4. | Svarstyklių ilgis – ne mažiau kaip 18 metrai |  |
| 1.5. | Svarstyklių tikslumo klasė – ne mažesnio tikslumo kaip III klasė, pagal 2015-11-19 Nr. 4-730 LR Ūkio ministro patvirtintą neautomatinių svarstyklių reglamentą |  |
| 1.6. | Svarstyklių svorio daviklių kiekis – ne mažiau kaip 8 |  |
| 1.7. | Pirminės EB metrologinės patikros arba valstybinės periodinės metrologinės patikros galiojimo terminas ne mažiau 1 metai |  |
| 2. | Svorio davikliai |  |
| 2.1. | Darbinė temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -40°C iki +70°C, santykinė drėgmė iki 100% |  |
| 2.2. | Temperatūrinė kompensacija nemažesnėse ribose nei nuo -10°C iki +40°C |  |
| 2.3. | Tikslumo klasė ne blogesnė kaip OIML C3 |  |
| 2.4. | Apsaugos klasė – ne mažiau IP68 |  |
| 2.5. | Maksimali perkrova 150% |  |
| 2.6. | Ribinė perkrova 250% |  |
| 2.7. | Korpusas nerūdijančio plieno |  |
| 3. | Svėrimo terminalas |  |
| 3.1. | Skystų kristalų ekranas su baltos spalvos apšvietimu, ne mažiau nei 7 skaitmenų |  |
| 3.2. | Reguliuojamo pasvirimo kampo laikiklis |  |
| 3.3. | Aplinkos sąlygos: temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -10°C iki +40°C, drėgnumas ≥ 95% |  |
| 3.4. | Apsaugos klasė montuojant spintoje – ne mažiau IP54, montuojant lauke – ne mažiau IP66 |  |
| 3.5. | Maitinimas – 220÷240VAC, 50Hz |  |
| 3.6. | Turi turėti vidinę bateriją, užtikrinančią veikimą nutrūkus elektros tiekimui |  |
| 3.7. | Konfigūruojama duomenų atmintis |  |
| 4. | Švieslentė svėrimo rodmenų atvaizdavimui |  |
| 4.1. | Skaitmenų aukštis ne mažiau nei 100mm, ne mažiau nei 5 skaitmenų ir nemažiau nei 6 segmentų |  |
|  | Automatinis ryškumo reguliavimas taupantis el. energijos sąnaudas |  |
|  | Maitinimo įtampa 24 V |  |
|  | Įėjimo grandinių galvaninis atrišimas ir viršįtampio apsauga |  |
|  | Apsaugos klasė ne mažiau IP65 |  |
|  | Darbo temperatūra ne mažesnių ribų nei nuo -30°C iki +55°C |  |

- Reikalavimai montavimo darbams.

  - Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas

  - Visi kabeliai privalo būti pritaikyti lauko sąlygoms, atsparūs ultravioletiniams spinduliams, be halogeniniai.

  - Svėrimo sistemos įrenginių apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių poveikio turi būti realizuojama taikant „vienataškio“ įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie terminalo skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna skirta prietaisų signaliniam įžeminimui ir turi būti elektriškai izoliuota nuo gaubto. PE šynos skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm².

  - Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

- Spintos prietaisų gaubtai;

- Metalinės kabelinės konstrukcijos;

- Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

  - Kabeliai, numatomi kloti, žemėje turi būti numatyti rifliuotame vamzdyje, atlaikantis 450 N/5 cm apkrovimą nevažiuojamoje dalyje ir 750 N/5 cm apkrovimą nevažiuojamoje dalyje. Vamzdžio diametras turi būti numatytas toks, kad tilptų dar vienas kabelis, bei tam tikslui palikta nerūdijančio plieno viela.

  - Tiek skydui, tiek svarstyklėm turi būti numatytas giluminis įžeminimo kontūras, kuris sujungiamas su esamais skydais potencialo išlyginimui. Įžeminimo strypai turi būti cinkuoti arba variuoti. Įžeminimo matavimams turi būti numatyta matavimo dėžutė. Jei įžeminimo matavimo dėžutė numatyta važiuojamoje dalyje, ji privalo būti pagaminta iš kietlydinio ir atlaikyti sveriamo transporto masę.

  - Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek „gofrui“ tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Tiekėjo.

  - Spintos, visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutacinė įranga, relės, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.) ir montuojami savo paskirties vietoje, sujungimų dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruoti/sužymėti pagal projektinę dokumentaciją. Ant kabelio žymens/markiruotės turi būti nurodyta pradinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis įrenginys. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

  - Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

- visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

- įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta.

  - Kabelių praėjimai privalo būti sandarinami guminiais moduliniais sandarikliais (roxtec arba lygiaverčiais, bet neprastesniais pagal techninius parametrus). Kabeliai privalo būti padengti „abliatyvia“ priešgaisrine danga iš abiejų pusių 1 m atstumu ir siena 0,5m kvadratu.

  - Prieš paduodant įtampą privalo būti atlikti visi elektrofizikiniai matavimai pagal LR galiojančius norminius dokumentus.

- Reikalavimai projektavimui.

  - Tiekėjas turi paruošti ir su Užsakovu suderinti svarstyklių su pamatais ir užvažiavimo-nuvažiavimo rampų montavimo darbų supaprastintą projektą su išpildomaisiais brėžiniais ir aiškinamuoju raštu.

  - Tiekėjas turi paruošti techninio darbo projekto elektrotechninės bei procesų valdymo ir automatizavimo dalies dokumentaciją.

  - Techninis darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir paruošti šioje apimtyje:

- aiškinamasis raštas;

- įrenginių, montavimo medžiagų žiniaraščiai;

- kabelių žiniaraštis;

- išorinių sujungimų ir elektrinių principinių schemų brėžiniai.

  - Projektų rengimo metu Tiekėjas turi numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

  - Projekte naudojami žymenys turi būti suderinti su Užsakovu.

- Bendrieji reikalavimai.

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Tiekėjas turi pateikti raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie AB „Klaipėdos energija“ elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

  - Visi Tiekėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Tiekėjo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių. AB „Klaipėdos energija“ teritorijoje rūkyti draudžiama, išskyrus tam tikslui skirtas vietas.

  - Tiekėjas privalo už savo lėšas apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo įrenginiais bei žarnomis, apšvietimo lempomis (12, 220V), metalo apdirbimo, pjaustymo, suvirinimo įranga, šlifavimo bei valymo priemonėmis.

  - Tiekėjas pats savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis, tiekia ir įrengia reikalingą įrangą darbų aukštyje atlikimui.

  - Į pasiūlymą privalo būti įtraukti visi darbai svarstyklių įrengimui bei gerbūvio atstatymo darbai.

- Galutinis priėmimas.

  - Priėmimo-perdavimo metu Tiekėjas turi pateikti:

- Svarstyklių su pamatais ir užvažiavimo-nuvažiavimo rampų montavimo darbų supaprastintą projektą su išpildomaisiais brėžiniais ir aiškinamuoju raštu – 4 egz.

- Techninį darbo projektą – 4 egz.

- Svarstyklių techninį pasą.

- Svėrimo sistemos eksploatacijos instrukciją – 4 egz.

- Panaudotų medžiagų ir įrenginių CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijų kopijas bei techninę dokumentaciją.

- Svėrimo sistemos metrologinius dokumentus.

- Pateikti visus matavimo protokolus bei pažymas apie darbų pabaigą.

  - Visa išpildomoji dokumentacija, įskaitant brėžinius, turi būti pateikta skaitmeninėje  laikmenoje, nesenesnių nei Microsoft Word 2012 doc ir AutoCAD 2012 dwg versijų formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

  - Visa išpildomoji dokumentacija, eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

  - Galutinis priėmimas bus vykdomas, pateikus visą išpildomąją dokumentaciją ir Tiekėjui atlikus paleidimo - derinimo darbus ir įrenginių kompleksinį išbandymą.

  - Galutinį sutartyje numatytų darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija, dalyvaujant Tiekėjo atsakingiems asmenims.

  - Priėmimas įforminamas pasirašant ,,Priėmimo – perdavimo  aktą”.

  - Priėmimo – perdavimo  aktas pasirašomas dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims.

  - Darbai ir įrenginiai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų, trukdančių eksploatuoti biokuro svėrimo sistemą. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Tiekėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

- Garantijos.

  - Visiems atliktiems darbams ir patiektiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos.

  - Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja, per įmanomai trumpiausią laikotarpį, nemokamai šalinti atsiradusius defektus, jei šie defektai atsirado dėl Tiekėjo kaltės. Tiekėjas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

- Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas.

  - Visi tiekimai ir darbai turi būti įvykdyti per 3 (trys) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Pateikiami dokumentai kartu su pasiūlymu.

  - Svarstyklių atitiktį Europos parlamento ir tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/31/ES reikalavimams įrodantys dokumentai ar jų kopijos.

  - Šios techninės specifikacijos su užpildyta svarstyklių techninės specifikacijos 1 lentele.

Automatikos tarnybos viršininkas                                                                      Artūras Antulis