Konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS SĄLYGOS

- Valstybės sienos ženklas (toliau - VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena sausumoje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse.

- Pasienio juosta – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

- Sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT arba Pirkėjas) Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos (toliau – užkarda) kompleksinė inžinerinės, detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą esantį Aleksandro Barausko pasienio užkardoje.

- Sistemos objektai – asmenys, transporto priemonės bei gyvūnai kertantys valstybės sieną ir priartėjantys prie jos.

- Techninės specifikacijos objektas – sistemos projektavimas ir įdiegimas prie išorės Europos Sąjungos (toliau – ES) sienos su Baltarusijos Respublika Aleksandro Barausko pasienio užkardos veikimo teritorijoje.

- Aleksandro Barausko pasienio užkardos (toliau – užkarda) dislokacijos vieta – Mantotų k. 1, Kaniavos sen., Varėnos raj.

Valstybės sienos ilgis 65,6 km. Dalis užkardos veikimo teritorijos eina sausuma – laukais, kalvomis, miškingomis, pelkingomis ar krūmingomis teritorijomis, dalis eina upėmis ir upeliais, melioracijos grioviais, atviromis teritorijomis (laukais). Dalyje ruožo yra įrengta pasienio juosta.

- Pagrindinės darbuotojų grupės, kurios bus sistemos vartotojai:

  - užkardos patalpose esančiame stacionariame valdymo centre tiesiogiai su sistema dirbantys operatoriai. Operatoriai iš savo darbo vietos įgyvendina nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas;

  - nuotoliniu būdu prisijungę vartotojai. Per žinybinį tinklą prie sistemos prisijungę vartotojai realiu laiku gaunantys informaciją iš sistemos (sistemos valdymas pagal suteiktas administravimo teises);

  - sistemos administratoriai turintys galimybę įvesti naujus vartotojus, panaikinti esamus vartotojus, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas.

PIRKIMO OBJEKTAS

- Sistemos (nuo VSŽ Nr. 0247 iki VSŽ Nr. 0408) su reikalingais įrenginiais (statiniais) įrengimas prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, užkardos veikimo teritorijoje, Varėnos r. savivaldybės ribose.

II SKYRIUS

ALEKSANDRO BARAUSKO PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

- Visą įdiegtą sistemą turi sudaryti ir turi būti įdiegta:

  - optoelektroninė įranga:

    - stacionarios skaitmeninės vaizdo stebėjimo kameros su vaizdo turinio analize (toliau – stacionarios kameros);

    - kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros;

    - stacionarių šiluminių vaizdo stebėjimo kamerų (toliau - termovizoriai), sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis, komplektai (toliau – stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai);

    - termovizorių, sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmų, komplektai (toliau – valdomi optoelektroninės įrangos komplektai);

  - detekcinė įranga:

    - sensorinis detekcinis (optinis) kabelis;

    - sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis;

    - IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai (toliau – kombinuoti davikliai);

    - radijo ryšio priemonių detektavimo/aptikimo įranga;

    - mobilios vaizdo fiksavimo kameros (MMS);

  - stacionarus valdymo centras Aleksandro Barausko pasienio užkardos patalpose (toliau – valdymo centras);

  - programinė ir aparatinė įranga:

  - įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga;

  - geografinė informacinė sistema (toliau – GIS);

  - vaizdo įrašymo įranga;

  - vaizdo valdymo sistema;

  - duomenų perdavimo elementai (komunikacijos), nuotolinės darbo vietos;

  - saugasienės (angl. Firewall);

  - elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga;

  - stiebai, ažūrinės konstrukcijos stiebai, bokštai, pralaidos, tilteliai ir kiti inžineriniai įrenginiai reikalingi sistemos funkcionavimui;

  - valdymo centro remonto darbai.

- Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta užkardos veikimo teritorijoje pasienio juostai skirtuose žemės plotuose (išskyrus sistemos dalį nuo VSŽ 0248 iki VSŽ 0263), suderinus su VSAT. Jungiamieji kabeliai klojami ir sistemos elementai montuojami pasienio juostoje (išskyrus sistemos dalį nuo VSŽ 0248 iki VSŽ 0263). Sistemos elementai, suderinus su VSAT, diegiami ne pasienio juostoje, kai tai numatyta techninėse specifikacijose ar jų diegimas pasienio juostoje negalimas.

- Sistema turi pagerinti VSAT pareigūnų informuotumą apie padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei padidinti jų reagavimo gebėjimus (sumažinant laiką ir pasirenkant priemones, reikalingas reaguoti į mėginimą atlikti nelegalius veiksmus ar kitas neįprastas aplinkybes prie valstybės sienos) kovojant su neteisėtu valstybės sienos perėjimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei imantis priemonių prieš asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kertančius ir kirtusius valstybės sieną.

- Sistema savo veikimo ribose, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas, detekcinės ir optoelektroninės įrangos pagalba turi fiksuoti objektus, kertančius valstybės sieną, ir objektų priartėjimą prie jos, signalizuoti vaizdo ir garso pavojaus signalais (aliarmais), sutartiniais ženklais ir nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) automatiškai perduoti vietovės vaizdinę ir grafinę informaciją į valdymo centrą, atvaizduojant informaciją monitoriuose. Operatorius privalo turėti galimybę perjungti pasirinktą optoelektroninę įrangą rankiniam valdymui nuo automatinio atsisukimo į suveikusią detekcinę įrangą, taip pat rankiniu būdu aktyvuoti pasirinktas stacionarias kameras (šis veiksmas privalo būti automatiškai fiksuojamas įvykio įraše, sudarytame iš tekstinės ir grafinės informacijos ir fiksuojamas reliacinėje duomenų bazėje). Operatoriaus vaizdo valdymo perjungimas į rankinį rėžimą turi turėti prioritetą prieš sistemos automatinį rėžimą. Sistema turi grįžti į automatinį rėžimą, jei tam tikrą laiką (10 – 90 s, sistemoje turi būti numatyta galimybė nustatyti) operatorius neatlieka su kompiuteriu jokių veiksmų.

- Sistema turi būti valdoma iš valdymo centro pagal suteikiamas administravimo teises.

- Sistemos administravimui, įvykių peržiūrai ir stebėjimui turi būti užtikrintas prisijungimas per žinybinį tinklą prie sistemos (ne mažiau kaip 20 vartotojų vienu metu).

- Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo, perkonfigūravimo.

- Sistemos elementai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Visos duomenų perdavimo ir telemetrijos linijos privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių.

- Sistema turi užtikrinti visos realiu laiku perduotos informacijos įrašymą ir susiejimą su laiko žymėmis, kad būtų galima visapusiškai atkurti situaciją.

- Sistemos vartotojai turi turėti galimybę peržiūrėti tekstinius, grafinius bei vaizdinius duomenis įvykio įraše bei daryti jų kopijas pagal administratoriaus suteiktas teises. Prisijungus prie sistemos VSAT centrinėje įstaigoje ir/ar rinktinėje peržiūrėti duomenų bazėje sukauptus pranešimus apie įvykius bei su jais susietus vaizdo įrašus. Taip pat išsaugotus vaizdo įrašus išrinkti peržiūrai ir peržiūrėti pagal vaizdo šaltinį ir/ar laiką.

- Sistema turi veikti nepertraukiamai 24/7 režime bet kokiomis oro sąlygomis Lietuvoje. Nutrūkus elektros maitinimui sistema turi būti maitinama naudojant nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS) ir elektros generatorius.

- Sistemoje turi būti galimybė skaitmeniniame žemėlapyje, pateiktame VSAT, sutartiniais vaizdo ženklais ir garso signalais (suderintais su VSAT) atvaizduoti:

  - valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, išskiriant juos pagal rūšinius požymius;

  - pažeidimo vietą ir laiką;

  - detekcinės įrangos suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

  - vaizdo turinio analizės suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

  - detekcinės įrangos būseną;

  - grafiškai optoelektroninės įrangos komplekto/ valdomos kameros veikimo lauką (stebėjimo vektorių);

  - kvadratų tinklelį;

  - valstybės sienos linijos padėtį, valstybės sienos ženklų ir kitų stacionarių valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietas;

  - pasienio ruožo, valstybės sienos apsaugos zonos, valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribas;

  - statistinę informaciją apie sistemos elementų veikimą (pvz., detekcinės įrangos ir/ar vaizdo turinio analizės suveikimo dažnumas ir pan.) pagal pasirinktas ruožo atkarpas;

  - informaciją apie sistemos elementų gedimus, telemetrinius duomenis (generatorių veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena).

- Sistema turi turėti funkciją leidžiančią įvesti skaitmeniniame žemėlapyje vaizduojamus objektus, topografinius duomenis bei iš kitų organizacijų gautus erdvinius duomenis, juos redaguoti ir tvarkyti.

- Sistemoje turi būti įdiegta funkcija dirbti su erdviniais duomenimis LKS-94 ir WGS84 koordinačių sistemose. Sistemos valdymo programinė įranga turėtų būti sukurta taip, kad esant poreikiui (kultivuojama kontrolinė pėdsakų juosta, sugedo kažkuri sistemos atkarpa ir pan.) užkardos atsakingas pareigūnas (pagal suteiktas administravimo teises) turėtų galimybę laikinai atjungti atskirą sistemos (detekcinės įrangos) atkarpą. Atjungiant sistemos atkarpą, sistemos valdymo monitoriuje turėtų atsidaryti specialus langas, kuriame prašoma užkardos atsakingo pareigūno (pagal suteiktas administravimo teises), norinčio laikinai atjungti sistemą, prisijungimo prie sistemos vardo ir slaptažodžio. Prisijungus turi atsidaryti langas, kuriame nurodoma, kuri sistemos atkarpa bus atjungta (pagal valstybės sieną žyminčius ženklus, esant poreikiui ir smulkiau), pasirinktos sistemos atkarpos atjungimo priežastis (komentaro lange), pasirenkamas atjungimo laikotarpis (nuo 1 minutės iki 14 val. laikotarpiui). Praėjus sistemos atjungimo laikui, ji turi automatiškai įsijungti. Sistemos atjungimo data, laikas, sistemos atjungimo atkarpa, sistemą atjungusio pareigūno informacija turi būti saugoma duomenų bazėje su galimybe atsakingam pareigūnui peržiūrėti šiuos įrašus ir atsispausdinti. Taip pat turi būti galimybė konfigūruoti ataskaitas pagal datą, laiką, valstybės sienos ženklų atkarpas (esant poreikiui ir smulkiau). Visa informacija apie sistemų atjungimą turi būti apsaugota nuo jos ištrynimo.

- Visi sistemoje atliekami veiksmai turi būti automatiškai fiksuojami ir išsaugomi įvykių žurnale.

- Informacija apie sistemos užfiksuotą objektą, operatoriaus atliktus veiksmus su sistema ir sistemos konfigūravimą turi būti saugoma ne mažiau kaip 90 parų valdymo centre ir lygiagrečiai perduodama į reliacinę duomenų bazę archyvavimui ne mažiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

- Sistema turi fiksuoti ir informuoti kai yra sabotuojama (pvz., optoelektroninė, detekcinė, rezervinio maitinimo įranga) ar yra fiksuojamas kitas nesankcionuotas bandymas paveikti sistemos ar jos elementų veiklą.

- Diegiant sistemą tiekėjas privalės papildomai apsaugoti kabelines linijas nuo galimo aplinkos ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo visoje užkardos veikimo teritorijoje. Įvykus kabelio pažeidimui dėl minėtų faktorių garantijos galiojimo metu tiekėjas privalės atlikti kabelinių linijų atstatymo/remonto darbus.

- Diegiant sistemą tiekėjas privalės pašalinti visą augaliją (medžius, krūmus, žolę ir kt. augalus), trukdančią sistemos įdiegimui, valstybės sienos stebėjimui, objektų fiksavimui ir aprašytam funkcionalumui, pagal žemiau pateiktą informaciją:

  - nuo VSŽ 0279 iki VSŽ 0283 - nuo tiltuko iki valstybės sienos linijos 10 m pločio juostoje;

  - nuo taško LKS X: 5983104, Y: 536745 iki VSŽ 0248 - nuo kelio vidurio ne mažiau kaip po 2,5 m į kraštus ir vidutinis išvalytos juostos plotis per visą kelio ilgį turi būti ne mažesnis kaip 7 m, neįskaičiuojant įrengtos pasienio juostos pločio. Visame ruože turi būti nugreideriuota ne mažiau kaip 2 m pločio kelio juosta, skirta važiuoti transporto priemonėms (lengviesiems automobiliams ir visureigiams);

  - nuo taško LKS X: 5983220, Y: 536888 iki VSŽ 0263 – ne mažiau 20 m pločio juostoje;

  - likusiame ruože – ne mažiau 10 m pločio juostoje.

Augalijos šalinimo darbai turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis ir VSAT.

- Siekiant įgyvendinti EUROSUR (European Border Surveillance System) reglamentą integruojant diegiamą sistemą ateityje į vieną valdymo centrą su vieninga programine įranga sistema privalo turėti pilną programinį ir aparatinį suderinamumą su jau esamomis Purvėnų, Tribonių ir Druskininkų pasienio užkardų sienos stebėjimo sistemomis.

- Visi sistemoje įdiegti elementai turi būti nauji, tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą.

- Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos.

- Tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

III SKYRIUS

SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Optoelektroninė įranga

- Sistemą sudaro optoelektroninė įranga, išdėstyta užkardos veikimo teritorijoje (Priedas Nr. 1), montuojama ant stiebų ir ažūrinių konstrukcijų/ bokštų, kuri turi užtikrinti viso saugomo ruožo stebėjimą dienos ir nakties metu, objektų priartėjimą prie valstybės sienos ir jos kirtimą bei objektų atskyrimą pagal rūšinius požymius (asmuo, gyvūnas, transporto priemonė arba neatpažintas objektas, kai fiksuojamas nepaminėtas objektas).

- Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei, optoelektroninė įranga turi realiu laiku automatiškai pateikti įvykio vietos vaizdo duomenis (apie objektą nuo kurio suveikė detekcinė įranga) į valdymo centrą, atvaizduoti operatorių darbo vietų monitoriuose ir įrašyti visą su įvykiu susijusią informaciją.

- Optoelektroninės įrangos valdymas turi būti vykdomas iš valdymo centro arba nuotoliniu būdu pagal suteiktas administravimo teises.

- Optoelektroninė įranga turi užtikrinti, kad objektai būtų stebimi ir identifikuojami 24/7 rėžimu.

- Optoelektroninės įrangos vaizdo signalai perduodami per optinį duomenų perdavimo kabelį į sistemą. Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei generuojamas vaizdo ir garso pavojaus signalas (aliarmas), kurio vaizdą įrašymo įrenginys (iš optoelektroninės įrangos, esančios arčiausiai aliarmo zonos) privalo įrašinėti realiu laiku (ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę) aliarmo veikimo metu.

- Stacionarios kameros

- Stacionarios kameros turi būti su vaizdo turinio analize ir su atskirai montuojamais infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimo prožektoriais.

- Stacionarios kameros turi būti su apsauginiais gaubtais ir objektyvais.

- Tikslus stacionarių kamerų skaičius bei jų išdėstymo vietos turi būti parinktos atsižvelgiant į vietovės reljefą, ruožo posūkius ir kitus veiksnius.

- Atstumas tarp stacionarių kamerų turi būti ne didesnis kaip 80 m viena nuo kitos. Jų stebėjimo laukai turi persidengti ir užtikrinti objektų stebėjimą visame valstybės sienos ruože, kuriame jos sumontuotos.

- Stacionarių kamerų stebėjimo laukas apšviečiamas infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriais.

- Papildomos stacionarios kameros įrengiamos šiuose taškuose – prie VSŽ 0283, 0287, 0329, 0330, 0362, 0381, 0387, 0392, 0399, 0403, 0404, 0407, Aleksandro Barausko pasienio užkardoje perimetro apsaugai (19 vnt.). Visų papildomų kamerų tiksli montavimo vieta ir objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT.

- Bendras pasiūlytų stacionarių kamerų kiekis (neįskaitant naudojamų optoelektroniniuose komplektuose, patalpose įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų bei naudojamų elektros generatorių apsaugai) turi būti ne mažiau 972 vnt. Optoelektroniniuose komplektuose naudojama 20 vnt. stacionarių vaizdo stebėjimo kamerų. Elektros generatorių apsaugai tiekėjas turi pasiūlyti reikiamą kiekį stacionarių vaizdo stebėjimo kamerų, atsižvelgiant į jo numatytą elektros generatorių kiekį bei montavimo vietas.

- Techniniai reikalavimai stacionarioms kameroms, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 2 MP;

  - skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1920x1080;

  - CS sriegio tipą objektyvo tvirtinimui arba lygiavertį;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB;

  - santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB;

  - jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0008 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.2, 30IRE;

  - maitinimą 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - Auto Iris DC arba lygiavertį išėjimą;

  - automatinį baltos spalvos balansą;

  - priešpriešinės šviesos kompensaciją;

  - automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s.;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - stacionarios kameros parametrų nustatymą ir reguliavimą per RS485 arba lygiavertę sąsają;

  - įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - intelektualios vaizdo analitikos procesorių;

  - į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis;

  - funkcionalumą šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - apsaugą su žaibo iškrovikliais;

  - atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį.

- Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų objektyvams:

  - objektyvai turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją;

  - objektyvai turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį;

  - objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje (išskyrus optoelektroninės įrangos komplektus).

  - objektyvai turi būti pilnai suderinami su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydžius.

- Techniniai reikalavimai stacionarių kamerų apsauginiams gaubtams:

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti antikorozinę dangą bei vidinės erdvės termostabilizaciją (šildymas, aušinimas ventiliatoriumi);

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC).

- IR apšvietimo prožektoriai

- Techniniai reikalavimai apšvietimo prožektoriams:

  - turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą;

  - IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu);

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - apšvietimo prožektoriai montuojami ne žemesniame kaip 3 m aukštyje;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC.

Patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros

- Bendras pasiūlytų patalpose įrengiamų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis turi būti 13 vnt.

- Minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti:

  - Onvif standartą arba lygiavertį;

  - vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę;

  - matricą su ne mažesne kaip 1/3” įstrižaine;

  - matricą ne blogesnę kaip 4 MP;

  - skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 2688×1512;

  - dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 120 dB;

  - jautrumą ne blogiau kaip 0.3 lx spalvotam vaizdui ir 0,03 lx juodai baltam;

  - maitinimą 12 V ± 10 % nuolatinės srovės (DC), 24 V ±10% kintamosios srovės (AC) arba per duomenų kabelį (PoE);

  - automatinį baltos spalvos balansą;

  - priešpriešinės šviesos kompensaciją;

  - rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą;

  - turi turėti integruotą infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimą;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus;

  - objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje suderinus su VSAT atstovais.

Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai

- Stacionarų optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

  - stacionari vaizdo stebėjimo kamera. Jos techniniai parametrai nurodyti techninių specifikacijų punktuose (44, 45 ir 46);

  - stacionarus termovizorius.

- Stacionarūs termovizoriai montuojami kartu su stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis.

- Stacionarių termovizorių ir vaizdo stebėjimo kamerų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami taip, kad jų stebėjimo laukai persidengtų ir užtikrintų objektų stebėjimą visame numatytame ruože (Priedas Nr. 1) bei atitiktų visus sistemos funkcinius reikalavimus.

- Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant ažūrinės konstrukcijos stiebų. Jų kiekis ir įrengimo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1 bei Priede Nr.1.

- Bendras pasiūlytų stacionarių optoelektroninės įrangos komplektų (stacionari vaizdo stebėjimo kamera ir stacionarus termovizorius) kiekis turi būti 18 vnt.

- Techniniai reikalavimai stacionariems termovizoriams:

  - turi turėti intelektualios vaizdo (šilumos) analitikos procesorių;

  - turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje;

  - turi turėti nešaldomą matricą ne mažesnę kaip 640x480 pikselių;

  - turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 50 mK kai F1.0 prie +25 C temperatūros;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - pilną suderinamumą su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC;

  - vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) >50000 val.

Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas

- Valdomą optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

  - vaizdo stebėjimo kamera. Vaizdo stebėjimo kameros techniniai parametrai nurodyti techninių specifikacijų 44 punkte;

  - termovizorius;

  - pozicionavimo mechanizmas.

- Termovizoriai montuojami kartu su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmo.

- Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant bokštų. Jų įrengimo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1 bei Priede Nr.1.

- Bendras pasiūlytų valdomų optoelektroninės įrangos komplektų (vaizdo stebėjimo kamera, termovizorius ir pozicionavimo mechanizmas) kiekis turi būti 2 vnt.

- Techniniai reikalavimai termovizoriams:

  - turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje;

  - perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu;

  - turi turėti nešaldomą matricą, ne mažesnę kaip 640x480 pikselių;

  - turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 35 mK, kai F1.0 prie +25 C temperatūros;

  - žmogaus taikinio(1,8x0,6m) aptikimas ne mažiau 2500 m;

  - žmogaus taikinio(1,8x0,6m) atpažinimas ne mažiau 900 m;

  - objektyvo židinio nuotolis ne mažesnis kaip 15-100 mm;

  - santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,4;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) ≥50000 val.

- Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameros objektyvui:

  - objektyvai turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją;

  - objektyvai turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį;

  - objektyvai skirti 2 MP kamerai;

  - židinio nuotolis ne mažesnis kaip 10 – 210 mm;

  - objektyvai turi būti pilnai suderinami su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydžius;

  - santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,7.

- Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerų apsauginiam gaubtui:

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti antikorozinę dangą bei termostabilizaciją;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - maitinimas turi būti 12 V  10  nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC).

  - gaubtai privalo turėti valytuvus.

- Pozicionavimo mechanizmas turi užtikrinti optoelektroninės įrangos komplektų pasisukimą į pažeidimo vietą pagal signalą, gautą iš detekcinės įrangos. Suveikus detekcinei įrangai optoelektroninės įrangos komplektas turi automatiškai pasisukti į suveikimo vietą.

- Techniniai reikalavimai pozicionavimo mechanizmui:

  - turi turėti ištisinį horizontalų posūkį n  360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.1° iki 50° per sekundę);

  - turi turėti vertikalų posūkį ne blogiau +5° iki -65° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip 0.1° iki 20° per sekundę);

  - pozicionavimo tikslumas ne blogiau kaip ±1,6 mrad.;

  - turi būti suderinami su montuojamais optoelektroninės įrangos komplektais, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui;

  - turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus.

Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros

- Bendras pasiūlytų kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų kiekis turi būti 35 vnt. (iš jų 2 montuojamos pasienio užkardos pastato bokštelyje). Jų tikslios įrengimo ir montavimo vietos suderinamos su VSAT.

- Minimalūs techniniai reikalavimai:

  - turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“;

  - turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams;

  - turi turėti intelektualios vaizdo analitikos procesorių;

  - intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą);

  - turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE;

  - turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC);

  - turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 120 dB;

  - turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s;

  - turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų;

  - turi turėti nuotolinį parametrų valdymą;

  - turi turėti maitinimą 12 V  10  nuolatinės srovės (DC), 24 V 10 kintamosios srovės arba per duomenų kabelį (PoE);

  - turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB;

  - turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;

  - turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą;

  - turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę);

  - turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę);

  - turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių;

  - turi turėti įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai);

  - turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu;

  - turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius:

    - turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius;

    - elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio);

    - turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros;

    - objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 500 m;

    - dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m).

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi turėti integruotą stiklo valytuvą;

  - turi turėti stiklo šildymo funkciją;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C;

  - turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais;

  - turi būti pilnai suderinamos su valdymo centro programine įranga. Atitikimas suderinamumo reikalavimams bus tikrinamas pagal programinės įrangos gamintojo viešai publikuojamą arba pateiktą informaciją.

Vaizdo įrašymo įranga

- Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai:

  - talpa turi būti paskaičiuota taip, kad esant vidutiniam įrašymo srautui iš kiekvienos vaizdo stebėjimo kameros 2 Mbs plius vaizdo metaduomenys, stebėjimas 24/7 rėžimu, vaizdo įrašo archyvas turi būti ne trumpesnis kaip 100 parų;

  - turi užtikrinti šifruoto duomenų srauto iš stacionarių ir kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymą;

  - turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai;

  - turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają;

  - turi turėti karšto keitimo („hot-plug“) tipo aušinimo sistemą;

  - turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius;

  - turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau 512 Mbit/s;

  - turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu;

  - operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus;

  - naudojamo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net puslapyje. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: CPU Mark - 6500;

  - operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB ir ne prastesnė kaip DDR-4 2666MHz;

  - konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

  - turi gebėti įrašyti vaizdą tiesiogiai (be tarpinių pagalbinių kodavimo įrenginių) iš siūlomos optoelektroninės įrangos;

  - vaizdo įrašymo sistemoje turi būti nemažiau 3 vienetų vaizdo įrašymo įrenginių, sukonfigūruotų taip, kad sugedus bet kuriam įrašymo įrenginiui, automatiškai kiti likę įrenginiai perimtų sugedusio įrenginio funkcijas išlaikant tą pačią vaizdo įrašo archyvo trukmę.

Vaizdo valdymo sistema

- Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai:

  - turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastovių, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu;

  - turi užtikrinti priėjimo prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotu slaptažodžiais);

  - turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę;

  - turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai;

  - turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją;

  - turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius;

  - turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN);

  - turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį;

  - turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes;

  - turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai;

  - turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojo suteiktų teisių keitimas);

  - turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu);

  - turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų ir saugoti ne mažiau 90 parų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė (išskyrus termovizorius);

  - turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą;

  - turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais;

  - turi būti decentralizuotos architektūros;

  - turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga;

  - turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą;

  - turi būti galimybė atlikti pasirinktų vaizdo kamerų šifruotų srautų įrašymą į siūlomus įrašymo įrenginius ir vėlesnį dešifravimą operatoriaus darbo vietoje;

  - sistemos konfigūravimo nustatymai turi būti apsaugoti nuo jų pakeitimų informuojant operatorių atskiru pavojaus pranešimu esant neautorizuotai intervencijai į konfigūracijos nustatymus;

  - programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos, vaizdo stebėjimo kamerų programinės įrangos (firmware) atnaujinimas) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį.

- Vaizdo turinio analizė

- Techniniai reikalavimai valdomų kupolinių ir stacionarių kamerų vaizdo turinio analizei:

  - kiekviena valdoma kupolinė ir stacionari kamera turi turėti savo vaizdo analizės taisyklių rinkinį. Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti, įkelti ir atsiųsti kamerų vaizdo analizės taisyklių rinkinį centralizuotai iš stebėjimo darbo vietų;

  - kiekvienos vaizdo turinio analizės išeities duomenys, metaduomenų forma, turi būti pastoviai perduodami ir saugomi kartu su vaizdo informacija;

  - sistemos architektūra turi leisti centralizuotai atnaujinti vaizdo turinio analizės programinę įrangą;

  - turi prisitaikyti prie kintančių apšvietimo ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui: lietaus, sniego, vėjo nešamų lapų ir pan.);

  - sistema privalo leisti vizualiai įsitikinti, atskirti ir išfiltruoti aplinkos poveikio sukeltų netikrų pavojaus signalų suveikimus (pavyzdžiui: žolės ar medžio šakų judėjimas, gyvūnai);

  - turi turėti algoritmą ir pranešimų sistemą, leidžiančią informuoti apie stacionarios kameros uždengimą, išsifokusavimą, akinimą, nusukimą nuo užduotos pozicijos;

  - turi leisti konfigūruoti tokius parametrus, kaip stebėjimo – aptikimo zonos ir objektai, stebimo objekto sekimas, aliarmų ir įspėjimų valdymas;

  - kalibravimui turi būti naudojamas grafinis elementų atvaizdavimas ant esamos kameros vaizdo;

  - atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

Kombinuoti davikliai

- Techniniai reikalavimai kombinuotiems davikliams:

  - turi veikti pasyvių infraraudonųjų spindulių (PIR) ir mikrobangų (MW) principu;

  - privalo fiksuoti, į daviklių veikimo lauką patenkančius, žemės paviršiumi judančius objektus;

  - montuojami su VSAT suderintame aukštyje;

  - kombinuotų daviklių techniniai parametrai (veikimo nuotolis, kampas ir t.t.) turi būti parinkti pagal parinktą optoelektroninę įrangą (stacionarioms kameroms);

  - turi turėti komutuojamą kontaktą;

  - turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

  - turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - turi būti maitinami nuo elektros maitinimo tinklo 12 V (nuolatinės srovės).

Detekcinė įranga

- Detekcinė įranga sugeneruotą pavojaus signalą (aliarmą) privalo nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) perduoti į valdymo centrą. Gauta informacija sistemoje privalo būti įrašinėjama realiu laiku.

- Sensorinis optinis detekcinis kabelis montuojamas visame pasienio užkardos ruože. Sistemoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 kontroleriai (optinio detekcinio kabelio valdymo galinės įrangos komplektai).

- Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis montuojamos ant tvoros bokštų bei elektros generatorių teritorijos perimetro apsaugai, kaip nurodyta techninių specifikacijų 138 punkte.

- Radijo ryšio priemonių detektavimo/aptikimo įranga montuojama Priede Nr.2 nurodytame ruože ir turi užtikrinti radijo ryšio priemonių detekciją pagal Priede Nr.2 nurodytą aprėpties zoną.

- Pasienio užkardos veikimo teritorijoje judėjimui kontroliuoti tiekėjas turi pateikti 10 vnt. mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS), kurios į sistemą neturi būti integruotos bei joms netaikomi 31 punkto reikalavimai.

Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio minimalūs reikalavimai:

- Privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas, išskiriant objektus pagal rūšinius požymius, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas ir apie tai signalizuoti.

- Turi būti instaliuojamas pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose taip, kad užtikrintų objektų, priartėjančių ir kertančių valstybės sieną detektavimą.

- Privalo būti užkastas (esant būtinumui su atitinkama apsauga pvz., vietovėse kur detekcinė įranga gali būti pažeista aplinkos poveikio ar gyvūnų) pagal gamintojo reikalavimus, bet ne mažesniame kaip 50 cm gylyje, kad išoriškai nebūtų matoma, kur yra sumontuota.

- Privalo fiksuoti objektus pagal jų rūšinius požymius (asmuo, gyvūnas arba transporto priemonė) ne mažiau kaip 10 metrų plotyje per visą sensorinio detekcinio kabelio, kuris naudojamas detekcijai, ilgį.

- Privalo fiksuoti objektus ne blogesniu kaip ±5 metrų tikslumu per visą ruožo ilgį.

- Turi leisti išjungti tam tikrus sistemos detekcijos ruožus arba keisti jų jautrumą po keliais, transporto terminalais, arba šalia jų ir upių, priklausomai nuo vietovės grunto savybių arba keičiantis šioms savybėms priklausomai nuo metų laiko ir meteorologinių sąlygų. Turi būti galimybė derinti jautrumą priklausomai nuo klojimo gylio ir paviršiaus reljefo, keičiantis triukšmo šaltinio trukmei ir vietai, eliminuojant fiksuojamus objektus, kurie nesusiję su neteisėtu sienos kirtimu. Turi užtikrinti derinimo tikslumą ne blogesnį kaip +-5 m.

- Jeigu sensorinio detekcinio (optinio) kabelio galinė įranga diegiama ne VSAT tarnybinėse patalpose, ji privalo būti sumontuota atitinkamame įrenginyje (konteineris ar pan.) bei pateiktos ir įdiegtos apsaugos priemonės nuo vandalizmo, sabotažo bei vagystės, o pati įranga turi būti pritaikyta veikti visus metus Lietuvos gamtinėmis ir klimatinėmis sąlygomis.

- Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga turi turėti MTBF ne mažesnį kaip 50000 valandų.

- Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis su kontroleriais montuojamas ant naujai pastatytos tvoros:

- Sensorinis kabelis turi patikimai reaguoti į tvoros kirpimą, lipimą per ją, pakėlimą.

- Techniniai reikalavimai sensoriniam kabeliui:

  - turi būti naudojamas linijinis akustinių virpesių keitiklinis kabelis, skirtas perimetro apsaugos mechaninių konstrukcijų vibracijoms bei kirpimui registruoti;

  - kabelis turi būti koaksialinio tipo su vidiniu dielektriku;

  - kabelis turi būti papildomai armuotas ir padengtas didelio tankio, atspariu UV spinduliams, apvalkalu;

  - kabelis turi būti jungiamas tiesiogiai prie kontrolerio;

  - darbo temperatūra: nuo –35°С iki +45°C.

- Techniniai reikalavimai kontroleriams:

  - kontroleris skirtas analizuoti signalams, ateinantiems iš kabelio ir suformuoti signalus centriniam procesoriui (centralei);

  - kontroleris turi leisti nustatyti aliarminio signalo generacijos vietą ne blogesniu kaip ±5 m tikslumu;

  - kontroleris turi turėti galimybę prijungti papildomus signalizacijos jutiklius su “sausais” kontaktais;

  - kontroleris turi būti montuojamas lauke ir dirbti temperatūrų intervale nuo –35°С iki +45°C;

  - kabelio kontroleriai privalo turėti nuotolinį parametrų valdymą ir leisti nustatyti sensorinio kabelio, prijungto prie kontrolerio, jautrumą;

  - turi turėti galimybę keisti jautrumą pasirinktinai atskirose kabelio atkarpose.

Radijo ryšio priemonių detektavimo/aptikimo įrangos minimalūs techniniai reikalavimai:

  - turi detektuoti visus radijo dažnius spinduliuojančius įrenginius, kurie siunčia tiek analoginius, tiek ir skaitmeninio standarto signalus, įskaitant:

    - mobilaus ryšio telefonus;

    - radijo ryšio stoteles;

    - dronus ir dronų valdiklius.

  - turi nustatyti įrenginių aukštį (taikytina tik dronams), tipą bei koordinates;

  - sekimo tikslumas (tracking accuracy) pagal azimutą ne blogiau kaip ±1,5°;

  - nustatytos koordinatės bei judėjimo trajektorija turi būti perduodama ir atvaizduojama skaitmeniniame žemėlapyje (GIS);

  - veikimo dažnių diapazonas ne mažiau 20MHz – 6 GHz;

  - turi turėti nepriklausomus laisvai programuojamus spektro analizatorius;

  - turi realiu laiku vienu metu skenuoti visą dažnių diapazoną Priede Nr.2 nurodytoje zonoje;

  - turi turėti galimybę eliminuoti atskirus dažnius (pvz. signalus iš nuolat veikiančių radijo stočių);

  - turi turėti galimybę eliminuoti tam tikras zonas (kryptis), kuriose radijo dažnius spinduliuojantys įrenginiai neturi būti detektuojami;

  - vienu metu turi sekti ne mažiau kaip 3 objektus Priede Nr.2 nurodytoje zonoje;

  - turi atpažinti sekančius protokolus – GSM, WCDMA, LTE, Wi-Fi;

  - turi užtikrinti mobilių telefonų, esančių budinčiame režime, detektavimą.

- Mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS) minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti:

  - matricą ne blogesnę kaip 5 MP;

  - skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 2560x1920;

  - įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę;

  - galimybę pilnai valdyti išmaniuoju mobiliuoju telefonu;

  - infraraudonųjų spindulių daviklio (PIR) suveikimo atstumą ne mažiau 20 m;

  - galimybę nustatyti PIR jautrumą;

  - foto, video ir audio informacijos įrašymo galimybę;

  - galimybę SMS pagalba einamu metu padaryti ir iš karto išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą;

  - informacijos perdavimą į elektroninį paštą, FTP serverį;

  - MMS žinučių siuntimo galimybę;

  - nuotraukose turi būti atvaizduojama (arba per metaduomenis): GPS koordinatės, data ir laikas, baterijos būsena, modelio serijinis numeris;

  - integruotą IR spindulių prožektorių;

  - infraraudonųjų spindulių apšvietimo atstumą ne mažiau 20 m;

  - apžvalgos kampą ne mažiau kaip 90°;

  - GPS imtuvą;

  - turi palaikyti GSM 2G, 3G, 4G LTE standartus;

  - reakcijos laiką ne daugiau kaip 0.35 sekundės;

  - srovės suvartojimą budėjimo režime ne daugiau kaip 0.2 mA;

  - jungtis: USB ir išoriniam maitinimo šaltiniui;

  - turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus;

  - darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -25 iki +45 °C;

  - komplektuojama su vidine atminties kortele ne mažiau kaip 32 GB;

  - komplektuojama su išoriniu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 7 Ah (kartu su pajungimo laidu).

- Valdymo centras

- Valdymo centras įrengiamas užkardos patalpose.

- Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos (apie aptiktus objektus ar jų priartėjimą prie valstybės sienos) iš optoelektroninės ir detekcinės įrangos gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui ant skaitmeninio žemėlapio realiu laiku.

- Valdymo centre turi būti įrengtos 4 operatorių darbo vietos (įskaitant baldus bei kėdes), užtikrinančios pilnaverčio darbo galimybę operatoriams vienu metu. Valdymo centro patalpoje turės būti atlikti remonto darbai (nugriauta esama siena budinčių dalyje, demontuotos ir užmūrytos esamos 2 durys, įrengtos 2 (dvi) II saugumo klasės durys, atitinkančios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. spalio 7 d. įsakyme Nr. 5-V-739 nustatytus reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BFEDF384EF/asr), nudažytos visos sienos ir lubos, suklijuotos plytelės, užtonuoti užkardos budėtojų dalies vitrininiai langai iš holo ir įėjimo į užkardą pusės). Visa esama įranga nuo griaunamos sienos turi būti demontuota ir sumontuota ant kitos sienos (bus nurodyta objekto apžiūros metu) toje pačioje patalpoje. Visa esama serverinės įranga, suderinus su Informatikos ir ryšių departamentu prie VRM bei VSAT turi būti perkelta ir sumontuota gretimoje patalpoje. Darbo vietos turi būti suprojektuotos (derinant su VSAT) ergonomiškai, užtikrinant higienos ir saugaus darbo reikalavimus (papildomas patalpos ventiliavimas ir oro kondicionavimas, apšvietimas, atstumų tarp monitorių ir darbo pulto išlaikymas ir pan.). Valdymo centre turi būti įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros, skirtos patalpų stebėjimui. Kamerų objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT taip, kad užtikrintų operatorių darbo vietų stebėjimą. Operatorių darbo vietų monitoriuose atvaizduojamos informacijos ir stebėjimo patalpos vaizdo kamerų vaizdo įrašas turi būti daromas didele raiška (matrica ne blogesnė kaip 4 MP, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 2688×1520) ne mažiau kaip 12,5 kadrų per sekundę dažniu į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį. Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje. Papildomai užkardos patalpose sumontuojama 11 vaizdo stebėjimo kamerų, skirtų patalpų stebėjimui. Kamerų tiksli montavimo vieta ir objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT.

- Aleksandro Barausko pasienio užkardos serverinėje turi būti suprojektuota ir įrengta oro kondicionavimo sistema, užtikrinanti reikiamos temperatūros (18–22 °C) palaikymą ištisus metus.

- Operatoriaus darbo vieta komplektuojama kompiuteriu su dviem ne mažesniais kaip 27 colio didelės raiškos (ne mažiau kaip 1920x1080 taškų) LCD vaizdo monitoriais. Operatoriai turi turėti galimybę valdyti optoelektroninę įrangą realiu laiku, t.y. ne mažiau kaip 25 k/s kiekvienai kamerai. Operatoriai turi laisvai pasirinkti kokią informaciją ant kurio monitoriaus atvaizduoti. Operatoriai privalo turėti iš savo darbo vietų pilną visos sistemos valdymą.

- Stebėjimui turi būti pateikti 7 ne mažesni kaip 49 colių didelės raiškos (ne mažiau kaip 1920x1080 taškų) LCD ar lygiavertės technologijos monitoriai. Monitoriai turės rodyti pasirinktas operatoriaus kameras vienu metu realiu laiku (ne mažiau kaip 25k/s), laisvai pasirenkant rodyti vaizdus šiais režimais: 2x2, 3x3 ar 4x4 kiekviename monitoriuje atskirai. Privalo būti galimybė operatoriams laisvai pasirinkti kokią informaciją atvaizduoti šiuose monitoriuose t.y. video informaciją, detekcinės įrangos informaciją, žemėlapius. Informacinio (detekcinės įrangos ar optoelektroninės įrangos informacijos, ar žemėlapių) lango perkėlimas iš vieno monitoriaus į kitą turi būti įgyvendintas Drag-and-drop (t.y. nutempimo) principu.

- Monitoriai privalo būti pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. Darbo vietų  kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį.

- Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 2 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 240 GB SATA III 6Gb/s arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo operatyvinės atminties (RAM), procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark>=16000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net. Vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 4 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo).

Nuotolinės darbo vietos

- Turi būti pateiktos 3 nuotolinės darbo vietos.

- Nuotolinė darbo vieta skirta sistemos administratoriui nuotoliniam mobiliam prisijungimui prie sistemos.

- Nuotolinė darbo vieta privalo būti aprūpinta nešiojamu kompiuteriu su priedais.

- Techniniai reikalavimai nešiojamam kompiuteriui:

  - turi turėti ne mažesnė nei 15,6 colio ekraną (ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškų);

  - turi turėti ne mažesnį nei 512GB talpos NVMe M.2 SSD diską;

  - komplektuojamas ne blogesne nei Windows 10 PRO (arba analogiška) 64-bit operacine sistema ir ne blogesniu kaip Microsoft Office „Office Home & Business“ paketu (su neriboto laiko licencija);

  - komplektuojamas ne mažesne kaip 16 GB operacine atmintimi;

  - turi turėti šias jungtis:

    - ne mažiau nei 1 vnt. Thunderbolt-3 (arba lygiavertės technologijos) USB-C;

    - 2 vnt. USB type-A, 1 vnt. HDMI, 1 Smart card reader,1 vnt. RJ45;

  - turi palaikyti Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GSM 4G LTE (arba naujesnius standartus);

  - turi turėti ne mažesnę nei 55 Wh integruotos baterijos talpą;

  - turi turėti ne didesnį nei 2 kg svorį;

  - procesoriaus parametrai turi būti ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark (Laptop & Portable CPU Performance) >=7000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net;

  - turi būti komplektuojamas su originalia išplėtimo stotele (docking station), bevielėmis pele ir ausinėmis bei krepšiu.

Duomenų perdavimo elementai (komunikacijos)

- Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš detekcinės ir optoelektroninės įrangos į valdymo centrą elementais.

- Duomenų perdavimo elementai turi sudaryti tokią struktūrą, kad, vienam elementui sugedus, informacijos perdavimas nenutrūktų. Centriniai (stuburiniai) tinklo komutatoriai privalo būti dubliuoti/rezervuoti. Jei naudojami OSI 3 lygio komutatoriai (maršrutizatoriai), jie turi palaikyti ir L3 lygio dubliavimą.

- Tinklo žiedinė arba dvigubo žiedo topologija turi būti parinkta taip, kad komutatoriaus gedimas neįtakotų daugiau kaip 3 vaizdo kamerų įrenginių veikimo.

- Duomenų perdavimas į valdymo centrą iš diegiamos sistemos turi būti vykdomas optiniu kabeliu. Klojant optinį kabelį nuo dešiniojo flango paskutinės komutacinės spintos, turi būti papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos į Aleksandro Barausko pasienio užkardos serverinę, skaidulos sukomutuojamos ODF panelėse. Klojant optinį kabelį kairiajame flange 8 (aštuonios) optinės skaidulos turi būti nuvestos nuo Purvėnų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Aleksandro Barausko pasienio užkardos serverinę ir sukomutuojamos ODF panelėse.

- Bendrieji reikalavimai komutatoriams:

  - tinklo įrangos (komutatorių) gamintojas turi turėti kibernetinio standarto IEC 62443 atitikties sertifikatą;

  - turi būti valdomi, ne mažiau nei OSI 2 lygio;

  - turi palaikyti vieną iš industrinio standarto IEC62439 (arba lygiaverčio) žiedinę rezervavimo topologiją, kuri užtikrina tinklo atsistatymo laiką ne daugiau kaip per 50 ms;

  - turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

  - turi palaikyti šiuos protokolus: VLAN, QoS, SNMP v3, Syslog, IGMP;

  - turi turėti vietinį valdymą per USB konsolę (CLI) arba turi būti pateiktas adapteris, kuris užtikrins kompiuterio prijungimą vietiniam valdymui per USB sąsają;

  - komutatoriai ir naudojami SFP (optikos keitikliai) turi turėti būsenos parametrų stebėjimo funkciją DDM (Digital Diagnostics Monitoring) arba DOM (Digital Optical Monitoring);

  - jei tinklo įranga tiekia maitinimą kitai įrangai (PoE), maitinimą tiekianti tinklo įranga turi būti valdoma (managed). Turi būti galimybė stebėti maitinamo įrenginio parametrus – įtampą, srovę bei galią. Turi būti galimybė nuotolinių būdu įjungti ir išjungti maitinimą įrenginiams;

  - turi palaikyti automatinį išsiregistravimą iš konfigūravimo aplinkos po nustatyto laiko;

  - turi turėti apsaugą, neleidžiančią naudoti lengvai atspėjamų slaptažodžių ir apsaugą nuo jų spėjimo (prisijungimo užblokavimas, suvedus kelis neteisingus slaptažodžius);

  - turi turėti galimybę nustatyti IP adresų, galinčių prie jo jungtis ir keisti komutatoriaus konfigūraciją, sąrašą;

  - turi būti galimybė šifruoti komutatoriaus konfigūracijos rinkmeną;

  - turi būti apsauga nuo paketų antplūdžio (Broadcast storm);

  - turi būti prievadų apsauga pagal MAC adresą;

  - turi turėti nuotolines IP/MAC konfliktų, maitinimo gedimo, „link“ statuso ir tinklo žiedo kontrolės priemones;

  - programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį;

  - turi turėti vidutinį laiką iki gedimo (MTBF) ne mažiau 230000 valandų;

  - turi būti pasyvus aušinimas.

- Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems lauko skyduose:

    - turi būti industrinio tipo, montuojami ant DIN bėgelio, pritaikyti dirbti lauko sąlygomis;

    - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;

    - turi turėti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo įėjimus;

    - turi turėti atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį;

    - turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo minimalius IEC61000-6-2 standarto reikalavimus industrinėms aplinkoms pagal dalis IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6 arba lygiaverčio.

- Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems serverinėje:

  - turi būti pritaikyti montuoti į 19 colių komutacinę spintą;

  - darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10ºC iki +60ºC;

  - turi turėti du nepriklausomus maitinimo šaltinius.

- Programinė ir aparatinė įranga

- Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti vienas standartinis integruotas programinės įrangos paketas, kuris pagal savo pagrindinę paskirtį gali tvarkyti tekstinius ir vaizdo duomenis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam sistemos funkcionalumui.

- Vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba. Programinės įrangos funkcionalumas privalo būti derinamas su VSAT projektavimo ir diegimo metu.

- Programinė ir aparatinė įranga turi monitoriuje atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu, apdoroti ir išsaugoti archyve iš optoelektroninės įrangos ir detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie aptiktus objektus, jų aptikimo vietą ir laiką. Atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

- Informacija apie aptiktą objektą ar jo priartėjimą prie valstybės sienos taip pat apie atskirus optoelektroninės ar detekcinės įrangos suveikimus turi būti atvaizduota skaitmeniniame žemėlapyje kaip „Vietos situacinis paveikslas“ t.y. visa informacija apdorota, surinkta ir pateikta tokiu formatu, kuris leistų sistemos operatoriams bei sprendimus priimantiems pareigūnams nuolatos ir greitai suprasti padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei operatyviai pasinaudoti šia informacija imantis atitinkamų operatyvių veiksmų.

- Programine ir aparatine įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.

- Operatorius užkardoje turi turėti galimybę valdyti bet kurį valdomą optoelektroninės įrangos elementą užkardos kontroliuojamame ruože realiu laiku.

- Operatorius turi turėti galimybę pratęsti įvykio vaizdo įrašymo trukmę rankiniu būdu iki sistemos konfigūracijoje nurodyto maksimalaus laiko.

- Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir papildyti tekstinius bei vaizdo duomenis įvykio įraše.

- Operatorius turi turėti galimybę inicijuoti sistemos aliarminį įvykį ar įvykio vaizdo įrašą rankiniu būdu. Inicijavus sistemos aliarminį įvykį, artimiausia pažymėtam taikiniui stacionari kamera turi automatiškai perduoti vaizdo duomenis operatoriui valdymo centre. Inicijuotas aliarminis įvykis sistemoje fiksuojamas taip pat kaip detekcinės įrangos suveikimas.

- Operatorius turi turėti galimybę įtraukti nealiarminius įvykius (t. y., įvykius, į kuriuos automatiškai nesureagavo sistema, įvykius į kuriuos reagavo tik optoelektroninės ar detekcinės įrangos elementai) į įvykio įrašų archyvą.

- Vartotojas turi turėti galimybę peržiūrėti ir užpildyti jam skirtus duomenų laukus sistemos įvykio įraše valdymo centre.

Įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga

- Nutolusių vartotojų prisijungimas prie duomenų bazės privalo būti per žinybinį tinklą.

- Nutolę vartotojai turi matyti visus užfiksuotus įvykius duomenų bazėje pagal jiems administratoriaus suteiktas teises.

- Tiekėjas turi pateikti techninį sprendimą, kuris garantuotų sistemos funkcionalumo atstatymą, įvykus tarnybinės stoties gedimui, ne ilgiau kaip per 1 (vieną) valandą. Funkcionalumo atstatymo metu toleruotinas galimas duomenų praradimas. Turi būti atkurti visi duomenys ir funkcionalumas, kurie buvo tarnybinėje stotyje prieš gedimą. Sprendimo užtikrinimui tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip šešias tarnybines stotis, komutatorius bei kitą būtiną techninę įrangą. Sistemos atstatymas (perjungimas) gali būti inicijuojamas iš operatoriaus darbo vietos programinės įrangos pagalba. Garantinio laikotarpiu metu tiekėjas, pašalinęs gedimą, turės atstatyti sistemą į pradinę būseną (būseną prieš gedimą).

- Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims:

  - du procesoriai X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus gedimo atveju, automatinis sistemos perkrovimas ir sugedusio procesoriaus išjungimas;

  - procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net puslapyje. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: CPU Mark - 13500;

  - operatyvinė atmintis ne mažiau 64 GB ir ne prastesnė kaip DDR-4 2400MHz  RDIMM arba lygiavertė;

  - diskiniai kaupikliai vidiniai arba pateikiami su išorine diskų talpykla. Ne mažiau 1.8 TB karšto keitimo SAS tipo (15 krpm) arba karšto keitimo SSD diskai naudojant RAID 10. Turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvienai tarnybinei stočiai;

  - vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM;

  - tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu;

  - turi turėti prievadus: VGA arba DisplayPort, 4xRJ45, 2xUSB, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybines stoties valdymui;

  - konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais;

  - aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo;

  - maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinantys visų instaliuotų komponentų galios poreikius;

  - visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.

Saugasienė

- Duomenų srautas iš valdymo centro nuo žinybinio tinklo atskiriamas per saugasienę (angl. Firewall), kuri turi užtikrinti kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę.

- Reikalavimai saugasienei:

  - turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą;

  - turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus;

  - turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus;

  - turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“);

  - turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus;

  - maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis);

  - monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas;

  - SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180;

  - turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps;

  - turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps;

  - apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps;

  - turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę;

  - turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control);

  - turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory;

  - privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius;

  - tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN;

  - programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį.

GIS reikalavimai

- Bazinio žemėlapio duomenys (pateikiami VSAT): GRPK, GDR10LT, GDB50LT, GDB250LT.

- Bazinio žemėlapio duomenų naudojami sluoksniai, sutartiniai ženklai, atributika su galimybė juos redaguoti, bei papildyti esamos GIS programinės įrangos įrankiais (parinkti VSAT):

  - valstybės sienos ženklai, valstybės sienos linija;

  - valstybės sienos apsaugos zonos 3-ojo pavyzdžio draudžiamųjų ženklų, kitų stacionarių sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietos;

  - pasienio ruožo, pasienio juostos, valstybės sienos apsaugos zonos ribos;

  - lapų išdėstymas (kvadratų tinklelis) 11 km (LKS-94 koordinačių sistema);

- Bazinio žemėlapio sluoksniai su galimybe juos redaguoti bei papildyti sistemos GIS žemėlapio aplikacijos aplinkoje.

- Duomenų bazėje įvykių koordinatės saugomos LKS-94 ir WGS-84 koordinačių sistemose.

- Pagrindinės GIS sistemos funkcijos:

  - duomenų peržiūra ir žemėlapio navigacijos įrankiai (bazinio žemėlapio duomenys, teminiai duomenys);

  - duomenų paieška: įvykių, vietovardžių, ženklų (įrenginių), kt.;

  - duomenų identifikavimas: įvykių, ženklų, įrenginių, kt.;

  - pasirinkto taško koordinačių transformavimas iš/į LKS-94 į/iš WGS-84;

  - žemėlapio spausdinimas pagal pasirinktą mastelį, nurodant spausdinimo maketo tipą (horizontalus/vertikalus), reikiamų duomenų reikiamus sluoksnius su atributika;

  - galimybė įvesti/redaguoti brėžinius. Įrankiai leidžia įvesti tašką, liniją, poligoną arba tekstą naršyklėje jų nesaugant duomenų bazėje;

  - galimybė matuoti atstumą (atkarpa / kelias) arba įvesto poligono plotą;

  - programinės įrangos vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba.

- Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga.

- Visa sistemos įranga privalo būti prijungta prie maitinimo tinklo su rezerviniais maitinimo šaltiniais (generatoriais) bei nepertraukiamo maitinimo įranga (toliau – UPS), užtikrinančia įrangos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui. Generatorių telemetriniai duomenys (veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena) perduodami į valdymo centrą ir atvaizduojami grafiškai. Nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų, sistemoje suprojektuoti generatoriai turi būti automatiškai paleidžiami ir nuolat 24/7 rėžimu tiekti pakankamą elektros energijos kiekį stabiliam sistemos darbui. Taip pat turi būti numatyta galimybė paleisti generatorius iš valdymo centro operatoriaus darbo vietos rankiniu rėžimu. Generatoriaus kuro talpa privalo užtikrinti generatorių darbą ne mažiau kaip 24 val. be kuro papildymo. UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje iki generatorių paleidimo, bet ne mažiau kaip 1 valandą. Užtikrinti darbo vietų patalpos ventiliavimo, oro kondicionavimo bei apšvietimo komponentų nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 1 val. nereikalaujama. Generatoriai turi būti aptverti tvora (su varteliais) ir įrengtos apsaugos priemones, kaip nurodyta techninių specifikacijų 138 punkte. Generatorių montavimo vietos, apsaugos priemonės bei jų techninės specifikacijos, užtikrinančios patikimą generatoriaus bei jos elementų kontrolę, projektavimo metu privalo būti suderintos su VSAT. Garantijos galiojimo metu tiekėjas savo sąskaita turi vykdyti generatorių techninę priežiūrą (tepalų, filtrų keitimas ir pan.).

- Sistemos tiekėjas privalo:

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasimo ar kitus darbus;

  - įvertinti savo konkurso pasiūlyme visų inžinerinių tinklų prijungimo išlaidas, suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir atlikti jų statybos montavimo darbus;

  - esant poreikiui padidinti galią ar pasijungti į elektros skirstomuosius tinklus, gauti elektros prisijungimo technines sąlygas ir prisiimti šių sąlygų įvykdymo išlaidas bei mokesčius;

  - elektros įrenginių įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis;

  - numatyti inžinerinių tinklų apsaugą nuo vandalinių pažeidimų;

  - įrengti reikalingus įžeminimo kontūrus, esant reikalui įrengti energijos apskaitos prietaisus ir priduoti elektros energijos tiekėjui;

  - ištaisyti visus aplinkos arba statinių pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu;

  - baigus montavimo darbus, atlikti įžeminimo kontūrų, įžeminimo kontaktų, kabelių izoliacijos ir kitų varžų matavimus;

  - pateikti papildomai 200 vnt. žaibo iškroviklių. Žaibo iškrovikliai turi būti siūlomi tokio pat tipo, kokie bus tiekėjo pasiūlyme numatyti naudoti komutacinėse spintose, kurios bus montuojamos ant metalinių stiebų, žemos įtampos grandinių apsaugai. Numatant naudoti kelių tipų iškroviklius turi būti pasiūlyti analogiški iškrovikliai, pateikiant kiekius, proporcingus montuojamų iškroviklių skaičiui;

  - įrengti prie įrengimų visus reikalingus ženklinimus, užrašus, apsaugas, ribotuvus ir įspėjamąsias lenteles apie teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis su VSAT suderintose vietose;

  - parengti požeminių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, pateikti ir suderinti su savivaldybės geodezistais bei pateikti pirkėjui.

- Tiekėjas savo įsipareigojimams įvykdyti reikalingais energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats.

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip.

Inžinerinių įrenginių įrengimo reikalavimai

- Bendrieji reikalavimai statybos darbams:

  - gauti projektavimui ir statybai reikalingus dokumentus, įskaitant savivaldybės specialiuosius architektūros reikalavimus ir juos įvykdyti;

  - atlikti stebėjimo sistemos poveikio vertinimą jautriai gamtiniu požiūriu aplinkai ir įvykdyti specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

  - prireikus gauti leidimus inžinerinių tinklų įrengimui iš atitinkamų ruožų žemės savininkų ar valdytojų;

  - atlikti reikalingus parinktų žemės sklypų inžinerinius tyrinėjimus (geodeziją, geologiją, maksimalius vandens lygių skaičiavimus), detaliųjų planų parengimą, derinimą ir tvirtinimą (jeigu privaloma);

  - suprojektuoti bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų pamatus, bokštų ir stiebų konstrukcijas ir inžinerinius tinklus, užtikrinant sistemos funkcionalumą ir saugią aptarnavimo galimybę;

  - parengtą Techninį projektą, suderinus su Pirkėju pateikti įvertinimui ekspertizės įmonei, operatyviai jį pataisyti pagal ekspertų pastabas;

  - gauti statybos leidimą arba raštišką pritarimą projektui (jeigu privaloma);

  - vieną įvertinto Techninio projekto egzempliorių pateikti Pirkėjo paskirtam Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui per 10 darbo dienų iki darbų pradžios;

  - vykdyti statinio projekto autorinę priežiūrą (jeigu privaloma);

  - bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei įmonėmis ir privačiomis struktūromis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasinėjimo darbus;

  - paruošti pildymui ir pildyti statybos žurnalą bei užtikrinti, kad žurnalą pildytų subrangovai;

  - parengti inžinerinių tinklų ir bokšto pamatų išpildomąsias nuotraukas ir kitą dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimui ir pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai statybos užbaigimo aktas nebūtinas);

  - pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija) medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - pateikti vieną egzempliorių Techninio projekto statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija);

  - parengti ir pateikti Pirkėjui žemės sklypų kadastrines ir bokštų su aptvėrimais bei ažūrinės konstrukcijos stiebų inventorizacijos bylas;

  - organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu (jeigu privaloma) arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis;

- Tiekėjas energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats;

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių;

- Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip;

- Statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

- Reikalavimai bokštų, generatorių ir apsauginės tvoros statybos darbams:

  - aplink bokštus įrengiamos ne mažiau 3 m pločio ir reikiamo ilgio aikštelės. Ilgis derinamas su VSAT įvertinant montuojamai įrangai ir jos priežiūrai bei apsaugai reikalingą teritorijos plotą;

  - aikštelių paviršius padengiamas skalda atliekant šiuos darbus:

    - nuimamas augalinis sluoksnis (jei yra);

    - užpilama karjeriniu žvyru ne mažiau 15cm;

    - perimetru įrengiami plastikiniai bortai (perimetras turi būti 20-30 cm didesnis už tvoros perimetrą);

    - uždengiama geotekstile (ne mažiau 68 g/m2);

    - užpilamas viršutinis sluoksnis (skalda, arba sijoti akmenukai, arba trupintas žvirgždas, frakcija 16-32).

  - bokštuose elektros ir telekomunikacijų komutacinį skydą tvirtinti prie stiebo konstrukcijos. Bokštų ir generatorių teritorijos ir perimetro apsaugai montuojami ne mažiau 2 vnt. kombinuotų daviklių ir sensorinis kabelis. Taip pat turi būti įrengtas šviesinis-garsinis signalizatorius ir teritorijos apšvietimas, kurie valdomi rankiniu būdu vietoje arba iš valdymo centro taip pat automatiškai kilus aliarmui. Visos komutacinės spintos, konteineriai, paskirstymo skydai, paskirstymo dėžutės ir pan. turi būti apsaugotos antisabotažiniais kontaktais, informacija apie jų atidarymą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu. Papildomai konteineriai, visos spintos ir dėžės turi būti apsaugoti seisminiais detektoriais, informacija apie aliarmą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu;

  - teritorijos ir perimetro stebėjimui turi būti naudojamos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, užtikrinančios visos aptvertos teritorijos ir perimetro stebėjimą. Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros turi būti komplektuojamos su IR apšvietimo prožektoriais bei IR spindulių ir mikrobangų kombinuotais davikliais. Vaizdas iš šių kamerų privalo būti perduodamas operatoriui automatiškai, suveikus teritorijos apsaugos sistemai, vaizdas perduodamas 25 kadrai per sekundę ir daromas vaizdo įrašas. Operatoriai rankiniu būdu privalo turėti galimybę laisvai pasirinkti bokštų apsauginių vaizdo kamerų perduodamus vaizdus laisvai pasirinktame monitoriuje;

  - bokštai turi atitikti STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

  - bokštų gamybos (metalinių konstrukcijų suvirinimo ir antikorozinio padengimo) darbai turi atitikti šiuos reikalavimus: EN 729-2; EN 719; LST EN ISO 1461; LST EN ISO 12944; LST EN ISO 2808 arba lygiaverčius;

  - bokštų metalinių konstrukcijų elementai karštai cinkuojami. Cinkavimo danga turi atitikti LST EN ISO 1461 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - bokštų įžeminimo sistema turi būti įrengiama pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ ir „Pastatų ir statinių žaibosaugos“ reikalavimus;

  - sumontuotos elektroninės įrangos (konteineriuose, ant apsauginės tvoros) įžeminimas turi atitikti LST EN ISO 50310 arba lygiaverčius reikalavimus;

  - bokštų ir generatorių teritorijos perimetro apsaugai skirta tvora ir varteliai turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio plieninio tinklo, kurio viršuje pritvirtinta susukta plokštumoje pjaunanti viela „dagilis“. Pjaunanti viela „dagilis“ montuojama ant segmentinės tvoros viršūnės (Y formos) ant kurios, pagal gamintojų rekomendacijas, įrengiama spiralinė pjaunanti viela (juosta), kurią prilaiko cinkuotos įtempimo vielos (3 vnt.). Y formos viršūnė turi būti pritaikyta pagal spiralinę pjaunančią spygliuotą vielą (juostą), kurios spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 700 mm, o ištemptos – spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 600 mm. Apkabų/sąvaržų skaičius 1 metre – pagal gamintojo reikalavimus;

  - bendras aptvėrimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m;

  - suvirinto vielinio tinklo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m;

  - tinklo dalies akies išmatavimai ne daugiau 50200 mm;

  - aptvėrimo vertikalių ir horizontalių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm;

  - viršutinės pjaunančios vielos „dagilis“ aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m;

  - visos metalinės aptvėrimo ir vartų detalės (aptvėrimo stulpai, išramstymo detalės, vartų konstrukciniai elementai) turi būti padengti antikorozine danga, strypai padengti cinko danga ne plonesne kaip 80 µm, šaltu cinkavimu;

  - aptvėrimo stulpų diametras turi būti ne mažiau 60 mm (arba 6040x3 mm, jeigu naudojama stačiakampės formos konstrukcija);

  - aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau 3 m;

  - aptvėrimo stulpai įbetonuojami į žemę žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau 0,6 m gylio, ties vartais stulpai betonuojami žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau nei 0,9 m gylio;

  - specialios išramstymo detalės negali būti montuojamos išorinėje aptvėrimo pusėje;

  - po visais pamatais įrengiamas 200 mm storio sutankinto žvyro pagrindas.

- Lentelė Nr.1. Numatomas inžinerinių konstrukcijų su optoelektroninės įrangos komplektais išdėstymas Aleksandro Barausko užkardos ruože.

| Eil. Nr. | Inžinerinė konstrukcija | Inžinerinės konstrukcijos įrengimo vieta užkardos veikimo teritorijoje | Montuojama optoelektroninė įranga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bokštas 28 m | Pušyno g. 1, 65263 Rakai, Kaniavos sen., Varėnos r. sav. X:5981266,Y:546272, LKS | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, keturios stacionarios kameras. |
| 2. | Bokštas 28 m | Prie VSŽ 0263 X:5985976, Y:541094, LKS | Valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai (35 ir 65 mm), viena valdoma kupolinė kamera, dvi stacionarios kameros. |
| 3. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983140, Y: 537027, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, viena stacionari kamerą. |
| 4. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983268, Y: 537233, LKS | 65mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, viena stacionari kamerą. |
| 5. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983537, Y: 537626, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 6. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983550, Y: 537904, LKS | 65mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 7. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983657, Y: 538253, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 8. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983884, Y: 538415, LKS | 65mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 9. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5983885, Y: 538890, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 10. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5984085, Y: 539098, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 11. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5984142, Y: 539385, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 12 | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5984302, Y: 539449, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 13. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5984809, Y: 539459, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, viena valdoma kupolinė kamera, dvi stacionarios kameros. |
| 14. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5984969, Y: 539713, LKS | 35mm stacionarus optoelektroninės įrangos komplektas, viena valdoma kupolinė kamera, viena stacionari kamerą. |
| 15. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5985341, Y: 540026 LKS | 35mm du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai, viena valdoma kupolinė kamera, dvi stacionarios kameros. |
| 16. | Ažūrinės konstrukcijos stiebas 6 m | X: 5985779, Y: 540345 LKS | 35mm du stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai, viena valdoma kupolinė kamera, dvi stacionarios kameros. |

- Bokštai ir generatoriai turi būti aptverti ir įrengtos apsaugos priemonės, kaip nurodyta techninių specifikacijų 138 punkte.

- Stacionarios kameros (Priedas Nr.1) montuojamos ne žemesniame kaip 4 metrų aukštyje, ant metalinių karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu stiebų (stiebų aukštis turi būti ne mažiau kaip 4,4 m nuo žemės paviršiaus arba nuo sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros korpuso viršutinės dalies iki stiebo viršaus turi būti ne mažiau 20 cm, stiebo sienelės storis turi būti ne mažiau 3 mm), užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą bei ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų. Pasienio užkardos perimetro apsaugai naudojamos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant esamų apšvietimo stulpų ir pastato sienų.

- Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ne žemesniame kaip 5,6 m aukštyje, ant metalinių ne mažiau 6 m aukščio karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu stiebų (nuo sumontuotos kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros korpuso viršutinės dalies iki stiebo viršaus turi būti ne mažiau 20 cm, stiebo sienelės storis turi būti ne mažiau 3 mm), užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą bei ažūrinės konstrukcijos stiebų ir bokštų. Pasienio užkardos perimetro apsaugai naudojamos kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos pasienio užkardos pastato bokštelyje.

- Ažūrinės konstrukcijos stiebams taikomi 138.5, 138.6, 138.7, 138.8 punktų reikalavimai. Patekimas į ažūrinės konstrukcijos stiebus turi būti apribotas techninėmis priemonėmis, suderintomis su VSAT.

- Ant Lentelėje Nr.1 Eil. Nr.1 nurodyto 28 m bokšto valdomas optoelektroninės įrangos komplektas turi būti sumontuotas ant atramos, kurios aukštis turi būti suderintas su VSAT.

- Tikslus inžinerinių konstrukcijų (bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų (arba atramų) aukštis, tipas ir įrengimo vieta (koordinatės) ruože turi būti nurodytas projektavimo dokumentacijoje ir suderintas su VSAT.

- Prie Lentelėje Nr 1 nurodytų dviejų 28 m bokštų turi būti pritvirtintos informacinės lentelės “Teritorija stebima vaizdo kameromis“ pagal VSAT pateiktą pavyzdį.

- Įrengiant stiebus (įskaitant ir ažūrinės konstrukcijos) kiekvienu atveju turėtų būti įvertinta galima pažeidimo grėsmė potvynio ar ledonešio metu.

- Metalinių cinkuotų stulpų (užtikrinančių kamerų veikimo stabilumą) konstrukcijos projektas bei ant jų montuojamos fizinės įrangos apsaugos nuo tyčinio sugadinimo priemonės derinami su VSAT.

- Nuo VSŽ 0287 (nuo esamo tilto pradžios per Nizelės upę, X: 5985273, Y: 546041) iki VSŽ 0288 (iki Margutiškių pelkės pabaigos, X: 5984466, Y: 545895) turi būti įrengtas metalinės konstrukcijos tiltelis pagal techninių specifikacijų Priedą Nr.3. Esamą tiltelį per Nizelės upę demontuoti.

- LKS X:5982925, Y:536250, LKS X:5982414, Y:535702 ir LKS X:5982183, Y:535617 taškuose turi būti įrengtos vamzdinės vandens pralaidos. Vandens pralaidų konstrukciniai sprendiniai (vamzdžio skerspjūvio ploto dydis) turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis.

- Kiti sistemos diegimui reikalingi įrenginiai, kuriuos siūlys ir diegs tiekėjai, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

Specialieji reikalavimai

- Turi būti parengta visa reikalinga žemės sklypams suformuoti dokumentacija: jei reikia, teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų (teritorijų) detalieji planai, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir pateikti tvirtinti.

- Turi būti parengta visa reikalinga stebėjimo bokštams statyti dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai (stebėjimo bokštų) projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai statybos darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga elektros energijos tinklų tiekimui techninė dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai (elektros energijos tinklų tiekimo), suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga ryšių linijų tinklų techninė dokumentacija, teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

- Komutacinės spintos turi būti montuojamos ant metalinių cinkuotų stiebų ne mažesniame negu 80 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Kabelių įvadas į komutacinę spintą turi būti įrengiamas spintos ir stulpo tiesioginio kontakto vietoje, nenaudojant išorėje matomų gofruotų vamzdžių.

IV SKYRIUS

SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS

# GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS , DOKUMENTACIJA IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

- Siūloma sistema turi turėti ne trumpesnį kaip 36 mėnesių garantinį laikotarpį (garantinis aptarnavimas teikiamas užkardoje arba įrangos įrengimo vietoje) su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus). Garantinio laikotarpio metu visoms sistemos komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos.

- Papildomų elementų integravimas į sistemą neįtakoja įdiegtos sistemos garantinio laikotarpio.

- Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

- Naudotis sistema turi būti išmokyti ir parengti mokyti kitus VSAT darbuotojus ne mažiau kaip 10 užkardos operatorių.

- Administruoti sistemą turi būti apmokyti ir parengti mokyti kitus 6 VSAT specialistai.

- Turi būti pateiktos ir perduotos VSAT visos sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip valdyti, naudoti, administruoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sistemą. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa sistemos techninės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

- Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa reikalinga sistemos programinės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD) kartu su programinės įrangos diegimo laikmenomis.

- Jeigu sistemos instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio laikotarpio metu yra sukuriama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam sistemos funkcionalumui užtikrinti, jos VSAT neribotam laikui turi būti suteiktos visos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės turtinės teisės.

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūlomi standartizuoti programinės įrangos paketai, jų naudojimo licencijos turi būti suteiktos šiuose reikalavimuose nurodytam vartotojų bei įrangos kiekiui neribotam laikui (pagal šio konkurso diegimo apimtį).

- Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui.

- Programinės įrangos licencijų palaikymo paslauga (atnaujinimas iki paskutinės versijos), įskaitant vaizdo valdymo programinės įrangos ir optoelektroninės įrangos programinės įrangos (firmware) atnaujinimus, turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį.

- Visa, su sistema susijusi, VSAT perduodama dokumentacija turi būti lietuvių kalba, jeigu dokumentacija parengta ne lietuvių kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

- Tiekėjas privalo pateikti visos naudojamos programinės įrangos ir naudojamo duomenų modelio aprašymą lietuvių kalba bei tiekėjo atliktų programavimo darbų išeities tekstus. Naudojamos programinės įrangos naudojimas negali būti ribojamas licencijų skaičiumi. Jei programinei įrangai yra numatytos licencijos, jos turi būti įsigytos iš projektui numatyto finansavimo, galioti neribotą laiką bei perduotos į Pirkėjo nuosavybę.

- Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų priekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas.

- Diegiami valstybės sienos apsaugos elementai turi tenkinti ISO atviros sistemos sujungimų standartą (ISO Open System Interconnection (OSI) Standard arba lygiaverčio) ir turėti modulinę struktūrą, kad būtų galima lengvai išplėsti sistemos galimybės ir ateityje prijungti naujesnių technologijų įrenginius.

- Naujos sistemos įrengimas neturi pabloginti esamų tarnybos padaliniuose valstybės sienos apsaugos sistemų funkcionalumo.

- Konkurso nugalėtojas prieš diegdamas sistemą privalo išanalizuoti situaciją ruože, suprojektuoti sistemą ir suprojektuotą sistemą suderinti su VSAT.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1. Preliminari optoelektroninės įrangos išdėstymo schema, 3 lapai.

- Priedas Nr. 2 Radijo ryšio priemonių detektavimo įrangos veikimo zona, 1 lapas.

- Priedas Nr. 3 Metalinės konstrukcijos tiltelio techninė specifikacija, 1 lapas.

Priedas Nr.1. Preliminari optoelektroninės įrangos išdėstymo schema

Priedas Nr. 2 Radijo ryšio priemonių detektavimo įrangos veikimo zona

Priedas Nr.3. Metalinės konstrukcijos tiltelio techninė specifikacija

- Tiltelis per griovį – statinys, įrengtas per melioracijos griovius, kanalus, upelius, griovas. Tiltelis turi būti su turėklais iš abiejų pusių, turintis po 2 vnt. ant tiltelio uždėtus atšvaitus iš abiejų tiltelio pusių (ant turėklų, kad būtų matyti iš abiejų pusių).

- Tiltelis ant polių – įrenginys, įrengtas klampiose pelkėtose vietovėse, kad būtų galima pravažiuoti sunkiuoju keturračiu. Paklotas turi būti su turėklais iš vienos pusės ir borteliu iš kitos pusės, turintis po 2 vnt. ant turėklų ir borto viršaus uždėtus atšvaitus iš abiejų tiltelio pusių bei po 2 vnt. uždėtus atšvaitus kas 20 m (ant turėklų ir borto viršaus, kad būtų matyti iš abiejų pusių).

- Keturratis – keturratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausia leidžiamoji transporto priemonės masė yra 1000 kg.

Darbų apimtys

- Įrengti tiltelį per Nizelės upę, pritaikytą važiuoti keturračiu:

  - tiltelio ilgis 20 m, vidinės dalies plotis – 2,0 m, apkrova – 1000 kilogramų, turėklų (iš abiejų pusių) aukštis – apie 1,3–1,4 m, , atstumas tarp turėklų skersinių – 7–10 cm;

  - medžiagos: pamatų – metalas, betonas, gelžbetonis; sijų – metalas; pagrindo (pakloto) – metalinės grotelės ar kitoks gaminys iš metalo, turėklų – metalas;

  - saugiam šuns perbėgimui – ant pagrindo (pakloto) dedama 20 cm pločio nedegios medžiagos juosta ar lenta.

- Įrengti patrulio tiltelį ant polių, pritaikytą važiuoti keturračiu:

  - tiltelio ilgis 815 m, vidinės dalies plotis – 2,0 m, apkrova –1000 kilogramų, turėklų (iš vienos pusės) aukštis – apie 1,3–1,4 m, atstumas tarp turėklų skersinių – 7–10 cm;

  - sijos apačia nuo žemės paviršiaus – 20–30 cm;

  - medžiagos: polių – metalas, gelžbetonis; sijų – metalas; pagrindo (pakloto) – metalinės grotelės ar kitoks gaminys iš metalo, turėklų – metalas;

  - saugiam šuns perbėgimui – ant pagrindo (pakloto) dedama 20 cm pločio nedegios medžiagos juosta ar lenta.

Reikalavimai gaminiams ir statybos darbams

- Tiltelis per upę bei tiltelis ant polių nesertifikuojami, jiems kadastriniai matavimai neatliekami.

- Medžiagos ir gaminiai turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį atitinkantiems kokybės standartams. Rangovas turi pateikti medžiagų atitikties deklaraciją.

- Tilteliams arba paklotams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 10 metų eksploatacijos ant grunto garantija.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Tiekėjo ir jo subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas.

- Tiekėjas turi:

  - parengti tiltelio per upę bei tiltelio ant polių brėžinius ir juos suderinti su VSAT;

  - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).