Sutarties 1 priedas

- PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Administracinio prokuratūros pastato Vilties g. 12, Klaipėdoje, inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos apima:

1.1.1. periodinę sistemų apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

1.1.2. periodinį sistemų techninį aptarnavimą ir profilaktiką;

1.1.3. sistemų reguliavimą, derinimą;

1.1.4. periodinius sistemų bandymus;

1.1.5. gavus užsakovo pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, sistemų patikrą, gedimų nustatymą ir smulkių gedimų šalinimą, kai nekeičiami sistemos įrenginiai, detalės;

1.1.6. gedimų šalinimo organizavimą ir kontrolę pagal rangovo garantinius įsipareigojimus, jei tai yra garantinis sistemų remonto atvejis;

1.1.7. įvykusių avarijų lokalizavimą;

1.1.8. darbus, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

1.1.9. eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą;

1.1.10. mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

1.1.11. sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą;

1.1.12. privalomos dokumentacijos pildymą.

1.2. Inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų.

1.3. Tiekėjo įsipareigojimai:

1.3.1. tinkamai ir laiku atlikti sistemų priežiūrą;

1.3.2. atvykti į objektą po iškvietimo ne vėliau kaip per 4 valandas darbo valandomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.), esant avarinei situacijai – ne vėliau kaip per 1 valandą visą parą;

1.3.3. instruktuoti perkančiosios organizacijos atsakingus darbuotojus apie tinkamą sistemų ir įrenginių eksploatavimą;

1.3.4. pildyti sistemų priežiūros žurnalus, kitą dokumentaciją;

1.3.5. už sutarties vykdymą atsakingais paskirti darbuotojus, nurodytus tiekėjo pasiūlyme. Atsakingus darbuotojus keisti tik gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą;

1.3.6. pranešti atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

1.3.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

1.3.8. kai paslaugų atlikimui naudojamos medžiagos kartu su sąskaita – faktūra už atliktus darbus tiekėjas, užsakovui pareikalavus, privalo pateikti medžiagų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.

1.4. Teikiamų inžinerinių sistemų remonto paslaugų derinimas:

1.4.1. inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos, kai nekeičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti žodžiu suderintos su užsakovu;

1.4.2. inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos, kai keičiamos detalės/įrenginiai, prieš pradedant darbus turi būti raštu suderintos su užsakovu. Užsakovas, informavęs  Tiekėją, turi teisę pats įsigyti ir pateikti reikalingas detales, įrenginius, medžiagas;

1.4.3. inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugų suteikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas priėmimo – perdavimo aktais. Inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugas Tiekėjo darbuotojai gali teikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui;

1.5. Pakeistoms inžinerinių sistemų detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma ne mažiau nei dviejų metų garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms remonto paslaugoms taikoma vienerių metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

1.6. Garantija negalioja, jei gedimai įvyko dėl užsakovo kaltės (sistemos elementai mechaniškai sugadinti, netvarkinga elektros instaliacija ir pan.). Vykdytojas neatsako dėl gedimų susijusių su elektros tinklo, vandens tiekimo parametrų svyravimų ir pagalbinių sistemų sutrikimų, galinčių pakenkti ar pakenkusiems aptarnaujamos sistemos darbui arba dėl to atsiradusiems aptarnaujamos sistemos gedimams. Gedimų priežastis nustato tiekėjo ir užsakovo atstovai bendru sutarimu. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

2. INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ APRAŠYMAS

2.1. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų ir įrenginių pastate Vilties g. 12, Klaipėdoje, aprašymas:

| Įranga | Tipas, markė | Gamintojas | Esamas skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekuperacinis įrenginys | VTS |  | 2 |
| Rekuperacinis įrenginys VREGO 400 PE | Amalwa |  | 1 |
| Kanalinis ventiliatorius K100M, K200EC |  |  | 7 |
| Buitinis ventiliatorius |  |  | 2 |
| Stoginis ventiliatorius TRSR-125XL |  |  | 1 |
| Vandeninė šaldymo mašina, Vandens aušintuvė, cirkuliaciniai siurbliai | OC400 |  | 1 1 6 |
| Šildymo –šaldymo ventiliatoriniai konvektoriai | F2-21 F3-21 | Frost Italy | 59 9 |
| Oro užuolaida |  |  | 1 |
| Plieniniai radiatoriai |  |  | 69 |
| Šilumos apskaitos skaitikliai | Qn 6m³/h Qn 2m³/h |  | 2 |
| Šilumos punktas pilnai automatizuotas |  |  | 2 |

2.2. Elektros vidaus tinklų ir įrenginių pastate Vilties g. 12, Klaipėdoje, aprašymas:

| Įranga | Tipas, markė | Esamas skaičius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Instaliuotas galingumas |  | 170KW |  |
| Elektros tiekimo kategorija | III/II |  |  |
| Elektros įvadiniai skaitikliai |  | 4 |  |
| Įvadiniai skydai | TS-2.2 | 3 | ĮSS-1 |
| Rūsio apšvietimo skydai | TS-2.2 | 3 | AS-01 JS-01 VJS-01 |
| Elektros skirstomieji skydai 4 aukštuose | TS-2.2 | 21 |  |
| Lauko apšvietimo skydas | TS-2.2 | 1 |  |
| Bendrojo vidaus apšvietimo įleidžiami šviestuvai, kabinetuose | TIS-2.5 | 290 | 18W lempos,kiekis 1160 vnt |
| Šviestuvai koridoriuose, kitose patalpose |  | 124 | Įvairios lempos 288 vnt. |
| Šviestuvai informaciniai |  | 10 |  |
| Evakuaciniai šviestuvai, lauko prožektoriai |  | 35, 15 |  |
| Jungikliai, kištukiniai lizdai |  | 161 517 |  |
| Kiemo apšvietimo šviestuvai |  | 2 |  |

3. INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

3.1. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos:

3.1.1. skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už šilumos ūkį ir atsakingas už šilumos ūkio priežiūrą (gali būti vienas asmuo);

3.1.2. šildymo sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

3.1.3. šiluminės ir vėsinimo automatikos veikimo patikrinimas;

3.1.4. šilumos ir vėsinimo mazgų  hidraulinių parametrų reguliavimas;

3.1.5. kontrolės prietaisų parodymų, operatyvinės dokumentacijos pildymas;

3.1.6. parametrų analizė;

3.1.7. ventiliatorinių konvektorių (fankoilų), radiatorių priežiūra ir valymas (pagal Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles);

3.1.8. purvo rinktuvų ir filtrų valymas;

3.1.9. kanalizacinių trapų valymas šilumos punkte;

3.1.10. šildymo sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas;

3.1.11. sistemų programavimo patikrinimas ir reguliavimas;

3.1.12. termometrų, manometrų patikrinimas (gilzių papildymas tepalais);

3.1.13. sklendžių, ventilių keitimas (pagal poreikį);

3.1.14. kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų (KMP ir A) priežiūra ir patikra;

3.1.15. šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui bei šilumos paso gavimas, šilumos izoliacijos remontas, tarpinių flanšiniuose sujungimuose patikrinimas, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, hidrauliniai bandymai, šildymo sistemos praplovimas;

3.1.16. kitos sistemų tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingos priežiūros paslaugos.

3.2. Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.2.1. sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

3.2.2. vėdinimo ir vėsinimo automatikos veikimo patikrinimas;

3.2.3. vėsinimo mazgų  hidraulinių parametrų reguliavimas;

3.2.4. kontrolės prietaisų parodymų, operatyvinės dokumentacijos pildymas;

3.2.5. parametrų analizė;

3.2.6. vėdinimo sistemų ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis valymas;

3.2.7. vėdinimo kamerų variklio diržo įtempimo tikrinimas ir reguliavimas;

3.2.8. tarpinių bei tvirtinimo įtaisų tikrinimas;

3.2.9. įrenginių valymas; smulkūs litavimo darbai;

3.2.10. fankoilų priežiūra ir valymas (pagal Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles);

3.2.11. vėsinimo sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas;

3.2.12. filtrų valymas ir keitimas pagal gamintojų pateiktas instrukcijas;

3.2.13. ventiliatorių menčių valymas;

3.2.14. kaloriferių ir šaldiklių valymas;

3.2.15. sistemos programavimo patikrinimas;

3.2.16. šaldymo mašinų priežiūra, eksploatacija;

3.2.17. oru aušinamų aušintuvų, šilumokaičių priežiūra, valymas ir techninis aptarnavimas;

3.2.18. šaldymo-šildymo vožtuvų priežiūra;

3.2.19. šildymo-šaldymo įrangos valymas, priežiūra;

3.2.20. šaldymo mašinos tepalų ir tepalų filtrų keitimas;

3.2.21. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

3.2.22. oro kondicionavimo sistemų priežiūra pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

3.2.23. filtrų keitimas;

3.2.24. drėkinimo kasečių papildymas, keitimas;

3.2.25. šaldymo sistemos (gliukoliu) papildymas;

3.2.26. oru aušinamų aušintuvų priežiūra, valymas ir techninis aptarnavimas;

3.2.27. sistemų sandarumo patikrinimas bei pratekėjimų per sujungimus likvidavimas;

3.2.28. automatikos veikimo ir programavimo patikrinimas, parametrų reguliavimas ir analizė;

3.2.29. įrangos valymas;

3.2.30. freono kiekio tikrinimas, papildymas;

3.2.31. KMP ir A priežiūra;

3.2.32. kitos sistemų tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingos priežiūros paslaugos.

3.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūros paslaugos:

3.3.1. sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

3.3.2. ūkio, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, sanitarinių prietaisų priežiūra;

3.3.3. armatūros būklės apžiūros;

3.3.4. pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas;

3.3.5. švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose;

3.3.6. vandens mechaninio valymo įrangos priežiūra ir eksploatacija;

3.3.7. vidaus nuotekų tinklų pravalymas;

3.3.8. vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

3.3.9. lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatacija, priežiūra ir valymas;

3.3.10. pastato vamzdynuose avarijų šalinimas;

3.3.11. nuotekų sistemų traukos patikrinimas;

3.3.12. kanalizacijos trapų valymas;

3.3.13. lietaus vandens surinkimo trapų (lauko teritorijoje) priežiūra, valymas, tinkamos būklės užtikrinimas;

3.3.14. KMP ir A priežiūra ir patikra;

3.3.15. metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

3.3.16. kitos sistemų tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingos priežiūros paslaugos.

3.4. Elektros vidaus tinklų ir įrenginių priežiūros paslaugos:

3.4.1. skiriamas atsakingas kvalifikuotas, atestuotas specialistas elektros ūkio priežiūrai;

3.4.2. elektros skydinių ir kitų elektros įrenginių priežiūra pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus;

3.4.3. lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų priežiūra ir eksploatacija;

3.4.4. profilaktinis elektros variklių aptarnavimas;

3.4.5. elektros įrenginių ir apsaugos priemonių būklės tikrinimas ir profilaktinė priežiūra;

3.4.6. šildymo ir karšto vandens sistemų siurblių elektrinės dalies (elektros variklių apsaugos automatikos) priežiūra;

3.4.7. periodinių įžeminimo įrenginių, izoliacijos ir įžeminimo varžų kontrolė ir matavimų atlikimas;

3.4.8. individualių apsaugos priemonių periodinė patikra;

3.4.9. kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas, parametrų analizė;

3.4.10. KMP ir A (kontrolės matavimo ir automatikos prietaisai) priežiūra;

3.4.11. kitos  sistemų tinkamai eksploatacijai užtikrinti reikalingos priežiūros paslaugos.

_________________________