## 01
90 – 110 kW galios saulės fotovoltinių elektrinių įrengimo visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose pirkimas | 6 | KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA | 100 | 190138219 | Ne PVM mokėtojas | VANDŽIOGALOS PL. 51, KAUNAS | 2020-01-13 - 10:00 | 67638 | 76737 | Neypatingas | 0
Jėgainės galia |  | 100 | kWp
Numatoma elektros gamyba |  | 76737 | kWh
Objekto pavadinimas |  | KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA
Objekto adresas |  | VANDŽIOGALOS PL. 51, KAUNAS
Maksimali sutarties vertė be PVM |  | 67638 | Eur
Statinio kategorija |  | neypatingojo
Atviro konkurso sąlygų
20 priedas
(Pasiūlymo forma)
Raudondvario pl. 150-201, Kaunas Telefonas +370 686 26 727, el. paštas info@itpasaulis.lt Įmonės kodas 135928725, PVM LT359287219 Atsiskaitomoji sąskaita LT477300010073866456, “Swedbank”, AB. Banko kodas 73000
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
AB „Kauno energija“
6 PIRKIMO DALIES PASIŪLYMAS
DĖL 100 KWp SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ADRESU VANDŽIOGALOS PL. 51, KAUNAS (KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA )
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1. atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) skelbime; 2. šio pirkimo Sąlygose; 3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Siūlomos prekės ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurie pateikti techninėje specifikacijoje. Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo sąlygose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti Sutartį. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.
| Data | 2021-02-25
| Nr. | 6
| Sudarymo vieta | Kaunas
| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) | UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Raudondvario pl. 150-201, Kaunas
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Tomas Levinskas, generalinis direktorius
| Telefono numeris | 860028768
| El. pašto adresas | tomas@itpasaulis.lt
Eil. nr. | Parametras | Reikalaujamas rodiklis | Siūlomos įrangos gamintojas, techninės charakteristikos, suteikiamas garantinis laikotarpis ir pan. (pildo tiekėjas) (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan. bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus | Pateikto pagrindžiančio dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodyta konkreti siūloma reikšmė. | Pastaba
1. | E kwh – elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus. Tiekėjas nurodo, kokį pagamins minimalų elektros energijos kiekį per ataskaitinius metus (vienetai – kWh/metus). Garantinis vienerių ataskaitinių metų gamybos laikotarpis skaičiuojamas nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo. | ≥76737 | 90510 | PVsol ataskaita, 3 psl | Nurodytas sugeneruojamas kiekis garantuojamas nevertinant pastovios sniego dangos ir esant natūraliam modulių dulkėtumui ne daugiau kaip 2 proc.
2. | Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantijos pagrindimas | Pateikiama pagal Techninės specifikacijos 2.4.3 punkte pateiktus reikalavimus parengta modeliavimo ir skaičiavimų ataskaita | Pateikiama | PVsol ataskaita
3.1 | SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI
3.1.1 | Technologija | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai | Monokristalų technologija | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.2 | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo | Anoduoto aliuminio lydinio | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.3 | Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė | ≥IP65 | IP68 | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.4 | Kabelių jungčių apsaugos klasė | ≥IP65 | IP68 | Jungčių tech duomenų lapas
3.1.5 | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc | 1000 | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.6 | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | minimali temperatūra ≤ -40 °C | -40 | Tech. duomenų lapas 2 psl
|  | maksimali temperatūra ≥ 85 °C | 85 | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.7 | Saulės fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal CST | ≥ 19 % | 20.3 | Tech. duomenų lapas 2 psl
3.1.8 | Maksimali sniego apkrova (modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova) | ≥5400 Pa | 5400 Pa | Tech. duomenų lapas 1 psl
3.1.9 | Maksimali vėjo apkrova (modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova) | ≥2400 Pa | 3600 Pa | Tech. duomenų lapas 1 psl
3.1.10 | Produkto garantijos laikotarpis | ≥10 metų | 15 | Modulių garantijos lapas, 1 psl | Pridedama tiekėjo deklaracija dėl garantijos pratęsimo
3.1.11 | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos | ≥80,0 % | 84.8 | Modulių garantijos lapas,1 psl
3.1.12 | Atitiktis standartui | IEC 61215:2017 (arba lygiavertis) | Atitinka | Sertifikatas IEC61215_61730, 1 psl
3.1.13 | Atitiktis standartui | IEC 61730:2007 (arba lygiavertis) | Atitinka | Sertifikatas IEC61215_61730, 1 psl
3.1.14 | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas | Pateikiama | Sertifikatas CE , 1 psl
3.2 | KEITIKLIAI
3.2.1 | AC dallies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz | Atitinka | Inverterio techninių duomenų lapas. 2 psl
3.2.2 | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | minimali temperatūra ≤ -25 °C | -30 | Inverterio techninių duomenų lapas. 2 psl
|  | maksimali temperatūra ≥ 60 °C | 60 | Inverterio techninių duomenų lapas. 2 psl
3.2.3 | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | ≥97,0 % | 98.3 | Inverterio techninių duomenų lapas. 2 psl
3.2.4 | Apsaugos klasė | ≥ IP 65 | IP66 | Inverterio techninių duomenų lapas. 2 psl
3.2.5 | Gamintojo garantija | ≥10 metų | 10.5 | Inverterio garantijos lapas, 1 psl
3.2.6 | Atitiktis standartui | EN 50549-1 / EN 50549-2 arba lygiavertis | Atitinka | Inverterio sertifikato EN50549, 2 psl
3.2.7 | Atitiktis standartui | IEC 61727:2004 arba lygiavertis | Atitinka | Inverterio sertifikato IEC61727, 3 psl
3.2.8 | Atitiktis standartui | IEC 62116:2008 arba lygiavertis | Atitinka | Inverterio sertifikato IEC62116, 3 psl
3.2.9 | Atitiktis standartui | IEC 62109-1:2011 arba lygiavertis | Atitinka | Inverterio sertifikato IEC62109, 1psl
3.2.10 | Atitiktis standartui | IEC 62109-2:2011 arba lygiavertis | Atitinka | Inverterio sertifikato IEC62109, 1psl
3.2.11 | Deklaracijos | CE deklaracija arba sertifikatas | Pateikiama | Inverterio CE deklaracijos 2 psl
Mes siūlome saulės šviesos jėgainės įrangą:
Nr. | Prekių pavadinimas | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt | Galia, kW/vnt. (jei taikoma) | Nominalus keitiklių efektyvumas (Euro), % | Nominalus suminis keitiklių efektyvumas (Euro), % | Galia, kW
1. | Fotoelektriniai moduliai | Canadian Solar | HiKu CS3L375MS | 266 | 0.375 |  |  | 99.75
2. | Keitikliai | Sofar Solar | SOFAR 100KTL | 1 | 100 | 98.3 | 98.3 | 100
3. | Keitikliai | [6 empty] | 0 |  | - inverterių apkrovimas 99,8 proc.
4. | Keitikliai | [6 empty] | 0
5. | Optimizatoriai | [6 empty] | 0
Mes siūlome šias kainas:
Nr. | Pavadinimas |  |  |  | Kaina, Eur be PVM
1. | Saulės šviesos jėgainės projektavimas |  |  |  | 1100
2. | Saulės šviesos jėgainės įranga (fotoelektriniai moduliai, inverteriai, montavimo konstrukcijos, jėgos kabeliai, paskirstymo skydai ir kt.) |  |  |  | 40400
3. | Saulės šviesos jėgainės statybos ir įrengimo bei paleidimo – derinimo darbai |  |  |  | 12300
|  |  | Iš viso be PVM, Eur |  | 53800
|  |  | 21 | proc. PVM, Eur | 11298
|  |  | Iš viso su PVM, Eur |  | 65098
Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiamasi:
Eil. Nr. | Įmonės rekvizitai |  | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas
Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai):
Eil. Nr. | Įmonės rekvizitai |  | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas
Sutarties vykdymui bus paskiriami (pasitelkiami) šie specialistai (jei specialistas bus įdarbintas tik laimėjus konkursą, grafoje “Specialisto darbovietė” nurodoma: “konkurso laimėjimo
atveju bus įdarbintas į <nurodyti įmonę>"
Eil. Nr. | Numatytos eiti pareigos |  | Specialisto darbovietė |  | Specialisto vardas, pavardė
| Specialistas, turintis teisę eiti elektros įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbų vadovo pareigas |  | UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS |  | Gytis Krikštonaitis
| Specialistas, turintis teisę eiti ne žemesnės kaip neypatingojo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000V), procesų valdymo ir automatizacijos. |  | UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS |  | Vytautas Ragulskis
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
| EBVPD |  |  |  | 15
| Įrangos sertifikatai |  |  |  | 55
| PVsol ataskaita |  |  |  | 12
| Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai |  |  |  | 4
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
| PVsol ataskaita |  |  |  | 12
Pastaba: tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Pasiūlymas galioja 120 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.