Priedas 1

Tvirtinu:

AB ,, Klaipėdos energija “

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius

2021-04-16

AB “ Klaipėdos energija“ELEKTRINĖS TRANSFORMATORINĖS PASTOTĖS SP45 10 kV skirstymo įrenginių relinės apsaugos pakeitimO

techniniai PARAMETRAI

- Bendri reikalavimai:

  - Keičiami esamos mikroprocesorinės relines apsaugas ir automatikas (toliau RAA) Micom P141 (10 vnt.) ir Micom 143 (6 vnt.), diferencinės apsaugos (2 vnt.) KBCH120 ir sinchronizacijos relės MX3EG1A (2 vnt.). Keitimo darbai atliekami pagal UAB „Tetas“ atliktą techninį-darbo projektą.

  - Visai Rangovo tiekiamai įrangai, privalo būti suteikta nemažesnė nei 24 mėnesių gamyklos gamintojo garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo įrengimo datos.

Keičiant mikroprocesorines reles būtina demontuoti esamas reles su durelėmis ir jų vietoje sumontuoti naujas dureles su naujomis relėmis bei atlikti paleidimo derinimo darbus. Durelių spalva turi būti identiška esamoms, arba suderinta su užsakovu. Taip pat turi būti pakeistas skydas su diferencinėmis relėmis. Skydas turi būti naujas, kuriame turi būti sumontuotos diferencinės relės. Relės 10kV SĮ SP45 pateikia Užsakovas. Darbai atliekami pagal projektą, esant neatitikimams projektas koreguojamas. Pasiūlyme turi būti numatytas projekto koregavimas, įtraukiant srovines ir įtampines grandines bei kitas trūkstamas grandines. Projektas privalo būti vientisas be jokių nuorodų į senas bylas.

  - Keičiant diferencines apsaugas, būtina pertvarkyti SR6kV įvadų iš ryšio transformatorių Nr.1 (toliau RT1) ir atitinkamai RT2 valdymą, apsaugas.

  - Rangovas pagal paskaičiuotus trumpus jungimus (pagal pateiktą techninį-darbo projektą) turi būti parinktos apsauginės funkcijos (pateikti RAA apsaugų nustatymų skaičiavimai). Apsaugos turi būti suderintos su AB "Klaipėdos energija" atsakingais asmenimis. Suprojektuoti  ir sumontuoti naujas pateiktas 10kV SĮ mikroprocesorines reles.

  - Atliekant rekonstrukciją būtina atlikti numatyti darbus:

- 10kV SP45 skirstykloje numatyti demontuoti relinę apsaugą bei jų grandines sumontuoti esamose vietose, keičiant dureles ir montažą. Turi būti pakoreguotas projektas, papildant srovinėmis ir įtampinėmis grandinėmis. Visos schemos susijusios su 10kV skirstykla turi būti perbraižytos, kad projektas apimtų visą 10kV skirstyklą, jos valdymą, pirminę komutaciją. Jokių senų bylų turi nelikti.

- 10kV skirstykloje numatyti teleinformacijos surinkimo - perdavimo įrenginį (toliau TSPĮ). Ryšys tarp relių ir TSPĮ bei tarp TSPĮ turi būti išpildytas single mode optiniais kabeliais. Kabelio praklojimui numatyti kabelines kopėčias karšto cinko ar aliumcinko (C4 aplinkai (karšto cinko dengimas ≥11µm, aliumcinko dengimas ≥28µm)) su gamyklinėmis jungtimis, kampais ir dangčiais. Visos detalės turi būti numatytos karšto cinko ar aliumcinko (C4 aplinkai (karšto cinko dengimas ≥11µm, aliumcinko dengimas ≥28µm)).

- Suprojektuoti SR6kV SĮ (RT1 ir RT2 ir TSJ (tarpsekcijinių jungtuvų)) apsaugas bei TSPĮ. SR 6kV įrenginių relinių terminalų informacijos perdavimą numatyti į SP-45 10kV TSPĮ ar 0,4kV ūkinių reikalų skirstyklos.

- Privalo būti numatytas visas 10kV SĮ prijunginių valdymas skirstykloje, valdymo pulte skyduose, bei pajungti valdymą į valdymo sistemą „Martem“. Valdymo pulte turi būti išrinkimo raktas trijų padėčių.

- Turi būti suprojektuotas automatinis rezervo įjungimas (toliau ARĮ). Esant normaliai schemai kai visi trys įvadai "Danė-1", "Danė-2" "SP-1" su įtampa, atsijungus įvadui jungiasi rezervinis maitinimas iš "SP-1". Kai, bet kuris įvadas atjungtas, ARĮ veikia per sekcijinį jungtuvą (17 ar 21 narvelis), atsižvelgiant, kuris įvadas yra atjungtas.

- Turi būti suprojektuota ne tik pagrindinė relinė apsauga, bet ir numatyta diferencinė apsauga ryšio transformatoriams RT1 ir RT2. Diferencinė apsauga (2 vnt.) privalo būti sumontuota naujoje spintoje nemažesnėje nei 2000x600x800mm cokolis 100mm, kabeliai pajungiami iš apačios.

- Projektuojant naują RT-1 ir RT-2 diferencinių apsaugų spintą įvertinti spintos sumontavimo vietą, atsižvelgus į 10 ir 6 kV srovės transformatorių parametrus ir antrinių grandinių ilgius, visą tai pagrindžiant skaičiavimais. Turi būti numatyti nauji kontroliniai kabeliai nuo 10kV skirstyklos iki SR 6kV I SĮ (RT1 ir RT2 skirti kabeliai turi būti pilnai atskirti).

- Esant reikalui turi būti numatyti visi nauji kontroliniai ir valdymo kabeliai nuo SR 6kV SĮ iki valdymo pulto.

- Relinės apsaugos nustatymus rangovas privalo suderinti su AB „Klaipėdos energija“ ir AB „ESO“ (derinimas privalo būt atliktas tik dalyvaujant AB "Klaipėdos energija" atstovams).

- Turi būti pateikta relinių apsaugų terminalui skirta programinė įranga su licencijomis bei pravesti personalo mokymai, nemažiau nei 3 asmenys gamintojo patalpose, jei Lietuvoje nėra gamintojo sertifikuotos mokymo įstaigos. Visos išlaidos susijusios su mokymais turi būti įtrauktos į pasiūlymą.

- Visa išpildomoji dokumentacija turi būti pateikta atspausdinta 3 egzemplioriais bei pateikta magnetinėse laikmenose (aprašymai, instrukcijos Microsoft Word 2003 formate ir projektas AutoCAD 2000v formate).

- Projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu. Visas projektas turi išpildytas taip, jog visa informacija būtų perkelta į vieną galutinį projektą, nepriklausomai ar tai buvo įgyvendinta su šiuo projektu ar ne.

AB "Klaipėdos energija"

Elektrotechnikos tarnybos viršininkas	M. Prelgauskis

Priedas 2

Tvirtinu:

AB ,, Klaipėdos energija “

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius

2021-04-16

AB “ Klaipėdos energija“ ELEKTRINĖS 0,4kV 6kV, 10 kV skirstymo įrenginių relinės apsaugos TERMINALŲ pakeitimas

darbų apimtys

- Demontuoti SP45 10kV SĮ RAA terminalus su durelėmis;

- Demontuoti nereikalingus skydus su diferencinių ir sinchronizacijos relių terminalais. Jų vietoje sumontuoti naujas diferencinės apsaugos RAA terminalus.

- Prakloti valdymo kontrolinius kabelius, optiką nuo 10kV ir SR 6kV SĮ iki valdymo pulto (toliau VP) montuojant naujas kabelines konstrukcijas (karšto cinkavimo 200mm pločio).

- Esant reikalui prakloti valdymo kontrolinius kabelius, iš SR 6kV SĮ iki centrinio valdymo pulto (toliau VP) montuojant naujas kabelines konstrukcijas (karšto cinkavimo 200mm pločio).

- Prakloti valdymo kontrolinius kabelius, iš SR 6kV SĮ iki SP-45 10kV SĮ.

- Prakloti optinį kabelį, iš SP-45 10kV SĮ TSPĮ spintos iki antros TSPĮ. TSPĮ gali būti montuojam ŪR 0,4kV SĮ ar SR 6kV SĮ.

- Visi binarinių ir analoginių signalų surinkimo bei valdymo komandų elektrines grandines su TSPĮ numatyti išskiriant atskirai valdymo, signalizacijos ir matavimų grandines ir atskirus kontrolinius kabelius. Kontroliniai kabeliai turi būti varinėmis gyslomis ir ekranuoti, arba turi būti numatyta optika.

- Matavimo grandinių į VP analoginius prietaisus kabeliai turi būti varinėmis gyslomis ir ekranuoti.

- Sumontuoti RT1 ir RT2 diferencines apsaugas, ir numatyti atjungimą SR 6kV I ir II sekcijų įvadinius jungtuvus bei atlikti jų paleidimo derinimo darbus.

- Pagal trumpųjų jungimų skaičiavimus, parinkti RAA terminalų nustatymus, kuriuos būtina juos suderinti su „AB "Klaipėdos energija"“. Esant reikalui suderinti apsaugas su AB "ESO" Rangovas privalo įsivertinti su tuo susijusias visas išlaidas. Derinimo metu turi dalyvauti Užsakovo atstovas. Priešingu atveju Užsakovas pasilieka teisę atšaukti visus suderinimus.

- Suprojektuoti ir sumontuoti naujas mikroprocesorines reles SP45 10kV SĮ senų narvelių RAA terminalų vietose, keičiant dureles ir montažą.

- SP-45 10kV skirstykloje, 0,4kV ŪR VI skirstykloje prie įėjimo durų į SĮ numatyti galinius jungiklius, kurių padėtys būtų perduodami į TSPĮ.

- Elektrinės valdymo pulto „Martem“ scada serverio spintoje pakeisti seną komutatorių „hub“ į naują valdomą 19" Ethernet komutatorių su 2xSFP, 24x10/100/1000BaseT portais.

- Turi būti numatytas dispečerio „Martem“ scada darbo vietos valdymo pulte kompiuteris su procesoriumi ne prastesniu nei Intel Core i7-7600, 3,5 GHz; operatyvine atmintimi 16 Gb 2400MHz, plečiama iki 64 Gb, su vaizdo plokšte, su diskiniu kaupikliu ne mažesniu nei 500Gb. Turi būti jungtys 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.1, 1xUSB type C, HDMI, DVI-D, VGA, LAN, audio PS/2, su neblizgiu monitoriumi 24", pele, klaviatūra, kolonėlėmis, Microsoft Windows 7/8.1/10/Pro ir Microsoft Office Home business Pro licencijomis. Kompiuteris turi būti žinomos kompanijos, turinčios serviso centrus Lietuvoje, gamyklinio surinkimo, kuriam taikomas garantinis laikotarpis turi būti nemažesnis nei 2 metai (gamyklos gamintojos). Kompiuteris negali būti surinktas Lietuvos kompanijos.

- Elektrinės valdymo pulto „Martem“ scada serverio spintoje pakeisti seną komutatorių „hub“ į naują valdomą 19" Ethernet komutatorių su 2xSFP, 24x10/100/1000BaseT portais.

- Suprojektuoti ir sumontuoti naujas RAA grandines, pagal paruoštą pakoreguotą  projektą.

- Iš TSPĮ į „Martem scada“ reikia perduoti ir joje atvaizduoti visą nuotoliniam valdymui reikalingą informaciją – komutavimo aparatų padėtis, gedimų ar nenormalaus darbo režimo pranešimų signalus, komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo režimo pasirinkimo (vietinis, nuotolinis iš VP) signalus, avarijų signalus, ir dispečeriniam valdymui reikalingų matavimų duomenis.

- Projekte turi būti numatyta jungtuvų valdymas ir padėties kontrolė (jungtuvo, jungtuvo vežimėlio, įžemiklio, rėžiminių raktų, pavaros ir RAA grandinių automatinių jungiklių ) iš valdymo sistemos „Martem“.

- Nuotolinis valdymas turi būti uždraustas įjungus narvelio jungtuvo vietinį valdymą. Tam tikslui narveliuose turi būti numatyti valdymo „vietinis/nuotolinis“ perjungikliai. Šių perjungiklių padėties signalizacija turi būti perduodama į TSPĮ.

- Nuotolinio valdymo komandos į valdomų įrenginių mikroprocesorinius valdiklius turi būti perduodamos skaitmenine forma duomenų mainų protokolu IEC 60870-5-103. Turi būti naudojamos valdymo komandos:

- komutavimo aparatams „išjungti“, „įjungti“;

- automatikos funkcijoms „išjungti“, „įjungti“;

- Projekte turi būti numatyta lanko apsauga apimanti šynų tilto, jungtuvo ir kabelių skyrius. Lanko apsauga turi būti kombinuota: „šviesa + srovė“. Lanko apsauga 10kV skirstykloje turi būti sumontuota abiejuose šynų sekcijose ir SP1 bei sekcijiniuose narveliuose.

- Sumontuoti TSPĮ įranga SP45 10kV skirstykloje. Su įranga turi būti pateikta visa reikalinga parametrizavimui skirta įranga, paruoštas ir apmokintas personalas dirbti su ja (ne mažiau kaip 3 žmonės, gamintojo sertifikuotojoje mokymo įstaigoje ar gamintojo patalpose. Visos išlaidos susijusios su mokymais turi būti įtrauktos į pasiūlymą).

- Antra TSPĮ montuojama 0,4kV VI-oje skirstykloje ar SR 6kV SĮ. Dalis TSPĮ įrangos tiekia Užsakovas, trūkstamą įrangą, susikomplektuoja Rangovas įsivertindamas pagal darbų apimtys.

- Rangovas turi atlikti visus TSPĮ testavimo darbus dalyvaujant AB „Klaipėdos energija“ atstovui kartu. Baigus TSPĮ tikrinimo darbus pateikiamas galutinis išsamus signalų, komandų ir matavimų sąrašas tiek popieriniame variante tiek EXCEL formatu elektroninė versija.

- Rangovas turi atlikti visus relinės apsaugos montavimo derinimo darbus. RAA derinimui turi būti naudojama testavimo įranga, kuri turi būti sukalibruota, t.y. pateikiami gamintojo kalibravimo liudijimai.

- Baigus darbus priduoti valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai, jei to reikalauja norminiai ir teisiniai aktai.

- Visa dokumentacija  (pagal galiojančius norminius dokumentus (eksploatacinė dokumentacija, naudojimo instrukcija) turės būti pateikta anglų ir valstybine LR kalba trimis atspausdintais egzemplioriais ir vienas magnetiniuose laikmenose (brėžiniai – AutoCAD 2000 formate, dokumentacija-Microsoft Word formate)

Pastabos:

  - Visi darbai turi būti vykdomi tik kvalifikuoto personalo.

  - Relinės apsaugos terminalai turi turėti dabar esamas apsaugas, ar turėti galimybę jas išplėsti esant būtinybei, nekeičiant montažo ir relių pridėti modulius iki 60BI (imtinai (binariniai įėjimai)) ir 40BО (imtinai (binariniai išėjimai)).

  - Derinimo darbus turi atlikti tik atestuotas personalas, turintys patirties.

  - Projektavimo darbus gali atlikti tik įmonė turinti projektavimo licenciją bei darbo patirties, panašaus pobūdžio darbuose nemažiau kaip 3 metus.

  - Užsakovo personalas (ne mažiau kaip trys žmonės) privalo būti apmokyti dirbti su reline apsauga šalies gamintojo patalpose, ar sertifikuotoje gamintojo mokymo įstaigoje. Tai yra traktuojama kaip personalo apmokymas.

  - Rangovas privalo pateikti bandymo-derinimo įrangos sąrašą, su kuo bus atliekami paleidimo derinimo darbai. Įrangai privalo būti pateikti gamintojo kalibravimo liudijimai.

AB "Klaipėdos energija"

Elektrotechnikos tarnybos viršininkas	M. Prelgauskis

Priedas 3

Tvirtinu:

AB ,, Klaipėdos energija “

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius

2021-04-16

AB “ Klaipėdos energija“ ELEKTRINĖS 10 kV skirstymo įrenginių relinės apsaugos TERMINALŲ pakeitimas BEI MARTEM SCADOS IŠPLĖTIMO 10kV, 0,4kV SĮ

TSPĮ REIKALAVIMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ruošiant reikalavimus TSPĮ įrenginiams AB "Klaipėdos energija" Elektrinėje nustatomos esamos komunikacijos infrastruktūros galimybės, technologinio informacinio tinklo kibernetinio saugumo standartai (Cyber security), įrangos technologinis perspektyvinis vystymas (Smart Grid), t. y. informacijos mainų protokolų panaudojimas bei modulinis (aparatinis) papildymas, technologinių uždavinių sprendimas pagal vykdomą AB "Klaipėdos energija" veiklą. Taip pat būtina perkelti duomenų bazes į KRK valdymo pulte esantį Martem serverį su teisių perdavimu. Valdymas iš scados galimas iš KRK ir Elektrinės. Turi valdytis visos skirstyklos, kurios šiuo metu matomos iš Elektrinės valdymo pulte esančio martem kompiuterio. Valdymas turi būti numatytas tiek iš KRK tiek iš Elektrinės valdymo pultų.

Bendri TSPĮ reikalavimai skirti suvienodinti ir optimizuoti TSPĮ įrangos techninius bei eksploatacinius parametrus. Harmoningai susieti esamą ir būsimą TSPĮ įrangą su šiuo metu diegiama nauja skirstomojo tinklo valdymo sistema (AB "Klaipėdos energija"" DMS). TSPĮ įrangos reikalavimai yra sudaromi vienodi visiems TSPĮ įrangos gamintojams arba tiekėjams ir yra privalomi.

- BENDRI REIKALAVIMAI.

  - TSPĮ įrenginiai ir įrangos komponentai privalo atitikti ISO 9001/ IEC standartų reikalavimus;

  - TSPĮ įrenginiai privalo būti atviros modulinės architektūros – leidžiančios laisvai plėsti ir vystyti sistemą, privalo turėti galimybę diegti įvairius komunikacijos protokolus (IEC, DNP User Group, Modbus, Profibus, Profinet), prijungiant įvairių gamintojų įrangą;

  - TSPĮ įranga vienu metu turi palaikyti duomenų mainus su ne mažiau kaip 3 „Martem“ scada serverinėmis stotimis.

  - TSPĮ įranga turi būti sukonfigūruota veikimui  atskirame technologiniame potinklyje nuo „klenergija“ potinklio.

  - TSPĮ įranga vienu metu turi vykdyti informacinius mainus su Elektrinės ir KRK VP esančiais „Martem“ scada serveriais.

  - SP45 diegiant TSPĮ spintą turi būti pakoreguota atitinkamai ir „Martem“ scada 10kV schema, papildomai sukurta 0,4kV ŪR schema, atnaujintos duomenų bazės bei atvaizduoti ant ekrano RT1 ir RT2 temperatūras, valdymo teisių komandinius langus.

  - ŪR 0,4kV SĮ diegiant TSPĮ spintą turi būti pakoreguota atitinkamai ir „Martem“ scada schemos (papildyta ŪR 0,4kV SĮ), bei atvaizduoti ant ekrano automatinių jungiklių padėtis ir sroves, numatyti esamiems ABB automatiniams jungikliams Emax (1600A - 1 vnt. ir 1250A - 2 vnt.) elektros pavaras ir ryšio modulius valdymui ir duomenų atvaizdavimui. Taip pat atvaizduoti nueinančias linijas ir surinkti informaciją iš Schneider NSX 250A - 4 vnt., NSX 160A - 2 vnt., NSX 100A - 8 vnt.

  - ŪR 0,4kV SĮ integruoti į TSPĮ 0,4kV esamą ARĮ valdiklį „Siemens S7-200“. Nesant techninei galimybei integruoti šio įrenginio, privalomą valdiklį pakeisti kitu, galinčiu vykdyti komunikaciją su TSPĮ.

  - Diegiant ŪR 0,4kV SĮ TSPĮ, į ją integruoti esamus 0,4kV tinklo analizatorius „Diris A60“ 2 vnt.

  - Diegiant ŪR 0,4kV SĮ TSPĮ numatyti valdymo režimo rakto „Televaldymas/ Distancinis valdymas“ ir ARĮ funkcijos suderinamumą su valdymo skydu VP ir „Martem“ scada sistema.

  - Atliekant „Martem“ scada sistemos atnaujinimo darbus tiek Elektrinės serveryje, tiek KRK „Martem“ scada serveryje įdiegti naujausią scada versijas bei programinių įrangų paketus leidžiančius kurti ir redaguoti schemas skirtas „Martem“ scada aplinkai.

  - Projekto metu turi būti atnaujinta „Martem“ scada potinklio duomenų perdavimo loginė schema ir duomenų surinkimo - perdavimo struktūrinė schema.

  - TSPĮ konstrukcija turi užtikrinti ne mažiau kaip 20% Įėjimų/Išėjimų (Input/Output) pajungimo rezervą nekeičiant konstrukcijos.

  - TSPĮ įrenginiai įrengiami vadovaujantis:

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.1-100;

- Elektros įrenginių įrengimo relinės apsaugos ir automatikos įrenginių taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

- Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010;

- Standartais bei rekomendacijomis apsaugai nuo viršįtampių: LST HD 384.4.443 S1: 2002, LST EN 62305-4:2006, LST EN 61643-11:2003, LST CLC/TS 61643-12:2006, LST EN 61643-21:2002, LST CLC/TS 6164322:2006.

- LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standarto techniniais reikalavimais („Protocol Implementation Document for IEC 60870-5-101, 103, 104“);

- Dėl Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos reikalavimų patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-89;

- LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) ‚,Nuotolinio valdymo įranga ir sistemos“ – 5-6 dalimis: Atitikties EN 60870-5 šeimos standartams bandymų gairės (IEC 60870-5-6:2006)“ (Angliška antraštė – Telecontrol equipment and systems -- Part 5-6: Guidelines for conformance testing for the EN 60870-5 companion standards (IEC 60870-5-6:2006))“;

- TSPĮ įrenginių priėmimo bandymai gamykloje ir naudojimo vietoje vykdomi pagal LST EN 62381:2007;

- Pageidaujama, kad TSPĮ įranga (arba moduliai) turi atitikti „Single and Double Eurocard to IEC 297 & IEEE 1101 or DIN 41494“ rekomendacijas;

  - TSPĮ įrenginių maitinimo įtampa - 230V DC ; bei privalo turėti vidinį maitinimo rezervavimo nepertraukiamo maitinimo šaltinį dvigubos konvertacijos (online), naudingo veiksmo koeficientas ≥0,98. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti rack mount. Akumuliatorių baterijas keičiamos neišjungus nepertraukiamo maitinimo šaltinio.

  - TSPĮ turi būti pritaikytas dirbti patalpose su temperatūra -30ºC ÷ +35ºC, o aplinkos drėgmė ≤ 80%

  - TSPĮ įrenginiai negali turėti mechaniškai dylančių sudėtinių dalių.

- REIKALAVIMAI TSPĮ ĮRENGINIŲ GAMINTOJAMS (TIEKĖJAMS)

- TSPĮ įrangos surinkimo atitikmens (gamybos kokybės, bandymų ir t.t.) sertifikatai:

- jeigu siūloma TSPĮ įranga surinkta ne įrangos gamintojo bazėje – turi būti pateiktas įrangos gamintojo įgaliojimas, suteikiantis teisę atlikti TSPĮ surinkimo darbus.

- TSPĮ įrangos tiekėjai privalo turėti TSPĮ įrangos gamintojų patvirtintus sertifikatus dėl įrangos tiekimo;

- TSPĮ įrangos tiekėjai privalo turėti TSPĮ įrangos gamintojų apmokytą bei sertifikuotą personalą paleidimo-derinimo darbams atlikti;

- Teikiant naują TSPĮ įrangos modelį (arba IEC mainų protokolą), kuris dar nebuvo arba nėra naudojamas AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" objektuose, TSPĮ įrangos tiekėjai privalo pateikti visus būtinus protokolų įdiegimo dokumentų reikalavimų atitikimus patvirtinančius sertifikatus bei atestatus (Atestation of Conformance)

- Nesant galimybei pateikti specializuotų testavimo laboratorijų patvirtinančių sertifikatų, TSPĮ įrangos gamintojas/tiekėjas, vadovaudamasis LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) standartu, naudodamas specializuotą testavimo programinę įrangą gali atlikti būtinus testavimus pateikiant:

  - pagal LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) standartą atitinkamą bandymų protokolą;

  - asmens atlikusio testavimus apmokymo atestatą darbui su specializuota testavimo programine įranga.

- Įrangos “Tiekėjas” turi pristatyti visą informacijos surinkimo ir perdavimo sistemai reikalingą aparatinę įrangą. Pateikta įranga turi būti sumontuota 19“ TSPĮ spintoje kartu. Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu projektą, pagal kurį bus montuojama TSPĮ įranga spintoje. Spintoje įrenginiai turi būti montuojami laikantis gamintojo rekomendacijų ir normų. Jeigu Užsakovas neturi tokiai veiklai atestatų, projektavimo ir /ar montavimo darbai turi būti pavesti kitai kompanijai, turinčiai tokius atestatus. Kita kompanija privalo būti nurodyta pasiūlyme bei pridėti tos kompanijos visi atestatai bei darbuotojų atestatai. Nepateikus prašomų atestatų, ar nepasitelkus kitos kompanijos bei jos darbuotojų su reikalingais atestatais, laikoma jog kompanija neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir pašalinama iš konkurso.

- REIKALAVIMAI TSPĮ SPINTOMS.

  - TSPĮ spintų įranga (be spintų) numatyta tik dviem skirstykloms. Jei rangovui įrengiant duomenų surinkimui iš SP45 10kV SĮ, ŪR 0,4kV SĮ nepakanka dviejų, pasiūlyme turi būti numatytos dvi TSPĮ spintos su visa reikalinga įranga bei visi, su tuo susiję kaštai įtraukti į pasiūlymą.

  - TSPĮ įrenginių spintos gabaritai patalpoms (nemažesni) - 2000 x 800 x 800 mm. (A x P x G) + pagrindas 100 mm. 0,4kV SĮ TSPĮ spinta nemažesnė nei 2000 x 600 x 600 mm. (A x P x G) + pagrindas 100 mm, jei būtina ir SR 6kV SĮ, ji turi būti analogišku gabaritu bei įtraukta į pasiūlymą.

  - TSPĮ skydų apsaugos lygis IP54.

  - skirta montuoti 19’’ (RackMount) įrangai ant montažinio rėmo arba plokštumos.

  - Maitinimo grandinės, signalizacijos, matavimų ir valdymo komandų įėjimai ir išėjimai jungiami per vidinius TSPĮ spintos gnybtinus. Visi gnybtai gnybtynuose turi būti vienaeiliai ir vienaukščiai su galimybe nutraukti grandinę neatjungiant kabelį.

  - Privaloma žymėti išorinio ir vidinio montažo laidus, pažymėti automatinių jungiklių ir reguliatorių normalias padėtis.

  - Visi TSPĮ vidinio montažo laidai ir TSPĮ spintoje esanti įranga turi būti markiruojama pagal gamyklinius TSPĮ montažo brėžinius, prieš tai suderinus su AB "Klaipėdos energija";

  - Pavadinimai spintose ir ant spintų turi būti lietuvių kalba ir suderinti su AB "Klaipėdos energija" atstovais. Užrašai ant balto plastiko išgraviruoti juoda spalva.

  - TSPĮ spintoje (pvz.: ant priekinių durų arba kitur ) turi būti sumontuota dėklė (kišenė) TSPĮ dokumentacijai.

  - Jeigu TSPĮ įrenginiai yra dvipusio aptarnavimo, būtina montuoti spintoje su 19” pasukamu rėmu.

  - TSPĮ priekinių durų komplektacija:

- Permatomos su užraktu (metalizuotu angl. rittal double bit key).

- Kabelių įėjimas iš viršaus arba iš apačios su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai (kabelių įėjimas tikslinamas projekto ruošimo metu);

- Spinta turi būti komplektuojama:

- Montuojami su skirtuminės srovės automatiniais jungikliais (angl. RCBO) 230V AC TSPĮ spintos bei atskirų komponentų maitinimui;

- Kištukinių lizdų blokas;

- Lentynos;

- Kabelių kanalai bei kreipiamosios.

- Kabelių laikikliai.

- Vidinis apšvietimas

- Įžeminimo rinklė (šyną).

- Viršįtampių iškrovikliai komunikacijai su ryšių įranga.

- Automatiniai jungikliai su signaliniais kontaktais.

- Vėdinimo termoreguliatoriai.

- TSPĮ spintos turi turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinius (dvigubos konvertacijos on-line). Minimalus laikymo laikas 1 valanda, naudingo veiksmo koeficientas ≥0,98. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti rack mount. Akumuliatorių baterijas keičiamos neišjungus nepertraukiamo maitinimo šaltinio.

- Oro padavimo ventiliatoriai su oro filtro įdėklais. Ventiliatorių pajėgumas apskaičiuojamas priklausomai nuo įrangos išskiriamos šilumos kiekio spintoje.

- Oro ištraukimo ventiliatoriai privalo turėti apsauginės žaliuzes ir montuojami spintos viršuje.

- Klaviatūra, pelė;

- Monitorius

- REIKALAVIMAI TSPĮ PROGRAMINEI ĮRANGAI.

- TSPĮ operacijų sistema, gamintojo „Firmware“ (toliau programinė įranga) turi užtikrinti reikiamų uždavinių sprendimą realiame laike. Naudojant trečių šalių operacijų sistemas (LINUX, WINDOWS), privaloma pateikti galutiniam vartotojui būtinas licencijas (OEM Builder license, EULA, EOL, GNU GPL);

- Visa teikiama TSPĮ programinė įranga privalo turėti autentiškumo atitikimo sertifikatus, arba būtinas licencijas bei apsaugos raktus, jei tokie bus naudojami. TSPĮ konfigūravimui turi būti pateiktas nešiojamas kompiuteris TSPĮ parametrizavimui su visa reikalinga programine įranga. Pagrindiniai parametrizavimui kompiuterio procesorius intel core I7, diskas SSD ≥512Gb, ekranas 15,6“ neblizgus, operatyvinė atmintis 16Gb, su galimybe didinti iki 32Gb, operacinė sistema Windows 10Pro, Microsoft Office HomeBusiness 2016 su konkrečia programa bei pajungimo laidais TSPĮ parametrizavimui. Kompiuteris turi būti su docking station, t.y. jungtys turi būti apačioje su išoriniu maitinimo šaltiniu. Docking Station turi būti to paties gamintojo kaip ir kompiuteris. Sujungimas su kompiuteriu naudojamas Docking Station turi turėti min 4 USB jungtis, dvi HDMI jungtis, maitinimo šaltinis, kurio galingumo užtektų ir kompiuteriui ir Docking Station. Kompiuteris privalo būti žinomos užsienio kompanijos gamyklinio surinkimo. Tai turi būti įtraukta į pasiūlymą ir traktuojama kaip TSPĮ parametrizavimo įranga;

- TSPĮ įrangos gamintojas turi pateikti ir būtiną programinę, aparatinę įrangą, sujungimo kabelius arba laidus skirtus TSPĮ įrangos testavimui, informacijos mainų stebėjimui bei TSPĮ įrenginių konfigūravimui

- TSPĮ programinė įranga privalo palaikyti IEEE 1686-2007 (IEEE Standard for Substation Intelligent Electronic Devices (IEDs) Cyber Security Capabilities) reikalavimus

- TSPĮ programinė įranga ir vidinė informacinė duomenų bazė privalo apdoroti ne mažiau kaip 6000 I/O signalų (kiekvienam objektui I/O signalų kiekis turi būti tikslinamas projekto ruošimo metu ).

- TSPĮ programinė įranga privalo palaikyti informacijos mainus (duomenų perdavimą) su skirtingais informaciniais tinklais (informacijos mainai skirtingose maršrutizuojamuose potinkliuose). TSPĮ informacija turi būti paskirstyta keliems AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" arba kitiems objektams, nepriklausomai nuo esamos komunikacijos infrastruktūros.

- TSPĮ privalo turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti ne mažiau kaip 6000 (SOE) įvykių

- TSPĮ programinė įranga privalo:

- Turėti vidinę, nepriklausomą nuo maitinimo atmintį, galinčią registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti ne mažiau kaip 6000 (SOE) įvykių;

- Leisti laisvai konfigūruoti informacijos mainų protokolus pagal prioritetus.

- Leisti laisvai skirstyti signalų ir matavimo parametrus pagal klases (Class 1 ir Class 2)

- Turėti informacijos mainus tik pagal priskirtą/suteiktą prioritetą (klasę);

- Palaikyti laisvai konfigūruojamus informacinių paketų (frame) ilgius;

- Leisti laisvai atlikti TSPĮ vidinės konfigūracijos nuskaitymus;

- Palaikyti atnaujinimo funkcijas bei palaikyti naujų įrenginių prijungimą, nereikalaujant gamintojo įsikišimo.

- Užtikrinti nutolusias ir vietines (local) TSPĮ savikontrolės ir diagnostikos funkcijas, konfigūravimus bei įrenginio stebėjimo (monitoring) funkcijas.

- Užtikrinti valdymo komandų funkcijas – „patikrink prieš vykdymą (select-before-execute) bei tiesioginis vykdymas (direct-execute)“.

- Palaikyti laiko sinchronizavimo funkciją IEC protokoliniame lygmenyje.

- Darbui lokaliniame (LAN) tinkle turėti SNTP „client” funkcijas ir turėti vasaros/žiemos (DST) laiko automatinio keitimo funkciją.

- Palaikyti SNTP „server” funkciją ir vykdyti MRA įrangos laiko sinchronizaciją pagal IEC 61850 protokolo reikalavimus

- Užtikrinti informacijos perdavimą su laiko bei kokybės žyme.

- Užtikrinti loginio programavimo (PLC) pagal IEC 61131-3 standarto reikalavimus – loginio blokavimo, valdymo teisių priskyrimo, priimamų signalų logines operacijas bei matavimų matematinius skaičiavimus ir kitų loginių funkcijų kūrimą ir vykdymą.

- TSPĮ programinės įrangos laiko sinchronizavimas gali būti vykdomas:

- Laiko sinchronizavimo (Time-Server) įrenginio pagalba panaudojant SNTP protokolą.

- Panaudojant vietinį (lokalinį) TSPĮ įrenginio laiko sinchronizavimą, panaudojant atitinkamos GPS įrangos galimybes

- PLC logikos turi būti kuriamos funkcinių blokų diagramomis.

- Įdiegtos PLC logikos funkcinių blokų bibliotekos turi būti pateiktos su detaliais atskirų blokų aprašymais.

- Galimybė kurti vartotojo PLC logikos funkcijų bibliotekas.

- Pageidaujama, kad TSPĮ įranga turėtų specializuotas PLC loginių bibliotekų funkcijas, skirtas energetikos objektams

- Kartu su tiekiama aparatine ir programine įranga Tiekėjas turi patiekti dokumentaciją, aprašymus bei vartotojų vadovus. Išpildomoji dokumentacija privalo būti pateikta valstybine lietuvių kalba ir anglų kalba.

- REIKALAVIMAI KOMUNIKACIJOS PRIEVADAMS

- Informacijos mainams su AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" SCADA pastotės TSPĮ įrenginiai privalo turėti komunikacijos prievadus:

    - Ne mažiau kaip du (2) – RJ-45 10/100 Base-T prievadus (technologinio SCADA tinklo lygmens).

    - Ne mažiau kaip du (2) – RJ-45 10/100 Base-T arba 10/100 Base-FX Single-Mode (tik pastotės lygmens informacinio tinklo informaciniai mainai naudojant IEC-61850 protokolą)

    - Sujungimams TSPĮ su komunikacijos įranga - būtinas kabelio STP CAT5e ar CAT6e panaudojimas.

    - Visi TSPĮ komunikacijos prievadai privalo turėti galimybę darbui skirtingose informacinio IP tinklo segmentuose, t.y. būtina galimybė darbui su skirtingais informacinio tinklo vartais (Gateway), bei turėti unikalius MAC adresus.

    - Ne mažiau kaip du (2) – RS 232/RJ-45 prievadus (technologinio SCADA tinklo lygmens);

    - Ne mažiau kaip du (2) – RS 232/RJ-45 prievadus (pastotės informacinio tinklo lygmens

    - Ne mažiau kaip keturis (4) – RS 232/485 (RJ-45) informacijos mainams (pastotės informacinio tinklo lygmens ) su perspektyvine įranga:

- RS 232/RJ-45 prievadai turi būti laisvai konfigūruojami, nekomutuojami ir nemultiplikuojami.

- RS 232/RJ-45 prievadai turi lygiagrečiai dirbti su objektais vienu metu.

- Kiekvieno RS 232/RJ-45 prievado greitis turi būti laisvai programuojamas.

- Būtinas konfigūravimo (arba diagnostikos) RS 232/RJ-45 (10/100 Base-T) prievadas.

- Informacijos mainams su MRA terminalais panaudojant Multi-Mode šviesolaidinio kabelio pajungimus numatant 20% komunikacijos prievadų rezervą, bet ne mažiau kaip 4;

- Galimybę įdiegti be gamintojo įsikišimo optinio ryšio sąsajų modulius duomenų mainams su MRA ar kita įranga

- Visi komunikacijos prievadai, kuriuose jungiami už TSPĮ ribų išeinantys kabeliai, privalo turėti viršįtampių apsaugas arba optinius keitiklius (optika/RS-232).

- REIKALAVIMAI INFORMACIJOS MAINŲ PROTOKOLAMS

- TSPĮ įrenginiai privalo palaikyti sekančius informacijos mainų protokolus: 6.1.1. pagal LST EN 60870-5-101:2003 (IEC 60870-5-101) standarto techninius reikalavimus;

- Pagal LST EN 60870-5-104:2002 (IEC 60870-5-104) standarto techninius reikalavimus;

- Pagal LST EN 60870-5-103:2001 (IEC 60870-5-103) standarto techninius reikalavimus;

- Pagal LST EN 61850 (IEC 61850) standarto techninius reikalavimus (tikslinamas projekto metu).

- Pagal MODBUS standarto techninius reikalavimus

- REIKALAVIMAI TSPĮ INFORMACIJOS SURINKIMO MODULIAMS

- Visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.

- TSPĮ binarinių įėjimų (telesignalizacijos) (Binary Input) modulis :

- Privalo turėti modulio šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją;

- Binarinių įėjimų modulių bendras gedimas turi būti perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją.

- Grandinės turi būti galvaniškai atskirtos nuo išorinių grandžių.

- Kiekvienas binarinis įėjimas turi būti tiesiogiai signalizuojamas šviesos diodu.

- Kiekviename TSPĮ numatyti ≥ 20% binarinių įėjimų rezervą, bet ne mažiau kaip 12;

- Signalizacijos moduliai turi palaikyti vieno bito (įjungta-išjungta) ir dviejų bitų (įjungta-išjungta-tarpinė) signalizaciją;

- Privalomos dviejų bitų signalizacijos tarpinės padėties fiksavimas (fiksavimo laikas turi būti laisvai programuojamas).

- Kiekvieno binarinio įėjimo nepriklausomas skaitmeninis signalo trikdžių filtras, filtravimo laikas laisvai programuojamas ≤ 0,5 s tikslumu

- Binarinių įėjimų modulių signalizacijos grandinės turi būti maitinamos iš atskiro maitinimo bloko 24 V DC (≥ 32BI) arba 220VDC (≥ 64BI) .

- Binarinių įėjimų modulių signalizacijos grandinių maitinimo šaltinis privalo turėti apsaugas nuo trumpo jungimo;

- TSPĮ televaldymo (Binary Ouput) modulis:

- Privalo turėti modulio šviesinę (vizualinė) gedimo indikaciją.

- Binarinių išėjimų modulių bendras gedimas turi būti perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją.

- Binarinių išėjimų modulių valdymo grandinės turi būti galvaniškai atskirtos.

- Binarinių išėjimų modulių (tarpinės) relės turi būti sumontuotos TSPĮ spintos viduje.

- Binarinių išėjimų (tarpinių) relių moduliai privalo turėti valdymo komandų blokavimui dviejų pozicijų raktą su būsenos (padėties) signalizacija - TSPĮ valdymas “išjungtas / įjungtas“.

- Tarpinės relės privalo turėti ne mažiau 2-jų normaliai atvirų (NA) persijungiančių kontaktų grupių.

- Tarpinių relių kontaktai turi būti ilgaamžiški (ne mažiau 10 000 persijungimo ciklų.

- Tarpinės relės su šviesine šviesos diodų suveikimo indikacija, be testavimo mygtukų.

- Tarpinių išėjimo relės turi sugebėti nutraukti ≥ 3 A grandinę esant 220 V AC/DC, kai grandinės laiko konstanta L/R 20 ms.

- Kiekviename TSPĮ numatyti ≥ 20% binarinių valdymo išėjimų rezervą, bet ne mažiau kaip 6.

- Binariniai išėjimai turi būti nepriklausomi, laisvai konfigūruojami, kiekvienam kanalui nustatant komandos tipą ir jos vykdymo trukmę.

- Relių poveikio trukmė laisvai programuojama.

- Turi būti du „išjungti/įjungti“ komandų tipai:

7.3.13.1. Betarpiško vykdymo komandos (direct execute);

7.3.13.2. Patikrink prieš vykdymą (select before execute).

- TSPĮ analoginių įėjimų (telematavimų) modulis:

- Privalo turėti modulio šviesinę (vizualinę) gedimo indikaciją.

- Analoginių įėjimų modulių bendras gedimas (neteisingas poliariškumas, perpildymas) turi būti perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją.

- Kiekviename TSPĮ numatyti ≥ 20% analoginių įėjimų rezervą, bet ne mažiau kaip 3;

- Įėjimo srovė I = -20 ÷ 20 mA (laisvai programuojama);

- TSPĮ maitinimo modulis privalo turėti:

- Maksimalios įtampos ir srovės apsaugas.

- Šviesinę gedimo indikaciją.

- Apsaugą nuo perkaitimo.

- Užtikrinti TSPĮ rezervinio maitinimo baterijų krovimą.

- REIKALAVIMAI TSPĮ TECHNINEI DOKUMENTACIJAI IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJOMS

- TSPĮ Įrenginių gamintojas arba tiekėjas privalo pateikti būtiną techninę dokumentaciją:

- TSPĮ įrenginių techninis pasas:

- TSPĮ įrenginių techninių parametrų bei veikimo struktūrines schemas;

- TSPĮ įrenginių techninius modulių aprašymus bei struktūrines schemas.

- TSPĮ įrenginių programinio paketo (konfigūravimas, stebėjimas ir t. t.) aprašymus (User manual) anglų ir lietuvių kalbomis.

- Pateikti eksploatavimo dokumentaciją:

- TSPĮ įrenginių vartotojo aptarnavimo instrukcija (lietuvių kalba).

- A aparatinės ir programinės įrangos veikimo, įdiegimo, testavimo, derinimo ypatumų aprašymai (Device Maintenance and Support Manual) lietuvių ir anglų kalbomis.

- TSPĮ, PLC konfigūravimo failai, TSPĮ ir PLC programų spausdintas ataskaitas.

- TSPĮ surinkimo brėžiniai, signalų, komandų, matavimų sąrašai, TSPĮ išorinio maitinimo ir maitinimo paskirstymo schemos, informacinių srautų schemos pateikiamos TSPĮ dokumentacijos dėkle.

- Dokumentacija gali būti teikiama elektroniniame (XLS, DOC) ir popieriniame formate.

- Reklaminio pobūdžio brošiūros arba TSPĮ įrenginių reklaminiai prospektai nepriimami ir įrangos techninės galimybės (funkcijas) nevertinamos.

- REIKALAVIMAI GAMYKLINIŲ BANDYMŲ ATLIKIMUI

- Pagal suderintą darbo projektą TSPĮ įrenginių priėmimo bandymai atliekami pagal LST EN 62381: 2007 standarto reikalavimus dalyvaujant AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" atstovams.

- TSPĮ turi būti gamyklinio surinkimo, arba tai turi atlikti gamintojo įgaliota kompanija turinti patirties ir turinti gamintojo įgaliojimus.

- Visas išlaidas būtinas gamykliniams bandymams padengia Tiekėjas.

- Visa pateikiama įrangos techninė, projektinė arba kita dokumentacija turi atitikti IEC arba Lietuvos Respublikos standartu reikalavimams (jei nenumatyta kitaip).

- REIKALAVIMAI PERSONALO APMOKYMAMS

- Teikiant naują TSPĮ įrangos modelį (arba IEC mainų protokolą), TSPĮ įrangos gamintojas/tiekėjas privalo organizuoti ne mažiau kaip trijų AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" atstovų apmokymus (ne mažiau nei trys žmonės);

- Teoriniai ir praktiniai mokymo kursai turi būti atliekami gamintojo įgaliotuose sertifikuotuose mokymo centruose, nesant jų Lietuvoje, mokymai atliekami gamintojo gamykloje.

- Mokymo kursų pabaigoje išduodami baigimo sertifikatai.

- Visas išlaidas, būtinas gamykliniams bandymams, mokymams padengia TSPĮ įrangos gamintojas/tiekėjas.

- Mokymo kursai atliekami prieš įrangos diegimą ir bandymą, datą suderinus su AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" atstovais

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI TSPĮ ĮRENGINIAMS,

- Pagrindiniai reikalavimai

  - TSPĮ yra mikroprocesorinis pramoninio išpildymo elektroninis įtaisas, kuris apima visas būtinas stebėjimo ir valdymo funkcijas vidutinės įtampos transformatorinių įrenginių, technologinio informacinio tinklo kibernetinio saugumo reikalavimus ir skirtas informacijos mainams su dispečerinių centro valdymo sistema (DMS/SCADA).

  - TSPĮ turi būti modulinės arba architektūros.

  - TSPĮ įrangos reikalavimai yra sudaromi vienodi visiems TSPĮ įrangos gamintojams arba tiekėjams ir yra privalomi.

  - TSPĮ reikalavimai nurodyti vienai spintai. Kadangi TSPĮ numatomos 0,4kV ūkinių reikmių skirstyklai, SP4510kV SĮ, todėl tiekiant pasiūlymus turi būti į tai atsižvelgta. TSPĮ gali būti numatytos dvi, jei to nepakanka Rangovas nusimato dar vieną TSPĮ.

  - TSPĮ įranga AB "Klaipėdos energija" pateikia ne pilnos komplektacijos, todėl trūkstamą įrangą tiekia Rangovas

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmes išpildymas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Standartas: | ISO9001/ IEC |  |
|  | Privalomas atitikimas galiojančioms Lietuvoje normoms ir taisyklėms | Turi būti |  |
|  | TSPĮ įrenginiai privalo būti atviros modulinės architektūros | Turi būti |  |
|  | Galimybė diegti įvarius komunikacijos protokolus (IEC, DNP User Group) | Turi būti |  |
|  | TSPĮ konstrukcija turi užtikrinti ne mažiau kaip 20% įėjimų/išėjimų pajungimo rezervą nekeičiant konstrukcijos | Turi būti |  |
|  | TSPĮ įrenginiai įrengiami vadovaujantis: | Turi būti |  |
|  | Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010m. kovo 30d. įsakymu Nr. 1100 | Turi būti |  |
|  | Elektros įrenginių įrengimo relinės apsaugos ir automatikos įrenginių taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2011 gegužės 27 d. įsakymu Nr.1-134 | Turi būti |  |
|  | Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012m. spalio 29d. įsakymu Nr. 1211 | Turi būti |  |
|  | Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 | Turi būti |  |
|  | Standartais bei rekomendacijomis apsaugai nuo viršįtampių: LST HD 384.4.443 S1:2002, LST EN 62305-4:2006, LST EN 61643-11:2003, LST CLC/TS 61643-12:2006, LST EN 61643-21:2002, LST CLC/TS 6164322:2006 | Turi būti |  |
|  | LST EN 60870-5-101:2003 (IEC | Turi būti |  |
|  | Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčia energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos reikalavimų patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2013m. gegužės 2d. įsakymu Nr. 1-89 | Turi būti |  |
|  | LST EN 60870-5-6:2009 (EN 60870-5-6:2009) „Nuotolinio valdymo įranga ir sistemos“ -5-6 dalimis: Atitikties EN 60870-5 šeimos standartams bandymų gairės (IEC 60870-5-6:2006)“ | Turi būti |  |
|  | „Ryšių ir valdymo sistemų įranga bei statinių žaibosauga ir apsauga nuo viršįtampių. Bendrieji techniniai reikalavimai“, patvirtinti Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo 2011m. rugpjūčio 26d. nurodymu Nr. 365 | Turi būti |  |
|  | TSPĮ įrenginių priėmimo bandymai gamykloje ir naudojimo vietoje vykdomi pagal LST EN 602381:2007 | Turi būti |  |
|  | TSPĮ įranga arba moduliai pageidautina, kad atitiktų „Single and Double Eurocard to IEC 297& IEEE 1101 or DIN 41494” rekomendacijas | Turi būti |  |
|  | Reikalavimai TSPĮ įrenginių gamintojams: |  |  |
|  | Jeigu TSPĮ įranga surinkta ne įrangos gamintojoj bazėje - turi būti pateiktas rangos gamintojo įgaliojimas , suteikiantis teisę atlikti TSPĮ surinkimo darbus | Turi būti |  |
|  | TSPĮ tiekėjas privalo turėti TSPĮ įrangos gamintojų patvirtintus sertifikatus dėl įrangos tiekimo | Turi būti |  |
|  | Tiekėjai privalo turėti TSPĮ įrangos gamintojų apmokyta bei sertifikuotą personalą paleidimo- derinimo darbams atlikti | Turi būti |  |
|  | Nesant galimybei pateikti specializuotų testavimo laboratorijų patvirtinančių sertifikatų, turi atlikti būtinus testavimus pagal: | Turi būti |  |
|  | LST EN 60870-5-6:2009 standartą atitinkamą bandymų protokolą | Turi būti |  |
|  | Asmens atlikusio testavimus apmokymo atestatą darbui su specializuota testavimo programine įranga | Turi būti |  |
|  | TSPĮ spinta | 2 kompl./ set |  |
|  | TSPĮ spintos gabaritai: (A x P x G) | 2000 x 800 x 800mm |  |
|  | Cokolis | 100mm |  |
|  | Apsaugos kategorija | IP 54 |  |
|  | Nuimami šonai | Turi būti |  |
|  | Maitinimo grandinės, signalizacijos, matavimų ir valdymo komandų įėjimai ir išėjimai jungiami per vidinius TSPĮ spintos gnybtinus | Turi būti |  |
|  | Išorinio ir vidinio montažo laidai turi būti žymėti | Turi būti |  |
|  | TSPĮ vidinio montažo laidai ir TSPĮ spintoje esanti įranga turi būti markiruojama pagal gamyklinius TSPĮ montažo brėžinius | Turi būti |  |
|  | Spintose ir ant spintų pavadinimai turi būti lietuvių kalba ir suderinti užsakovo atstovais | Turi būti |  |
|  | TSPĮ spintoje turi būti sumontuota kišenė dokumentacijai | Turi būti |  |
|  | TSPĮ spintos priekinės durys permatomos su užraktu | Turi būti |  |
|  | Kabelių įėjimas į spintą su užsandarinimu ir numatyta atsarga perspektyvai | Iš apačios ar viršaus |  |
|  | Spinta turi būti komplektuojama su: |  |  |
|  | Vidinis spintos apšvietimas (nuo spintos durų atidarymo), 18 W dienos šviesos lempa | 1 vnt./ unit |  |
|  | Kištukiniai lizdai AC ~230V, 15A be jungiklio, montuojami ant DIN bėgelio | 4 vnt./ unit |  |
|  | Įžeminimo šyna su > 15 tvirtinimo taškų | 1 vnt. |  |
|  | Kabelių šoninio tvirtinimo skersinis | 8 vnt. |  |
|  | Kabelių kanalais bei kreipiamosiomis | Turi būti |  |
|  | Viršįtampių iškrovikliais komunikacijai su ryšių įranga | Turi būti |  |
|  | Signalą į TSPĮ apie spintos durų būseną (Uždarytos/Atidarytos) | Turi būti |  |
|  | Spintos tarnavimo laikas | > 25 m. |  |
|  | Spintos garantinis laikas | > 24 mėn./months |  |
|  | Tarpiniai gnybtinai | 1 kompl./set |  |
|  | Analoginiai įėjimai ir binariniai įėjimai/išėjimai į TSPĮ turi būti jungiami per tarpinį vidini TSPĮ spintos gnybtiną |  |  |
|  | Gnybtai maitinimo grandinėms, laidui nuo 1,5 iki 6 mm2 (Laidas neužspaudžiamas) | I>41A, U>500V |  |
|  | Gnybtai signalizacijos, matavimo ir valdymo grandinėms, laidui nuo 1 iki 4 mm2 , su atjungimo galimybe testavimui, laidas prisukamas varžteliu (neužspaudžiamas) | I>24A, U>500V |  |
|  | Įžeminimo gnybtai laidui nuo 1,5 iki 4 mm2 , laidas prisukamas varžteliu (neužspaudžiamas) | Turi būti |  |
|  | Visi gnybtai turi būti vienaeiliai ir vienaukščiai su galimybe nutraukti grandinę neatjungiant kabelio | Turi būti |  |
|  | Mikroklimato palaikymo įranga: |  |  |
|  | Vedinimo termoreguliatoriai | Turi būti |  |
|  | Padavimo ventiliatoriai su oro filtro plaunamais įdėklais | Turi būti |  |
|  | Ventiliatorių pajėgumas apskaičiuojamas priklausomai nuo įrangos išskiriamos šilumos kiekio spintoje bet ne mažiau kaip 160m3/h | Turi būti |  |
|  | Automatinių jungiklių komplektas | Turi būti |  |
|  | Maitinimo skydelis, uždaro tipo, 19“ | 2 vnt. |  |
|  | Automatiniai jungikliai ir perjungimo raktai | Turi būti |  |
|  | Nuolatinės srovės automatiniai jungikliai | Turi būti |  |
|  | TSPĮ ir kitos papildomos įrangos maitinimui | Turi būti |  |
|  | Turi būti pažymėtos automatinių jungiklių ir reguliatorių nominalios padėtys | Turi būti |  |
|  | TSPĮ indikacijos grandinėms | Turi būti |  |
|  | TSPĮ valdymo grandinėms | Turi būti |  |
|  | Su pagalbiniais kontaktais išjungtos padėties signalizacijai 1 normaliai uždaras (1NU) kontaktas | Turi būti |  |
|  | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) | 2 kompl. |  |
|  | Patalpų temperatūra | +5...+35°C |  |
|  | Drėgmė | < 80 % |  |
|  | Maitinimo ir valdymo įtampa (iš NSS, akumuliatorių baterijos) | 220 VDC |  |
|  | Atviros paskirstytos modulinės architektūros | Turi būti |  |
|  | Pramoninio išpildymo, montuojamas 19" rėme | >IP21 |  |
|  | TSPĮ maitinimas turi būti numatytas iš dviejų sekcijų 220 VDC nuolatinės srovės savųjų reikmių paskirstymo skydo, su NSSRS įtampos sekimo automatika (ARĮ) bei automatiniu persijungimu iš vienos sekcijos į kitą | Turi būti |  |
|  | TSPĮ negali turėti mechaniškai dylančių sudėtinių dalių | Turi būti |  |
|  | TSPĮ Sąsajos: |  |  |
|  | IEE 10/100/1000 BaseT tipo ryšio sąsaja, RJ45 jungtis - išorinių įrenginių prijungimui | ≥1 vnt. |  |
|  | IEE 10/100/1000 BaseT tipo ryšio sąsajos, RJ45 jungtis - išorinių įrenginių prijungimui | ≥ 3 vnt. |  |
|  | RS-232 ryšio sąsajos, duomenų apsikeitimui su Perdavimo tinklo įranga, RJ45 jungtis - išorinių įrenginių prijungimui | ≥ 4 vnt. |  |
|  | RS-485 ryšio sąsajos, duomenų apsikeitimui su Perdavimo tinklo įranga, RJ45 jungtis - išorinių įrenginių prijungimui | ≥ 4 vnt. |  |
|  | Laisvai konfigūruojama RS232 arba TCP/IP sąsaja TSPĮ valdiklio konfigūravimui ir diagnostikai | 1 vnt. |  |
|  | Šviesolaidinės sąsajos daugiamodės (pastotės lygmens) ryšiui su MRA įrenginiais protokolu IEC60870-5-103 | ≥4 |  |
|  | Komunikacijos įrangos sujungimams su TSPĮ naudojamas STP CAT5e kabelis | Turi būti |  |
|  | TSPĮ komunikacijos prievadai turi turėti galimybę darbui skirtingose informacinio IP tinklo segmentuose | Turi būti |  |
|  | RS-232/RJ-45 prievadai lygiagrečiai dirbti su objektais vienu metu | Turi būti |  |
|  | RS-232/RJ-45 prievadų greičiai laisvai programuojami | Turi būti |  |
|  | Visi TSPĮ komunikacijos prievadai privalo turėti galimybę darbui skirtingose informacinio IP tinklo segmentuose, t.y. būtina galimybė darbui su skirtingais informacinio tinklo vartais (Gateway), bei turėti unikalius MAC adresus | ≥ 4 vnt. |  |
|  | Visi komunikacijos prievadai, kuriuose jungiami už TSPĮ spintos ribų išeinantys kabeliai, privalo turėti viršįtampių apsaugas arba optinius keitiklius | Turi būti |  |
|  | TSPĮ binariniai įėjimai: | ≥ 128 vnt. |  |
|  | Privalo turėti modulio šviesinę gedimo indikaciją | Turi būti |  |
|  | Modulių bendras gedimas perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją | Turi būti |  |
|  | Su 1 (SI) ir 2 (DI) bitų signalų nuskaitymu, tarpinių padėčių fiksavimu | Turi būti |  |
|  | Įėjimo įtampa | 220 VDC |  |
|  | Padėties (aktyvus/neaktyvus) signalizaciją šviesos diodu | Turi būti |  |
|  | Galvaniškai izoliuoti | Turi būti |  |
|  | Laisvai programuojami 1arba 2 bitų komandoms | Turi būti |  |
|  | Galimybė fiksuoti tarpines būsenas (2 bitų signalams) | Turi būti |  |
|  | Nepriklausomas signalo trikdžio filtras nuo 50Hz dedamosios ir harmonikų, su <0,5s tikslumu, laisvai programuojamas. | Turi būti |  |
|  | Paliekamas 20% binarinių įėjimų rezervas, bet ne mažiau kaip: | ≥ 12 |  |
|  | Turi būti apsaugotas nuo trumpo jungimo | Turi būti |  |
|  | Binariniai išėjimai: | ≥ 8 vnt. |  |
|  | Galvaniškai izoliuoti | Turi būti |  |
|  | Modulių bendras gedimas perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją | Turi būti |  |
|  | Laisvai programuojami 1 arba 2 bitų komandoms | Turi būti |  |
|  | Laisvai programuojamas poveikio laikas (delsa) | Turi būti |  |
|  | Šviesinė išėjimo poveikio indikacijos galimybė | Turi būti |  |
|  | Jungiami per tarpines valdymo reles sumontuotas TSPĮ spintoje | Turi būti |  |
|  | Tarpinės valdymo relės. Jų kontaktai turi būti galvaniškai atskirti nuo valdiklio vidaus grandinių ir turi komutuoti >3A kai U=220V AC/DC, L/R=20 ms. | ≥ 12 vnt. tiek kiek BO išėjimų |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 normaliai atvirų (NA) perjungiančių kontaktų grupių | Turi būti |  |
|  | Tarpinių relių kontaktai ilgaamžiški | ≥ 10 000 prisijungimo ciklų/login cycles |  |
|  | Binariniai išėjimai nepriklausomi ir laisvai konfigūruojamai | Turi būti |  |
|  | Relių poveikio trukmė laisvai programuojama | Turi būti |  |
|  | Paliekamas 20% binarinių išėjimų rezervas, bet ne mažiau kaip: | ≥ 6 |  |
|  | Išjungti/įjungti komandų tipai: -betarpiškos vykdymo komandos; -patikrink prieš vykdymą | Turi būti |  |
|  | Analoginiai įėjimai: | > 16 vnt. |  |
|  | Šviesinė gedimo indikacija | Turi būti |  |
|  | Analoginių modulių bendras gedimas perduodamas į TSPĮ savikontrolės funkciją | Turi būti |  |
|  | Paliekamas 20% analoginių įėjimų rezervas, bet ne mažiau kaip: | > 3 |  |
|  | Matavimų ribos 0..10V, ±5mA, ±10mA, ±20mA, 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA. | Turi būti |  |
|  | Matavimų ribos, nejautrumo zonos, filtravimo koeficientai kiekvienam kanalui turi būti laisvai programuojami | Turi būti |  |
|  | TSPĮ maitinimo modulis: |  |  |
|  | Įėjimo įtampa | 220V DC |  |
|  | Maksimali įtampos ir srovės apsauga | Turi būti |  |
|  | Šviesinė gedimo indikacija | Turi būti |  |
|  | Apsauga nuo perkaitimo | Turi būti |  |
|  | TSPĮ programinė įranga | 1 kompl. |  |
|  | TSPĮ programinė įranga turi užtikrinti reikiamą uždavinių sprendimą realiame laike | Turi būti |  |
|  | Naudojant trečių šalių operacijų sistemas, privaloma pateikti galutiniam vartotojui būtinas licencijas: - OEM Builder license; - EULA; - EOL; - GNU GPL; | Turi būti |  |
|  | Visa teikiama TSPĮ programinė įranga privalo turėti autentiškumo atitikimo sertifikatus, arba būtinas licencijas bei apsaugos raktus | Turi būti |  |
|  | TSPĮ programinė įranga privalo palaikyti IEEE 1656-2007 reikalavimus | Turi būti |  |
|  | TSPĮ programinė įranga ir vidinė informacinė duomenų bazė privalo apdoroti ne mažiau kaip: | ≥6000 I/O signalų |  |
|  | TSPĮ programinė įranga privalo palaikyti informacijos mainus su skirtingais informaciniais tinklais | Turi būti |  |
|  | Nepriklausoma nuo maitinimo atmintis, galinti registruoti, kaupti, išsaugoti ir leisti peržiūrėti ne mažiau kaip: | ≥6000 (SOE) įvykių |  |
|  | Laisvai konfigūruojami informacijos mainų protokolai pagal prioritetus | Turi būti |  |
|  | Laisvai skirstyti signalų ir matavimo parametrus pagal klases (Class 1 ir Class 2) | Turi būti |  |
|  | Informacijos mainus tik pagal priskirtą prioritetą | Turi būti |  |
|  | Laisvai konfigūruojami informacinių paketų ilgiai | Turi būti |  |
|  | Laisvai atliekami TSPĮ vidinės konfigūracijos nuskaitymai | Turi būti |  |
|  | Nutolusias ir vietines TSPĮ savikontrolės ir diagnostikos funkcijos | Turi būti |  |
|  | Konfigūravimo ir įrangos stebėjimo funkcijos | Turi būti |  |
|  | Laiko sinchronizavimo funkcija IEC protokoliniame lygmenyje | Turi būti |  |
|  | Darbui LAN tinkle turi turėti SNTP „client“ funkcijas | Turi būti |  |
|  | Vasaros/žiemos (DST) laiko automatinio keitimo funkcija | Turi būti |  |
|  | Palaikyti SNTP „server“ funkcija | Turi būti |  |
|  | Informacijos perdavimas su laiko ir kokybės žyme | Turi būti |  |
|  | Laiko sinchronizavimo (Time- Server) įrenginio pagalba | Turi būti |  |
|  | naudojant SNTP protokolą | Turi būti |  |
|  | Loginis programavimas pagal IEC 61131-3 standartą TSPĮ įranga turi specializuotas PLC loginių bibliotekų funkcijas | Licencija |  |
|  | Turi būti pateikta programinė įranga, leidžianti vykdyti visas išvardintas TSPĮ funkcijas. | Turi būti |  |
|  | Turi būti pateikta TSPĮ techninio aptarnavimo aprašymai (popieriuje ir elektroniniu formatu), TSPĮ konfigūravimo kompaktinis diskas, jei toks yra reikalingas. | Turi būti |  |
|  | Visa programinė įranga informacijos surinkimo ir perdavimo sistemos diegimui, eksploatavimui bei aptarnavimui turi būti pateikta su licencijomis ir reikalingais apsaugos raktais. | Turi būti |  |
|  | Turi būti užtikrintas laisvas programinės įrangos keitimas, atnaujinimas. | Turi būti |  |
|  | Protokolų programinė įranga |  |  |
|  | Protokolo IEC-60870-5- 101(Master/Slave) programinė įranga | Licencija |  |
|  | Protokolo IEC-60870-5- 103(Master) programinė įranga | Licencija |  |
|  | Protokolo IEC-60870-5- 104(Master/Slave) programinė įranga | Licencija |  |
|  | Protokolo IEC 61850 Edition 2 programinė įranga | Licencija |  |
|  | Protokolo IEC 62439 (PRP) programinė įranga | Licencija |  |
|  | Protokolo MODBUS programinė įranga | Licencija |  |
|  | Visi duomenų mainų protokolai turi būti laisvai konfigūruojami, aprašomi duomenų bazėse, tekstiniuose failuose. Protokolų konfigūracija neturi reikalauti programų pataisymo ir kompiliavimo. Protokolų “Development” versija yra būtina (vartotojo konfigūracijai, DB aprašymui) | Turi būti |  |
|  | Turi būti tiekiami visų programinės įrangos komponentų instaliavimo diskai | Turi būti |  |
|  | Programinės įrangos (TSPĮ konfigūravimui ir aptaravimui) ir prisijungimui su nežiojamų kompiuteriu prie TSPĮ reikalingų kabelių komplektas. | 1 kompl. |  |
|  | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio konfigūravimas, derinimas bei kompleksiniai bandymai | 1 kompl. |  |
|  | Techninės dokumentacijos pateikimas: |  |  |
|  | TSPĮ spintos brėžiniai turi būti suderinti su Užsakovu prieš TSPĮ spintos montavimą | Turi būti |  |
|  | Atlikus visus montavimo, derinimo darbus, Užsakovui pateikiamas galutinis, ištaisytas po pakeitimų, darbo projekto variantas. | Turi būti |  |
|  | Darbo projektas pateikiamas spausdintu ir kompiuteriniu pilnai redaguojamu (*.dwg, *.doc ir *.xls) formatais lietuvių kalba. | Turi būti |  |
|  | Darbo projekte turi būti pateiktas detalus telesignalų, komandų ir matavimų sąrašas (sąrašas pateikiamas Užsakovui priimtinoje formoje, kuri pilnai redaguojama (*.dwg, *.doc ir *.xls) formatais lietuvių kalba. | Turi būti |  |
|  | Galutinai baigus įrangos derinimo darbus turi būti pateiktas telesignalų, komandų ir matavimų testavimo protokolas | Turi būti |  |
|  | Darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu prieš pradedant montavimo darbus. | Turi būti |  |
|  | Užsakovui turi būti pateikta pilna visos tiekiamos sistemos programinės ir aparatinės įrangos aprašomoji dokumentacija, vartotojų vadovai, TSPĮ su pačia įranga | Turi būti |  |
|  | Užsakovui pateikiama visų tiekiamų įtaisų gamyklinių bandymų protokolai | Turi būti |  |
|  | Pateikti įrenginių techninius pasus | Turi būti |  |
|  | Personalo apmokymai |  |  |
|  | Teoriniai ir praktiniai mokymo kursai turi būti atliekami Gamintojo sertifikuotuose mokymo centruose | Turi būti |  |
|  | Mokymo kursų pabaigoje išduodami baigimo sertifikatai | Turi būti |  |
|  | Mokymo kursai atliekami prieš įrangos diegimą ir bandymą, arba kitu metu suderinus su ESO atstovais | Turi būti |  |
|  | Mokymai turi būti lietuvių arba anglų kalba | Turi būti |  |
|  | Kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir draudimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą | Turi būti |  |
|  | Kursų kaina pateikiama įrangos tiekimo pasiūlyme atskira eilute | Turi būti |  |
|  | TSPĮ FAT apimtis ir jo metu atliekami darbai |  |  |
|  | Atitikimas specifikacijai: | Turi būti |  |
|  | Bendra apžiūra | Turi būti |  |
|  | Komplektavimas, serijos Nr. | Turi būti |  |
|  | sutikrinimas su tiekimo specifikacija (TSPĮ pasu) | Turi būti |  |
|  | Maitinimo schema | Turi būti |  |
|  | TSPĮ įjungimas/išjungimas | Turi būti |  |
|  | Atitikimas darbo projektui. Vykdomas pagal paruoštą ir patvirtintą pastotės VS darbo projektą (DP). | Turi būti |  |
|  | Signalų priėmimas iš komutacinių įrenginių, temperatūros daviklių, keitiklių, signalizacijų pagal signalų sąrašus: | Turi būti |  |
|  | Pagrindinių RA prijungimų testavimas pagal suderintą darbo projektą nurodytu protokolu. Testuojama bent po vieną linijinio, įvadinio, sekcinio narvelių relės. Jei to paties tipo relė naudojama visuose prijungimuose, testavimui į relę užkraunama atitinkama konfigūracija. Apimtys - pilnas prijunginio signalų sąrašas. | Turi būti |  |
|  | Tiesioginių TS, TM, TV testavimas. Apimtys - pagal iš anksto suderintą FAT programą, bet ne mažiau nei 20 proc. nuo pilno TS, TM, TV signalų sąrašo. | Turi būti |  |

AB "Klaipėdos energija"

Elektrotechnikos tarnybos viršininkas	M. Prelgauskis

Priedas 4

Tvirtinu:

AB ,, Klaipėdos energija “

Technikos direktorius

Vilius Buinevičius

2021-04-16

AB “ Klaipėdos energija“ ELEKTRINĖS 10 kV skirstymo įrenginių relinės apsaugos TERMINALŲ pakeitimas BEI MARTEM SCADOS IŠPLĖTIMO 10kV, 6kV, 0,4kV SĮ, TSPĮ

Pateikiama įranga

| Nr. | Pavadinimas | Modelis | Serijinis /Gamyklinis Nr. | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relė | Siemens 7SJ85 |  | vnt. | 10 |
|  |  |  | BM1911003733 |  |  |
|  |  |  | BM1911003736 |  |  |
|  |  |  | BM1911008176 |  |  |
|  |  |  | BM1911008179 |  |  |
|  |  |  | BM1911008182 |  |  |
|  |  |  | BM1911008185 |  |  |
|  |  |  | BM1911008203 |  |  |
|  |  |  | BM1911008206 |  |  |
|  |  |  | BM1911008209 |  |  |
|  |  |  | BM1911008212 |  |  |
| 2. | Relė | Siemens 7UT85 |  | vnt. | 8 |
|  |  |  | BM1911011236 |  |  |
|  |  |  | BM1911011241 |  |  |
|  |  |  | BM1911011246 |  |  |
|  |  |  | BM1911011251 |  |  |
|  |  |  | BM1911011256 |  |  |
|  |  |  | BM1911011261 |  |  |
|  |  |  | BM1911010286 |  |  |
|  |  |  | BM1911010290 |  |  |
| 3. | Lanko apsaugos daviklis | P1X28 | - | vnt. | 32 |
| 4. | TSPĮ valdiklis | Siemens A8000, kurį sudaro: | - | kompl. | 2 |
| 4.1. |  | CI-8520 | GF1912026922 GF1912026934 | vnt. | 2 |
| 4.2. |  | CI-8551 | GF1910037995 GF2002020141 GF2002020177 | vnt. | 3 |
| 4.3. |  | PS-8642 | GC8-642-02/972-375 GC8-642-02/972-132 | vnt. | 2 |

| 4.4. |  | DO-8212 | GF1911025869 GF1910072497 GF1911025587 GF1909033411 | vnt. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. |  | AI-8320 | GF1911044607 GF1910067105 GF1911044458 GF1910067252 GF1911044497 | vnt. | 5 |
| 4.6. |  | PS-6632 | GC6-32-G.01/971-100 | vnt. | 1 |
| 4.7. |  | CM-0821 | BF2001508551 | vnt. | 1 |
| 4.8. |  | CM-0822 | BF2001507003 BF2001507001 BF2001507002 BF2001507009 BF2001507007 | vnt. | 5 |
| 4.9. |  | DI-8110 | GF1906012098 GF1906011937 GF1908017333 GF1908017248 GF1908016760 GF1904020780 GF1908017396 GF1908017435 GF1908017251 | vnt. | 9 |
| 4.10. |  | FLASH CARD2GB | - | vnt. | 2 |
| 4.11. | Projektas yra didelės apimties, todėl projektas bus pateikiamas tik dalyviams, kurie atvyks į AB „Klaipėdos energija“ susipažinti su numatomais darbais |  |  | kompl. | 1 |

AB "Klaipėdos energija"

Elektrotechnikos tarnybos viršininkas	M. Prelgauskis