PRIEDAS  NR. 6

BENDRIEJI NUOTEKŲ SIURBLINIŲ IR JŲ APSAUGOS ZONOS FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

1. 	Reikalavimai nuotekų siurblinių perimetrinei daliai (tvorai):

1.1. 	įrengiant siurblinių apsaugos zonos perimetrinę tvorą gyvenvietėse ir miesteliuose naujai statomose nuotekų siurblinėse, tvora gali būti virinta segmentinė arba iš pintos vielos, o miškingose nuošaliose vietose, siekiant išvengti galimų vagysčių, tvora turi būti tik iš pintos vielos, tinklą sutvirtinant metaliniais strypais, suvirintais tarp tvoros stulpų atramų, perkišus juos per vielos tinklą iš kraštų ir vidurį;

1.2.	visos metalinės aptvėrimo detalės turi būti padengtos antikorozine danga, gali būti padengta polimeru arba dažyta;

1.3. 	tvoros aukštis - ne mažiau kaip 1,8 m, aptvėrimo metalinių stulpų žingsnis – ne daugiau 2,5 m, pamatas gelžbetoninis, ne mažiau kaip 0,5 m gylio;

1.4. 	tvora tvirtinama prie DN50 mm storio metalinio stovo, kurio aukštis nuo žemės - ne žemesnis nei 1,8 m;

1.5. 	prie įvažiavimo/įėjimo vietų turi būti pakabinti informaciniai ir draudžiamieji ženklai

„Draudžiama zona. Pašaliniams įeiti draudžiama“;

1.6. 	naudojant vaizdo stebėjimo sistemą (vaizdo kameras) turi būti pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Būtina įrengti informacinį ženklą „Vykdomas stebėjimas vaizdo stebėjimo kameromis“, pateikiama Bendrovės kontaktinė informacija (adresas ir bendrasis telefono numeris).

2. 	Reikalavimai tvoros vartų konstrukcijai:

2.1. 	įvažiavimo vietoje įrengti dvivėrius mechaninius varstomus vartus, rakinamus pakabinama spyna;

2.2. 	vartų karkasas - iš lengvų metalinių konstrukcijų, vartų užpildas gali būti iš metalinių strypų, virintos vielos.

2.3. 	tvoros vartų laisvo pravažiavimo plotis – kaip privažiavimo kelio plotis, bet ne mažesnis kaip 3 m;

2.4. 	vartai montuojami taip, kad, kad jų viršus sutaptų su greta esančios tvoros viršumi;

2.5. 	tarpas nuo žemės paviršiaus iki vartų apačios - ne didesnis kaip 100 mm;

2.6. 	visos metalinės vartų detalės turi būti padengtos antikorozine danga arba nudažyti.

2. 	Nuotekų siurblinių dangčių ir požeminių šachtų apsauga

2.1. 	Siurblinėms, statomoms ne po važiuojamąja kelio dalimi, jei neįrengiamas išorinis nuotekų siurblinės aptvėrimas, siurblinės įėjimo į požeminę šachtą dangtis turi būti apsaugotas antivandalinėmis grotomis. Grotos ir pats siurblinės šachtos dangtis turi būti rakinami pakabinamomis spynomis.

2.2.	Siurblinėms, statomoms po važiuojamąja kelio dalimi, siurblinės įėjimo į požeminę šachtą dangtis turi būti rakinami specialiais vidiniais rakinimo įtaisais.

3. 	Reikalavimai nuotekų siurblinių apsauginiam apšvietimui

3.1. 	Nuotekų siurblinių, privažiavimo kelias ir siurblinės apsaugos zona turi būti apšviesti.

3.2. 	Reikalavimuose įvardinti konkrečią lux reikšmę sudėtinga, nes naudojamos techninės priemonės yra labai skirtingos, visi skirtumai ir privalumai turi būti įvertinami projektuojant ir parenkant apsaugos priemonę konkrečioje vietoje ir siekiant konkretaus tikslo.

3.3. 	Rekomendacinės apsauginio apšvietimo charakteristikos:

3.3.1. 	minimalus apsauginio apšvietimo lygis 1 m nuo žemės paviršiaus aukštyje - 15 lx;

3.3.2. 	labiausiai apšviestos ir tamsiausios vietos santykis 80% teritorijos - ne daugiau 6:1,

3.3.3. 	užduotas apšvietos lygis pasiekiamas per 2 sekundes nuo įjungimo;

3.3.4. 	apsauginis apšvietimas pradeda veikti nuo 40±5 lx apšvietos;

3.3.5. 	prožektorių, šviestuvų sensorių veikimo nuotolis – ne mažiau 12 m, apšvietimo veikimo laikas – 3-5 minutės.