TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gargždų NS1 TP-44 0,4 kV elektros dalies atnaujinimo darbai

Darbų specifikacija
1.	Gargždų nuotėkų siurblinės Nr. 1 pastate, „JS“ spintoje išjungti automatinį jungiklį SF1 baigus darbus su šynų sekcija Nr. 1 automatinį jungiklį SF1 įjungti. 
2.	TP-44 0,4 kV dalyje, narvelyje Nr. 5 išimti saugiklius.
3.	Suderinus su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ išjungti TP-44 pastotėje, 10 kV dalyje transformatorių „T1“. Baigus darbus su šynų sekciją Nr. 1 įjungti transformatorių „T1“.
4.	Demontuoti TP-44 pastoties, 0,4 kV dalies, šynų sekcijos Nr. 1 esamas žemos įtampos paskirstymo spintas ( narveliai Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 ) ir esančią įrangą.
5.	Sumontuoti TP-44 pastoties, 0,4 kV dalies, šynų sekcijos Nr. 1 naujas žemos įtampos paskirstymo spintas „ELGA“ SĮ-04 ( Vardinė įtampa Un 690 VAC, 750 VDC; Vardinė srovė In iki 6300 A; Terminio atsparumo srovė Icw(1s) iki 100 kA; Dinaminio atsparumo srovė Ipk iki 220 kA; Vardinis dažnis 50 Hz; Nominali izoliacijos įtampa 1000 V; Nominali impulsinė įtampa Uimp 12 kV; Šynų sistema L1, L2, L3, N, PE; Apsaugos klasė IP55 ) narveliams Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, kuriose butų įrengti: įvadinis automatinis jungiklis ( grupė Nr. 11 ) ABB SACE Tmax Ts3 150 TMF ( su reguliavimu 15A – 150 A ), 50 kA, 480 VAC, arba analogas; saugiklių blokai ( grupėms nuo 12 iki 19 ) ABB ZLBM1-3P-M12, Ie = 250 A ( 400V ), 3P, Ui = 1000 V, saugiklio dydis 1 DIN, IP 30, arba analogas; viršįtampio ribotuvas ( įrengiamas fazėms L1, L2, L3 ir N laidininkui ) ABB OVR T1 25 255, maksimali iškrovos srovė 60 kA, Uc = 255 V, apsaugos nuo žaibo klasė 1, arba analogas; ABB OVR T1 25 255 įrenginiui įrengti automatinį jungiklį ( arba saugiklių bloką) ≤ 125 A nominalui. Įvadui turi būti įrengta srovės ir įtampos matavimo bei fazių L1, L2, L3 indikavimo įrenginiai.
6.	Gargždų nuotėkų siurblinės Nr. 1 pastate, „JS“ spintoje išjungti automatinį jungiklį SF2 baigus darbus su šynų sekcija Nr. 2 automatinį jungiklį SF2 įjungti. 
7.	TP-44 0,4 kV dalyje, narvelyje Nr. 2 išimti saugiklius.
8.	Suderinus su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ išjungti TP-44 pastotėje, 10 kV dalyje transformatorių „T2“. Baigus darbus su šynų sekciją Nr. 2 įjungti transformatorių „T2“.
9.	Demontuoti TP-44 pastoties, 0,4 kV dalies, šynų sekcijos Nr. 2 esamas žemos įtampos paskirstymo spintas ( narveliai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ) ir esančią įrangą.
10.	Sumontuoti TP-44 pastoties, 0,4 kV dalies, šynų sekcijos Nr. 2 naujas žemos įtampos paskirstymo spintas „ELGA“ SĮ-04 ( Vardinė įtampa Un 690 VAC, 750 VDC; Vardinė srovė In iki 6300 A; Terminio atsparumo srovė Icw(1s) iki 100 kA; Dinaminio atsparumo srovė Ipk iki 220 kA; Vardinis dažnis 50 Hz; Nominali izoliacijos įtampa 1000 V; Nominali impulsinė įtampa Uimp 12 kV; Šynų sistema L1, L2, L3, N, PE; Apsaugos klasė IP55 ) narveliams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, kuriose butų įrengti: įvadinis automatinis jungiklis ( grupė Nr. 5 ) ABB SACE Tmax Ts3 150 TMF ( su reguliavimu 15A – 150 A ), 50 kA, 480 VAC, arba analogas; saugiklių blokai ( grupėms nuo 1 iki 9 ) ABB ZLBM1-3P-M12, Ie = 250 A ( 400V ), 3P, Ui = 1000 V, saugiklio dydis 1 DIN, IP 30, arba analogas; viršįtampio ribotuvas ( įrengiamas fazėms L1, L2, L3 ir N laidininkui ) ABB OVR T1 25 255, maksimali iškrovos srovė 60 kA, Uc = 255 V, apsaugos nuo žaibo klasė 1, arba analogas; ABB OVR T1 25 255 įrenginiui įrengti automatinį jungiklį ( arba saugiklių bloką) ≤ 125 A nominalui. Įvadui turi būti įrengta srovės ir įtampos matavimo bei fazių L1, L2, L3 indikavimo įrenginiai.
11.	Įrengti TP-44 pastoties, 0,4 kV dalies sekcijinį automatinį jungiklį ( grupė Nr. 10 ) ABB SACE Tmax Ts3 150 TMF ( su reguliavimu 15A – 150 A ), 50 kA, 480 VAC, arba analogas;
12.	Demontuoti savųjų reikmių paskirstymo skydelį ( „AS“ ) ir įrengti naują, kuriame butų: įvadinis 3P C16A automatinis jungiklis, 1P C10 A ( 2 vnt. ) automatinis jungiklis, nuotėkių relė 25 A 30 mA. Paskirstymas skydelis turi būti: apsaugos laipsnis IP 65, vardinė įtampa 400V, temperatūra -25° C iki +60° C.
13.	Rangovas turi įvertinti visas darbų apimtis susijusias dėl esamo objekto pridavimo VEI ir galimus elektrotechninės dalies pakeitimus.
14.	Rangovas prieš pradėdamas darbus su Užsakovu suderina darbus atliksiančio personalo sąrašą ir pasirašo atsakomybės ribų aktą.
15.	Tiekėjas privalo pats apsirūpinti darbo priemonėmis, medžiagomis ir įrenginiais darbų atlikimui.
16.	Visos medžiagos turi būti nenaudotos, kokybiškos ir sertifikuotos Lietuvoje. 
17.	Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbo higienos sąlygas darbo vietoje.
18.	Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką.
19.	Atliekamų darbų eigą derinti ir dėl iškilusių techninių klausimų konsultuotis su elektros inžinieriumi Donatu Vitkumi.

Pridedama: 50020912 TP-44 0,4 kV vienlinijinė schema ir 50020912 Gargždų NS-1 vienlinijinė schema.

Energetikos skyriaus vadovas							Rokas Macijauskas

Ruošė: elektros inžinierius Donatas Vitkus, mob.: 8-640-79186,
el. paštas: donatas.vitkus@vanduo.lt

Schema