AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMOS ATNAUJINIMAS

Vilnius

2021 m.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB Vilniaus šilumos tinklai.

  - Paslaugų teikėjas/Tiekėjas/Projektuotojas - ūkio subjektas, fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - E2 – AB Vilniaus šilumos tinklų objektas (teritorija su pastatais), Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - RK2 – AB Vilniaus šilumos tinklų objektas (teritorija su pastatais), Pramonės g. 95, Vilnius.

  - RK8 – AB Vilniaus šilumos tinklų objektas (teritorija su pastatais), Ateities g. 12A, Vilnius.

  - ĮKS – Įeigos kontrolės sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS

  - Tikslas - Techninė projektavimo užduotis skirta Paslaugų teikėjui įvertinti projektavimo darbų apimtis bei parengti reikalaujamos apimties projektinę dokumentaciją.

  - Projekto etapas – Techninis projektas.

  - Pirkimo objektas - Pirkėjo E2, RK2, RK8 objektų ĮKS techninio projekto parengimas.

- PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR TERMINAI

  - Techninis projektas turi būti parengtas ir suderintas su Pirkėju per 3 mėnesius nuo projektavimo paslaugų Sutarties pasirašymo dienos.

  - ĮKS projektavimo apimtis:

- apie 60 vnt. gamybinių ir ofiso patalpų durų kontrolė;

- 10 vnt. pakeliamų vartų kontrolė iš kurių 7 su durimis, ĮKS turi būti suprojektuota vartų valdymui ir durims juose;

- 2 vnt. turniketai ir jų kontrolė;

- 2 vnt. telefonspynės;

- 3 vnt. biometriniai veidų atpažinimo skaitytuvai;

- 3 vnt. žmogaus temperatūros matuokliai;

- 1 vnt. kortelių spausdintuvas (informacijai ant kortelių spausdinimui);

- 1 vnt. skaitytuvas, kortelių programavimui;

- 2 vnt. monitoringo ir valdymo darbo vietos su ĮKS valdymo programinė įranga;

- sujungimas su pastatuose esančiomis gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis.

  - Projektuojamos ĮKS apimtis nurodyta trims objektams, objektuose ĮKS durys išsidėstė per kelis pastatus.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMUI

  - Visa su projektavimo paslaugų Pirkėjui teikimu susijusi informacija, įskaitant ir visą iš Pirkėjo gautą informaciją, projektavimo rezultatai, yra laikoma konfidencialia informacija, (nebent Pirkėjas raštu aiškiai patvirtins Paslaugų teikėjui, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali), už kurios saugojimą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims (nebent tam yra gautas išankstinis raštiškas Pirkėjo sutikimas arba imperatyviai numatyta įstatymų) atsako Paslaugų teikėjas, prisiimdamas konfidencialumo įsipareigojimus.

  - Techninis projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Pirkėjo užduotimi ir tuo metu galiojančiais LR privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais.

  - Projektuotojas turi išanalizuoti Pirkėjo funkcinius ir naudojimo poreikius projektuojamai ĮKS.

  - Projektuotojas turi išanalizuoti E2, RK2, RK8 esamą ĮKS situaciją.

  - Projektuotojas atlikęs Pirkėjo poreikių analizę ir įvertinęs situaciją objektuose turi pasiūlyti ir suprojektuoti patikimą, neperteklinį ir optimalų ĮKS techninį sprendinį.

  - ĮKS bus projektuojama prie esamų durų ir vartų. Projektuotojas turi išanalizuoti kiekvienų durų ir vartų tipą, atsižvelgiant į tai suprojektuoti elektromagnetinės spinas, esamų mechaninių spynų ir rankenų pakeitimą, pritraukėjus.

  - Projektuotojas, kiekviename objekte, turi išanalizuoti esamą ryšių infrastruktūrą, kuri galės būti panaudota ĮKS įrangos apjungimui pastatuose ir tarp jų. Vietose, kur truks ryšių infrastruktūros projektuotojas turės suprojektuoti.

  - Projektuotojas turi išsiaiškinti esamų objektuose gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų galimybes valdyti evakuacines duris. Ir suprojektuoti ĮKS evakuacinių durų valdymą iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų.

  - Projektuotojas iš anksto suderinęs su Pirkėju galės patekti į projektuojamos ĮKS objektus ir kartu su Pirkėjo atstovu apžiūrėti patalpas, duris, ryšių infrastruktūrą ir išsiaiškinti kitą projektavimui reikalingą informaciją.

  - Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo susitikimai, kurių tikslas aptarti projektavimo eigą ir su tuo susijusias problemas, bus organizuojami bent vieną kartą per dvi savaites iš anksto suderinus laiką ir vietą.

  - Projektavimo procese privaloma derinti visus projektinius sprendinius ir gauti Pirkėjo raštišką suderinimą.

  - Atlikęs analizę, Projektuotojas turi gyvai pristatyti numatomus projektuoti ĮKS techninius sprendinius ir paaiškinti jų pasirinkimo pagrindines priežastis.

  - Projektuojamas techninis sprendinys ir jo įrangos specifikacijos turės atitikti bent dviejų rinkoje naudojamų gamintojų produktus. Projektuotojas turės pateikti pagrindinės ĮKS įrangos (durų kontrolerių, skaitytuvų, valdymo programinės įrangos) dviejų gamintojų įrangos modelius, kurie atitinka techninio projekto specifikacijai.

  - Paslaugų teikėjas atsako už techninio projekto kokybę bei techninio projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. Bet kokius reikalingus papildymus ir taisymus, kurie reikalingi dėl techniniame projekte esančių netikslumų, Paslaugų teikėjas privalo atlikti neatlygintinai.

  - Paslaugų teikėjas privalės pataisyti techninio projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu sistemos diegimo darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

  - Techninio projekto sprendinių koregavimas atliekamas išleidžiant naujos laidos projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją ir kitus techninius projekto dokumentus, projekto pateikimo reikalavimuose nustatytu egzempliorių skaičiumi bei projekto kompiuterinę versija nustatytu formatu.

  - Paslaugų teikėjas turės teikti konsultacijas dėl visų, su techninio projekto sprendiniais susijusių, ĮKS diegimo pirkimo dalyvių, pateiktų klausimų.

- TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIS

  - Techninis projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti sistemos Rangovą, parengti darbo projektą, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą sistemos diegimo darbams atlikti.

  - Tiekėjas turi suprojektuoti ĮKS, neapsiribojant visa sistemos veikimui reikalinga valdymo įranga, kortelių skaitytuvais, monitoringo darbo vietos, serveris, licencijos, kabeliavimo darbais, įrenginiais, programine įranga ar kita įranga, kuri yra būtina pilnam ĮKS veikimui ir valdymui. Turi būti įtraukti visi reikalingi darbai ir įranga, kurie būtini pilnam ir korektiškam įeigos kontrolės sistemos veikimui.

  - Techninio projekto sudėtyje turi būti (įskaitant, bet neapsiribojant):

    - Projektuojamos ĮKS techniniai rodikliai;

    - esamos ĮKS demontavimo užduotis trims objektams - E2, RK2, RK8, kurioje turi būti nurodytas demontuojamos įrangos kiekis;

    - aiškiai ir išsamiai paaiškinta projektuojamų sprendinių pasirinkimo motyvai bei esmė;

    - įrangos ir medžiagų techninės specifikacijos;

    - projektuojamos ĮKS valdymo ir monitoringo programinės įrangos funkciniai reikalavimai;

    - reikalavimai ĮKS licencijavimui;

    - reikalavimai darbų atlikimui vadovaujantis LR privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais bei atsižvelgiant į realią situaciją objektuose;

    - įrangos, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis;

    - bendra trijų objektų (E2, RK2, RK8) ĮKS apjungimo principinė schema, kurioje parodyta pagrindinė tinklų ir ĮKS įranga;

    - atskirai kiekvieno objekto ĮKS principinės schemos, kurios parodyta visa ĮKS įranga ir jos apjungimo principas;

    - ĮKS kabelių tinklas ir įrangos brėžinys ant pastato plano;

    - sujungimo su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis principinės schemos.

  - Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, kuriuos Rangovas privalės atlikti pagal projektą.

  - Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams.

- TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAI

  - ĮKS skirta patekimui į objektų teritorijas ir darbuotojų judėjimo kontrolei objektų pastatuose.

  - Visiems trims objektams (E2, RK2, RK8) turi būti projektuojama vieninga centralizuotai valdoma ĮKS.

  - Patekimui į objektų teritorijas (3 vietos skirtinguose objektuose) turi būti suprojektuotas dvigubas identifikacijos būdas – kortelė ir žmogaus temperatūra. Žmogaus temperatūros matuoklis gali būti projektuojamas integruotas su skaitytuvu arba atskirai.

  - ĮKS projektuojama patalpoms suderintoms su Pirkėju.

  - ĮKS turi būti galimybė išplėsti iki 200 kontroliuojamų durų ir iki 2000 vnt. įeigos kortelių naudotojų.

  - Visoms ĮKS kontroliuojamoms patalpoms skaitytuvai projektuojami iš abiejų durų pusių.

  - Visa projektuojama įranga turi būti skirta komerciniam ir (arba) pramoniniam naudojimui 24/7/365.

  - Visa projektuojama techninė ir programinė įranga privalo pilna apimtimi savo funkcionalumo tarpusavyje sąveikauti, t. y. skirtingų ĮKS komponentų funkcionalumas turi būti tarpusavi suderintas ir veikti.

  - ĮKS turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų nepertraukiamą 24/7 veikimą ištisus metus.

  - Projektuojamas technologinis sprendinys turi naudoti patikimus, optimalius ir neperteklinius sprendinius.

  - Žemiau pateikiamas Pirkėjo pagrindinis poreikis ĮKS ir jos funkcionalumui, Projektuotojas turi atsižvelgti į pateiktus reikalavimus bet neapsiriboti jais.

  - ĮKS valdymas ir monitoringas:

    - turi būti suprojektuotos dvi kompiuterinės darbo vietos, kurios skirtos ĮKS valdymui ir monitoringui vykdyti;

    - darbo vietos projektuojamos E2 objekte;

    - viena darbo vieta skirta E2, RK2, RK8 objektų ĮKS valdymui ir monitoringui, darbo vieta turi susidaryti iš kompiuterio ir dviejų ne mažesnių nei 24“ monitorių.

    - antra darbo vieta skirta patenkančių asmenų į E2 objektą kontrolei, t. y. praeinančiam per apsaugos postą nuskaičius kortelę, į darbo vietos monitorių turi būti išvedama: įmonės pavadinimas, kortelės galiojimo laikas, nuskaitytos kortelės naudotojo nuotrauka, kuri turi užimti ne mažiau nei pusė ekrano rodomo ploto;

    - antra darbo vieta turi susidaryti iš kompiuterio ir vieno ne mažesnio nei 24“ monitoriaus;

    - atsižvelgiant į darbo vietų monitorių montavimo vietas turi būti suprojektuoti monitorių laikikliai;

    - turi būti galimybė ĮKS valdyti prisijungiant iš nutolusių darbų vietų;

    - vienu metu ĮKS turi palaikyti ne mažiau nei 5 nuotolinius prisijungimus;

    - visi ĮKS įvykiai turi būti kaupiami bendroje duomenų bazėje ir saugomi ne mažiau nei 30 dienų.

    - E2, RK2, RK8 objektuose turi būti suprojektuoti pastatų evakuacinių durų atblokavimo mygtukai.

  - ĮKS programinė įranga:

    - programinėje įrangoje turi būti atvaizduojami E2, RK2, RK8 objektų grafiniai planai;

    - ant objektų pastatų planų, interaktyviais simboliais turi būti atvaizduojamos ĮKS kontroliuojamos durys, turi būti atvaizduojamas durų statusas (atidarytos, uždarytos ir pan.);

    - turi būti galimybė valdyti duris paspaudus ant durų simbolio plane;

    - turi būti galimybė kortelių naudotojus skirstyti į grupes, suteikti praėjimo teisės grupei arba atskirai vienam naudotojui;

    - turi būti galimybė ĮKS durys skirstyti į atskiras zonas, suteikti praėjimo teisės visoms durims, atskirai zonai arba pasirinktinai kelioms durims;

    - turi būti automatinis įvykių monitoringas (kada kas ir kur praėjo, durų statusas, nesankcionuoti patekimai);

    - turi būti galimybė susieti duris su kameromis, t. y. peržiūrint praėjimo įvykius kartu būtų rodomos tų įvykių trumpi įrašai arba nuotraukos;

    - turi būti neaktyvių kortelių kontrolė, t. y. kortelė tampa neaktyvi, jeigu nustatytą laiką nenaudojama;

    - nuskaičius kortelę, kurios galiojimas pasibaigęs monitoringo lange turi būti informuojama užrašu su spalvine indikacija;

    - turi būti galimybė formuoti įvykių istorijos atskaitas, pagal žmogų, duris, laiko intervalą;

    - turi būti galimybė lanksčiai sudėlioti operatorių teises;

    - turi būti palaikomi atpažinimo būdai - kortelės, kodas, kodas ir kortelė, pirštų antspaudai, veido atpažinimas, numerių nuskaitymas;

    - turi palaikyti ne mažiau nei 10 skirtingų kortelių sisteminių kodų (angl. facility code);

    - turi būti galimybė valdyti ne mažiau nei 200 durų iš abiejų pusių;

    - turi palaikyti SDK (programinės įrangos kūrimo rinkinį).

  - Durų kontroleriai:

    - turi turėti nemažiau nei 2000 naudotojų kortelių atmintį;

    - turi turėti rezervinio maitinimo akumuliatoriaus prijungimo galimybė;

    - turi turėti vidinę įvykių atmintį;

    - tais atvejais kai prarandamas ryšys su centrale ar serveriu ar kitu pagrindiniu valdikliu, priklausomai nuo projektuojamo sistemos architektūros, kontroleris turi galėti veikti autonominiu režimu, t. y. vykdyti ĮKS funkcijas ir kaupti įvykius;

    - kontrolerių tipai pvz.: vienu, dviejų, keturių, aštuonių durų ir jų montavimo vietos turi būti parenkami optimaliai, atsižvelgiant į durų išdėstymą pastate ir montavimo galimybes.

  - Kortelių skaitytuvai:

    - nuskaitymo dažnis – 13,56 MHz;

    - LED indikacija;

    - kortelių tipas – iCLASS, iCLASS Seos;

    - aplinkos poveikio apsaugos laipsnis turi atitikti montavimo vietos sąlygoms.

  - Biometrinis veidų atpažinimo skaitytuvas:

    - atpažinimo technologijos – veido, 13,56 MHz kortelės, NFC telefonų autentifikavimui;

    - komunikacijos protokolas – Wiegand, Ethernet;

    - veido atpažinimo greitis – ne lėčiau nei 2 sekundės;

    - šviesos diapazonas turi atitikti montavimo vietos apšvietimo sąlygoms;

    - aplinkos poveikio apsaugos laipsnis turi atitikti montavimo vietos sąlygoms.

  - Elektromagnetinės spynos:

    - spynų tipas, kiekvienų durų atvejų, turi būti projektuojamas atsižvelgiant į durų tipą;

    - išlaikoma traukimo jėga turi būti projektuojama atsižvelgiant į durų tipą ir svorį;

    - turi būti atvirkščio veikimo principo, t. y. dingus įtampai spyna turi atsidaryti.

  - Turniketai:

    - du turniketai vienoje vietoje;

    - turi būti galimybė ant turniketo korpuso sumontuoti du skaitytuvus įėjimui ir išėjimui;

    - turi būti valdomi ĮKS, pastato priešgaisrinė sistema ir mygtuku iš apsaugos posto;

    - turi būti suprojektuotas praėjimo plotis atsižvelgiant į montavimo vietą;

    - turi būti suprojektuotas prijungimas prie priešgaisrinės signalizacijos, suveikus signalizacijai turniketo kojelės automatiškai turi nusileisti;

    - korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno.

  - Vartų automatika:

    - turi būti projektuojama atsižvelgiant į vartų tipus;

    - turi būti valdoma ĮKS;

    - turi būti skirta pramoniniams vartams.

  - Kortelės:

    - kombinuoto tipo - iCLASS + Prox Card;

    - turi veikti abiem dažniais – 13.56 MHz ir 125 kHz;

    - ISO standarto;

    - turi būti spausdinimo galimybė.

  - Kortelių spausdintuvas:

    - skirtas informacijos spausdinimui ant ĮKS kortelių;

    - spalvotas, rezoliucija ne mažesnė nei 300 dpi;

    - sąsajos – USB, Ethernet;

    - kortelių valymo funkcija.

  - USB skaitytuvas:

    - skirtas kortelių įvedimui į sistemą, kortelių programavimui;

    - maitinimas per USB portą;

    - nuskaitymo dažnis – 13,56 MHz;

    - kortelių tipas – iCLASS, iCLASS Seos;

    - LED indikacija.

  - Kabeliai ir jų klojimas:

    - kabeliai ir laidai turi būti projektuojami atsižvelgiant į jų degumą pagal gaisrinės saugos reikalavimus;

    - kabelių klojimas projektuojamas atsižvelgiant patalpų paskirti ir montavimo sąlygas juose;

    - kabeliai gali būti projektuojami ant esamos kabelių klojimo infrastruktūros, PVC vamzdeliuose, plastikiniuose kanaluose.

  - Integracijos:

    - turi būti suprojektuotas ĮKS sujungimas su E2, RK2, RK8 pastatų gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis, kad kilus gaisrui būtų „atrakinamos“ elektromagnetinės spynos;

    - jeigu esamose priešgaisrinėse sistemose nėra laisvų įėjimų/išėjimų (I/O) modulių evakuacinių durų valdymui, projektuotojas, atsižvelgdamas į esamų objektuose priešgaisrinių sistemų tipus, turi tokius modulius suprojektuoti ir įtraukti į projekto žiniaraštį;

    - ĮKS programiniame lygmenyje, turi turėti galimybė integruotis su vaizdo stebėjimo sistemomis.

- REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTŲ KOMPLEKTAVIMUI, ĮFORMINIMUI, PATEIKIMUI

  - Techninis projektas turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintais popieriuje ir elektronine versija *.pdf formatu.

  - Techninio projekto brėžiniai ir schemos papildomai turi būti pateikiami formate *.dwg.

  - Papildomai turi būti pateiktas Sąnaudų žiniaraštis MS Excel formatu su įrangos modeliais, kaip reikalaujama šios užduoties 4.13 punkte, preliminariomis rinkos kainomis ir galutine ĮKS įrengimo kaina.

- PRIDEDAMA

Priedas Nr. 1 ĮKS esamų durų situacija.