Nuotekų šalinimo Vaižganto g. 22, Utenos m.

remonto darbų  pirkimo pardavimo 

sutarties Nr. _________specialiųjų sąlygų  

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atlikti nuotekų tinklų remontą Vaižganto g. 22 Utena. Perkloti esamą D 200 keramikos nuotekų vamzdyną tarp NŠ 8-5-7-209-208-216-212 naujais PVC ar PE D 200 vamzdžiais. Statybos būdą pasirenka rangovas. Ilgis -93 m. Esamus g/b nuotekų šulinius pakeisti į naujus. Gyliai 2.0-3.0 m.

Bendrieji reikalavimai NT perklojimui:

· Vykdydamas darbus rangovas turi įvertinti, kad nuotekų tinklas yra veikiantis ir rekonstrukcijos darbų metu užtikrinti NT veikimą. 

· Rekonstrukcijos metu neišvadiniai šuliniai gali būtį keičiami ir ne gelžbetoniniais.

· G/b šuliniai : šuliniai suprojektuoti iš gamykloje pagamintų g/b elementų su užlankais iš vandeniui nelaidaus betono W8 ir betono klasės C35/45. Jungiamų g/b elementų montavimui naudoti bituminę sandarinimo juostą. Priklausomai nuo sandarinamų paviršių formos naudoti skirtingų pločių juostas. Sandarinimo juostos turi atitikti LST EN1917 : 2006 standarto reikalavimus.

Liukai g/b šuliniams turi būti ketiniai. Liukų dangčiai turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5 mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini. Asfaltbetonio danga dengtoje gatvėje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi, o gazonuose ir vejose pakelti aukščiau žemės paviršiaus 5 cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. Nusileidimui į šulinį įrengiamos lipynės iš armatūros ø16 A-l klasės. Metalinės lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais. 

  Liukai skirti eksploatuoti važiuojamoje gatvės dalyje, turi atlaikyti ratinę apkrovą 40t ir jų konstrukcija plaukiojančio tipo. Nevažiuojamoje kelio dalyje montuojami liukai turi atlaikyti 20t apkrovą ir jų konstrukcija flanšinio tipo. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. Ant dangčių turi būti užrašas „UTENOS VANDENYS“ ir logotipas. Seni išmontuoti liukai gražinami UAB „Utenos vandenys“ nuosavybėn.

· Vamzdynai : vykdant kryptinį gręžimą bei  renovaciją laužant vamzdį   - dvisluoksniai slėgio  vamzdžiai, medžiaga – PE 100 RC, gaminami pagal LST EN 12201 standartą , jungimo būdas – kontaktinis suvirinimas. PE vamzdis su papildomu apsauginiu sluoksniu, sertifikuotu pagal PAS 1075 (3 tipas).

· Plastmasiniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST ISO 4435:2004 techninius 

reikalavimus: tinkami vandens temperatūrai T=5-30°C, medžiaga - polivinilchloridas,  jungimo būdas – movinis, guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę „N" iki 4kN/m2 ir „S" iki 8 kN/m2. Šių vamzdžių techninės charakteristikos:

- tankis



1410 kg/m3
- elastingumo modulis

                      3000 MPa

- šilumos plėtimosi koeficientas 
                      0,7xl0-4OK-'

- specifine šiluma


1,0

- min. lenkimo spindulys

                      300xdy prie 20°C.

· Nuotekų tinklų  perklojimo ir šulinių sutvarkymo darbus vykdyti vadovaujantis „STR 2.07.01:2003 Lauko inžineriniai tinklai“. 

· Atstatyti esamas dangas..

Pridedama NT schemos  iš UAB „Utenos vandenys“ GIS - o.

Numatytiems perkloti ir naujai statomiems NT, turi būti atlikta vamzdynų TV diagnostika.

