22

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. ESAMA SITUACIJA
	Objektų unikalūs Nr.
	Tarnybinis pastatas (Un. Nr. 4400-1141-0621) 

Administracinis pastatas (Un. Nr. 4400-1141-0587)
Antrinių žaliavų sandėlis (Un. Nr. 4400-1141-0598)

	Objektų adresas
	Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.

	Pastatų stogas
	Šlaitinis, profiliuotos skardos danga

	Turima el. įvado galia, kw
	250 kW

	AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos
	Prisijungimo sąlygos Nr. GAM19-55217

	Maksimali leistina papildoma stogo apkrova
	Maksimalių leistinų stogo apkrovų ekspertizė pridedama prie šios techninės specifikacijos priedu. 

	Žaibosaugos ir įžeminimo sistema
	Įrengta (aktyvi). Tiekėjas turi įvertinti įrengtą sistemą. 

	Pastatų suvartojamas metinis elektros energijos kiekis, kWh
	736146 kWh

	Interneto ryšys
	Yra

	Kita svarbi informacija
	- 


[image: image1.jpg]



Saulės elektrinės montavimui naudojamų pastatų išsidėstymas
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SUTARTIES ĮGYVENDINIMUI
2.1. Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, ir apima (bet neapsiriboja): 
2.1.1 Techninio darbo projekto parengimą, įskaitant pateikiamus statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkančius balasto skaičiavimus; 
2.1.2 Techninio projekto suderinimą su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas; 
2.1.3 Saulės elektrinės montavimo darbus: saulės elektrinės konstrukcijų montavimą, saulės elektrinės fotomodulių montavimą, saulės elektrinės visų elementų sujungimą į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbus; 

2.1.4 Baigtų darbų perdavimą užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą (jei to reikalaujama pagal LR teisės aktus), kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Užsakovas įregistruoja VTPSI; 

2.1.5 Saulės elektrinės pridavimą VERT; 

2.1.6 Leidimo gaminti elektros energiją gavimą. 
2.2. Sutarties įgyvendinimo terminas 10 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutarties įgyvendinimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą, bet ne ilgiau nei 2 mėn. sutartyje nurodytomis sąlygomis.
2.3. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

2.3.1. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia – 100kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis (bet neviršijant 99,9kW galios).
2.3.2. Minimalus planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis 89225,00 kWh/metus. 
2.4. Tiekėjas, atsižvelgdamas į atliktą saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą, gali siūlyti ir didesnio našumo saulės elektrinę. Tiekėjui pasiūlius mažesnio nei 89225,00 kWh/metus našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus atmestas. Informacija turi būti pateikta remiantis reikalavimais:
2.4.1. Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą, kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Ataskaitoje pateikti skaičiavimai turi būti gauti vertinant skaičiuojamųjų metų bendrąją saulės spinduliuotę maks. iki 1050 kWh/m2. 
Paaiškinimas. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes, neviršydamas maksimalios reikšmės, kuri yra 1050 kWh/m2. Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis.
2.4.2. Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.
2.4.3. Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.
2.4.4. Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu – remiantis esančiu stogo nuolydžiu. Netaikoma, jei dalis modulių bus numatyta šiauriniame stogo šlaite. 
2.4.5. Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.
2.4.6. Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).
2.5. Reikalavimai stebėsenos (monitoringo) sistemai: 
2.5.1. Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).
2.5.2. Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu. 
2.5.3. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.
2.5.4. Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą visam elektrinės eksploatacijos laikui.
2.6. Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos kiekį laikoma, kad įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Bauda tiekėjui apskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygose numatyta baudų skaičiavimo tvarka.

2.7. Tiekėjo įsipareigojimas pirmaisiais metais pagaminti atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas matavimo prietaisais ir skaitikliais žemiau papunkčiuose nurodyta pirmumo teisės tvarka (I, tuomet II). Jei matavimo duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų duomenimis. Jei visos įrangos grandinės matavimų duomenys buvo prarasti arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(‑ų) skaitiklio(-ių) ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitinių metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos.

II pirmumo teisė: kiti kontroliniai matavimo prietaisai, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s). Garantijos patikrinimui naudojami įrangos duomenys su mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu, jei liniją matavo daugiau nei 1 įrenginys.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR MEDŽIAGOMS

3.1. SAULĖS FOTOVOLTINIAI MODULIAI 

3.1.1 Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;

3.1.2 Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo;
3.1.3 Jungiamosios dėžutės ≥IP67 apsaugos klasės;
3.1.4 Kabelių jungčių ≥IP67 apsaugos klasė; 
3.1.5 Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;
3.1.6 Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +80 °C;
3.1.7 Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;
3.1.8 Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;
3.1.9 Gamintojo produkto garantijos laikotarpis ≥12 metų;
3.1.10 Gamintojo efektyvumo garantijos laikotarpis ≥25 metų;
3.1.11 Gamintojo efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos ≥92,0 %;
3.1.12 Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥84,0 %;
3.1.13 Atsparumo ugniai klasė – C arba geresnė;

3.1.14 Atitiktis IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 (arba lygiaverčiai);
3.1.15 CE deklaracija arba sertifikatas.
3.2. INVERTERIAI
3.2.1 AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz; 

3.2.2 Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C;

3.2.3 Apsaugos klasė ≥IP65;
3.2.4 Nominalus efektyvumas (EURO/DEC) ≥98 %
3.2.5 Gamintojo garantija ≥10 metų;

3.2.6 Atitikimas IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727 (arba lygiaverčiai);

3.2.7 CE deklaracija arba sertifikatas;
3.3. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

3.3.1. Gamintojo garantija ≥10 metų;
3.3.2. Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai;
3.3.3. Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų;
3.3.4. Gamintojo pateikta CE arba deklaracija, patvirtinanti konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui.
1. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI
1.1. AB ESO prisijungimo sąlygos; 

1.2. VERT leidimas;

1.3. Maksimalių leistinų stogo apkrovų ekspertizė.
