{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":163,"n_cols":7,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,1],[17,2,17,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[32,1,32,5],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["DUJINIŲ KATILŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGA"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-05-13"]
["Nr.:","220513/1"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Gilius ir Ko\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,134506482]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Savanorių pr.192, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT345064811"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Seb bankas, banko kodas 70440, sąskaitos Nr. LT367044060003295073"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Paulius Isevičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"tel. 8-61203410 email. servisas@gilius.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Padalinio \"Giliaus servisas\" techninis vadovas Paulius Isevičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Gamybos vadovas Arūnas Chodoravičius, tel. 8-687 41033, email. servisas.arunas@gilius.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio."]
[null,"Bendrieji reikalavimai:"]
[null,"1.\tObjektas -  Šešiuose LSMU Kauno ligoninės objektuose esančiose katilinėse įrengtų dujinių katilų techninė priežiūra ir remontas;"]
[null,"2.\tDujinių katilų techninė priežiūra turi būti atliekama objektų aprašymuose nurodytu periodiškumu pagal sudarytą techninės priežiūros grafiką. Radus pažeidimus, informuojamas Infrastruktūros skyrius, su techninės priežiūros aktu supažindinamas atsakingas specialistas. Nustačius pažeidimus, neatitikimus ir trūkumus, surašomas defektinis aktas ir atliekami jų pašalinimo darbai. Atlikti darbai registruojami operatyviniame katilinės darbų žurnale, metiniai techniniai patikrinimai - techniniame įrenginio pase."]
[null,"3.\tPaslaugas atlikti vadovaujantis „Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis\", „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“, „Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius“ ir kitais galiojančiais normatyviniais aktais ir reglamentais."]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.1.","Dujinė katilinė adresu  Hipodromo g.13, Kaunas. Katilinėje 3 dujiniai katilai:  VIESSMANN Vitoplex 100, galia 575 kW; VIESSMANN Vitoplex 100, galia 720 kW; Monolite 670 JB, galia 792 kW."]
["1.1.1.","Katilų (3 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",12,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":156}]
["1.1.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",3,"vnt.",32,96]
["1.1.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",11,22]
["1.1.4.","Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",3,"vnt.",6,18]
["1.1.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",2,"vnt.",5,10]
["1.1.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",6,6]
["1.1.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",4,"vnt.",50,200]
["1.1.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",6,"vnt.",2.15,12.899999999999999]
["1.1.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.1.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",6,"vnt.",10,60]
["1.1.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu.",1,"vnt.",20,20]
["1.1.12.","Katilu hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu",1,"vnt.",20,20]
["1.1.13.","Karsto vandens talpų hidraulinis bandymas",1,"vnt.",30,30]
["1.1.14.","Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.",1,"vnt.",5,5]
["1.1.15.","Katilų vidaus paviršių valymas",2,"vnt.",25,50]
["1.1.16.","Katilų sklendžių pramankštinimas",8,"vnt.",10,80]
["1.1.17.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo",2,"vnt.",35,70]
["1.1.18.","Degiklių dujų trakto revizija ir valymas",3,"vnt.",12,36]
["1.1.19.","Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas su plokšteliniu šilumokaičiu ir akumuliacine talpa",4,"vnt.",10,40]
["1.2.","Dujinė katilinė adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas . Katilinėje 3 dujiniai katilai VIESSMANN Vitoplex 100, galia 3 po 300 kW."]
["1.2.1.","Katilų (3 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",12,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":156}]
["1.2.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",3,"vnt.",32,96]
["1.2.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",11,22]
["1.2.4.","Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",2,"vnt.",6,12]
["1.2.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",2,"vnt.",5,10]
["1.2.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",5,5]
["1.2.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",4,"vnt.",40,160]
["1.2.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",6,"vnt.",2.15,12.899999999999999]
["1.2.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",4,"vnt.",10,40]
["1.2.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4 bar slėgiu.",1,"vnt.",5,5]
["1.2.12.","Katilu hidraulinis bandymas 4 bar slėgiu",3,"vnt.",20,60]
["1.2.13.","Karsto vandens talpų (šiluminė pusė) hidraulinis bandymas",1,"vnt.",20,20]
["1.2.14.","Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.",1,"vnt.",30,30]
["1.2.15.","Katilų vidaus paviršių valymas",3,"vnt.",25,75]
["1.2.16.","Katilų sklendžių pramankštinimas",6,"vnt.",5,30]
["1.2.17.","Šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos sklendžių pramankštinimas",5,"vnt.",10,50]
["1.2.18.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo",3,"vnt.",30,90]
["1.2.19.","Degiklių dujų trakto revizija ir valymas",3,"vnt.",12,36]
["1.3.","Dujinė katilinė adresu Vytauto g. 61. Garliava, Kauno raj. Katilinėje 2 dujiniai katilai: Kalard VR 10, galia180 kW ir Compact CA 1000 galia 100 kW."]
["1.3.1.","Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",8,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E80),\"\", PRODUCT(C80,E80))","v":80}]
["1.3.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",2,"vnt.",15,30]
["1.3.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",10,20]
["1.3.4.","Movinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",2,"vnt.",5,10]
["1.3.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",1,"vnt.",5,5]
["1.3.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",5,5]
["1.3.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",2,"vnt.",46,92]
["1.3.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",6,"vnt.",2.15,12.899999999999999]
["1.3.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.3.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",4,"vnt.",10,40]
["1.3.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu.",1,"vnt.",20,20]
["1.3.12.","Katilu hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu",2,"vnt.",20,40]
["1.3.13.","Katilų vidaus paviršių valymas",2,"vnt.",20,40]
["1.3.14.","Katilų sklendžių pramankštinimas",6,"vnt.",5,30]
["1.3.15.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo",2,"vnt.",20,40]
["1.3.16.","Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.",1,"vnt.",10,10]
["1.3.17.","Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.4.","Dujinė katilinė adresu Elnių g. 4, Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai Riello 4RCT-5 galia 2 po 95,3 kW"]
["1.4.1.","Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",8,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":80}]
["1.4.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",2,"vnt.",15,30]
["1.4.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",10,20]
["1.4.4.","Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",2,"vnt.",5,10]
["1.4.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",1,"vnt.",5,5]
["1.4.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",5,5]
["1.4.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",2,"vnt.",46,92]
["1.4.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",6,"vnt.",2.15,12.899999999999999]
["1.4.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.4.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",4,"vnt.",10,40]
["1.4.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu.",1,"vnt.",20,20]
["1.4.12.","Katilu hidraulinis bandymas 2 bar slėgiu",2,"vnt.",20,40]
["1.4.13.","Katilų vidaus paviršių valymas",2,"vnt.",20,40]
["1.4.14.","Katilų sklendžių pramankštinimas",6,"vnt.",5,30]
["1.4.15.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo",2,"vnt.",20,40]
["1.4.16.","Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.",1,"vnt.",10,10]
["1.4.17.","Karšto vandens sistemos su plokšteliniu šilumokaičiu darbingumo patikrinimas",4,"vnt.",10,40]
["1.4.18.","Elektroninio šildymo sistemos reguliatoriaus patikrinimas",4,"vnt.",10,40]
["1.5.","Dujinė katilinė adresu Miško g. 27. Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai WIESSMANN Vitoplex 100, galia 2 po 315 kW."]
["1.5.1.","Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",8,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":104}]
["1.5.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",2,"vnt.",32,64]
["1.5.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",11,22]
["1.5.4.","Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",3,"vnt.",6,18]
["1.5.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",2,"vnt.",5,10]
["1.5.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",5,5]
["1.5.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",4,"vnt.",40,160]
["1.5.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",9,"vnt.",2.15,19.349999999999998]
["1.5.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.5.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",4,"vnt.",10,40]
["1.5.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 3,5 bar slėgiu.",1,"vnt.",20,20]
["1.5.12.","Katilu hidraulinis bandymas 3,5 bar slėgiu",2,"vnt.",20,40]
["1.5.13.","Katilų vidaus paviršių valymas",2,"vnt.",25,50]
["1.5.14.","Katilų sklendžių pramankštinimas",6,"vnt.",5,30]
["1.5.15.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo",2,"vnt.",25,50]
["1.5.16.","Dujų atkirtos vožtuvo suveikimo patikrinimas ir jo darbingumo nustatymas.",1,"vnt.",10,10]
["1.5.17.","Karšto vandens sistemos su plokšteliniu šilumokaičiu darbingumo patikrinimas",4,"vnt.",5,20]
["1.5.18.","Katilinės gedimų pranešimo sistemos veikimo patikrinimas",1,"vnt.",5,5]
["1.6.","Dujinė katilinė adresu  Putvinskio g. 3, Kaunas. Katilinėje 2 dujiniai katilai - VIESSMANN Paromat Simplex; galingumai - 345 kW ir 345 kW"]
["1.6.1.","Katilų (2 vnt.) degiklių ir saugos grandžių periodinis veikimo patikrinimas (išskyrus temperatūrinę apsaugą) - periodiškumas 1 kartą/ketvirtį",8,"vnt.",13,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":104}]
["1.6.2.","Katilų darbo rėžimo patikrinimas, degiklių rėžimų patikrinimas, degiklių reguliavimas pagal dujų sunaudojimą ir degimo produktų teršalų kiekį. Rėžiminių kortelių atnaujinimas. Temperatūrinis katilų apsaugos patikrinimas. Kitų apsaugų patikrinimas.",2,"vnt.",32,64]
["1.6.3.","Išsiplėtimo indų patikrinimas ir oro pripildymas į indus darbingumo užtikrinimui.",2,"vnt.",11,22]
["1.6.4.","Flanšinių viengubų cirkuliacinių siurblių darbingumo patikrinimas (jų apsaugų patikrinimas sistemoje) prie .skirtingų apkrovimų.",4,"vnt.",6,24]
["1.6.5.","Manometrinių relių darbingumo patikrinimas, neišimant iš sistemos.",2,"vnt.",5,10]
["1.6.6.","Karšto vandens gamybos sistemos cirkuliacinės linijos darbingumo patikrinimas.",1,"vnt.",5,5]
["1.6.7.","Uždujinimo signalizatoriaus privalomoji patikra su atjungimu/prijungimu.",2,"vnt.",40,80]
["1.6.8.","Katilinės manometrų privalomas patikrinimas su išmontavimu/ sumontavimu.",22,"vnt.",2.15,47.3]
["1.6.9.","Trieigių vožtuvų pramankštinimas ir darbingumo patikrinimas",1,"vnt.",10,10]
["1.6.10.","Katilų darbo rėžimų patikrinimas ir nustatymas, priklausomai nuo metų sezono.",4,"vnt.",10,40]
["1.6.11.","Katilinės pirminio kontūro hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu.",1,"vnt.",20,20]
["1.6.12.","Katilu hidraulinis bandymas 4,5 bar slėgiu",2,"vnt.",20,40]
["1.6.13.","Karsto vandens talpų hidraulinis bandymas ",1,"vnt.",30,30]
["1.6.14.","Katilinės gedimų pranešimo sistemos apie gedimus veikimo patikra.",1,"vnt.",5,5]
["1.6.15.","Katilų vidaus paviršių valymas ",2,"vnt.",25,50]
["1.6.16.","Katilų sklendžių pramankštinimas.",4,"vnt.",5,20]
["1.6.17.","Katilų degiklių profilaktika su jų nuėmimu nuo katilo ",2,"vnt.",25,50]
["1.6.18.","Degiklių dujų trakto revizija ir valymas ",2,"vnt.",12,24]
["1.6.19.","Karšto vandens sistemos darbingumo patikrinimas su plokšteliniu šilumokaičiu ir akumuliacine talpa ",4,"vnt.",10,40]
["1.6.20.","Dujotiekio nuo pastato įvadinės sklendės iki katilų aptarnavimas",4,"vnt.",25,100]
["1.6.21.","Atsakingų darbuotojų paskyrimas (dujų ūkis, katilų priežiūros mesitras)",1,"vnt.",50,50]
["1.7.","Dujinių katilų remonto darbai"]
["1.7.1.","Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną darbo valandomis (8:00-17:00)",75,"val.",16.53,{"$f":"IF(ISBLANK(E158),\"\", PRODUCT(C158,E158))","v":1239.75}]
["1.7.2.","Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos darbo dieną po darbo valandų (17:00-8:00)",15,"val.",24.79,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(C159,E159))","v":371.84999999999997}]
["1.7.3.","Detalių keitimo ir įrangos remonto paslaugos poilsio ir švenčių dienomis (0:00-24:00)",10,"val.",24.79,{"$f":"IF(ISBLANK(E160),\"\", PRODUCT(C160,E160))","v":247.89999999999998}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C40:C160)<>COUNT(F40:F160)),\"\", SUM(F40:F160))","v":6293.75},{"$f":"IF((COUNT(C40:C160)<>COUNT(F40:F160)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1321.69]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F162), \"\", SUM(F161:F162))","v":7615.4400000000005}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6486 2022-05-10 14:32:28"]