8 priedas. Pastabų lentelės pildymo pavyzdys:

| Nr. (1) |  | Skyrius, psl. (2) | Inicialai (3) | Neišpildytas sąlygų ar teisės akto punktas, kuriuo grindžiama pastaba (4) | Data (5) | Perdavimo sistemos operatoriaus pastabos (6) | Pataisyta/papildyta projekto dalis, byla, psl., brėžinio koordinatės (7) | Projekto rengėjų atsakymai ir pataisytų/pakoreguotų vietų iškarpos (8) | Statusas (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1_...... |  |  |  |  |  |  |  |  | į pradžią |  |
| X. |  | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Atidaryta |
|  |  | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |  |
| # 8_2017-107-XX-STP-E |  |  |  |  |  |  |  |  | į pradžią |  |
| X. |  | 2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 iš 59 | XX | Loginė/redakcinė klaida | 2020-09-01 | E dalies techninėse specifikacijose pateikti srovės transformatorių (ST) transformacijos koeficientai nesutampa su E dalies brėžiniuose nurodytais ST transformacijos koeficientais. Brėžinys (2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1): Techninė specifikacija (2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 iš 59): Koreguoti ir suvienodinti E dalies sprendinius. Atitinkamai įvertinti ir pakoreguoti ST transformacijos koeficientus RAA ir EEA dalyse. | Brėžinys: 2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4). TS: 2017-107-XX-STP-E.TS-1, 22 lapas iš 59. | Po papildomos diskusijos su Litgrid EEA ekspertu transformacijos koeficientas pakeistas į 150-300/1. Pakoreguotas brėžinys: Pakoreguota TS: Atitinkamai pakoreguotos EEA ir RAA dalys. | Atidaryta |
|  |  | .... | .... | .... | .... | .... |  |  |  |
| Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. |  |  |  |  |  |  |  |  | Atidaryta |
| # 9_2017-107-XX-STP-RAV |  |  |  |  |  |  |  |  | # į pradžią |
| X. | a) | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Atidaryta |
|  | b) | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |  |
| Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. |  |  |  |  |  |  | AR: 2017-107-XX-STP-RAV.AR, 8 iš 17. Brėžinys: 2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4). | Atsižvelgiant į pastabą E dalyje, pakoreguotas ST-T101 transformacijos koeficientas į 150-300/1. Pakoreguotas AR: Pakoreguotas brėžinys: | Atidaryta |
|  |  | .... | .... | .... | .... | .... |  |  |  |
| # 10_2017-107-XX-STP-EEA |  |  |  |  |  |  |  |  | į pradžią |
| X. |  | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | Atidaryta |
|  |  | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |  |
| Projekto dalyje atlikti papildymai susiję su kitoms projekto dalims pateiktomis pastabomis arba nauji sprendiniai, kurie nebuvo ankstesniame derinime ir jiems nebuvo teiktos pastabos (pastabą „atidaro“ projekto rengėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. |  |  |  |  |  |  | AR: 2017-107-XX-STP-EEA.AR, 8-9 iš 12 Brėžinys: 2017-107-XX-STP-E.B-01, 1 iš 1 (koord. C4). | Atsižvelgiant į pastabą E dalyje, pakoreguotas ST-T101 transformacijos koeficientas į 150-300/1. Pakoreguotas AR: Pakoreguotas brėžinys: | Atidaryta |
|  |  | .... | .... | .... | .... | .... |  |  |  |