Pirkimo-pardavimo sutarties

2022 m.                         d. Nr.

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo dalis. Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos aptarnavimo ir remonto priežiūros paslaugŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KĮAC

# 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugų atlikimo vieta/os adresu/ais: Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11 (Mokomasis pulkas, Artilerijos batalionas, Algirdo batalionas, Brigada „Geležinis Vilkas“), Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Laumės g. 9 (Mokomojo pulko technikos parkas), Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Laumės g. 5 (Mokomojo pulko sandėliai).

  - Statinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų, (toliau – objektas) eksploatavimo, priežiūros „Objektų priežiūros aprašas“ aprašas Nr. 1, gedimų remonto, planinio profilaktinio remonto, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo (mėnesio) paslaugos:

- vėdinimo sistemų

-oro kondicionavimo (toliau – paslaugos).

Sąvokos:

Statinio inžinerinės sistemos – statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti skirtos sistemos: vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos kartu su jų reguliavimo, valdymo ir automatizavimo įranga.

  - Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais - iki 15.45 val., prieš šventinę dieną – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su perkančiąja organizacija), išskyrus:

    - vykdyti dispečerinį/technologinį valdymą visą parą įskaitant poilsio ir šventinėmis dienomis;

    - lokalizuoti avarijas įskaitant ir inžinerinių tinklų – per 2 val. (nuo gauto pranešimo ar pastebėjus) visą parą įskaitant poilsio ir šventinėmis dienomis.

  - Teikti kokybiškas ir savalaikes paslaugas objektuose LR norminiais dokumentais ir pagal šios specifikacijos reikalavimus.

  - Turėti galiojančius dokumentus (atestatus, licencijas ir t.t.) suteikiančius teisę vykdyti šias paslaugas.

  - Dalyvauti priimant objektus po statybos darbų ir išduodant prisijungimo sąlygas.

  - Pildyti privalomą dokumentaciją (pagal paslaugos sritį) užtikrinti jų buvimą objektuose ir prieinamumą asmenims vykdantiems sutarties kontrolę.

  - Vykdyti pagal pateiktą užsakymą (Paslaugų teikėjo pateiktais įkainiais) bet kurias paslaugas išvardintas punkte Nr. 1.1. Atsisakyti atlikti užsakomas paslaugas Paslaugų teikėjas negali.

  - Atlikti paslaugas paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, mazgais (iš smulkesnių detalių surinkta mechanizmo ar kitokio gaminio dalimi) įrenginiais (maišytuvai, siurbliai, varikliai ir t.t.) – kainuojančios iki 500 eurų bei sudėtinėmis dalimis jeigu tai yra detalė ar dalis inžinerinės sistemos išskyrus pagrindines priemones remiantis LR finansų ir apskaitos norminiais dokumentais ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo. Naudoti prekes naujas, originalias, analogiškas esamoms. Prekės, turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, turi turėti saugos duomenų lapus.

  - Vykdyti paslaugas užsakomuose objektuose. Užsakovas paslaugų apimčių užsakymus pateiks ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų mėnesiui ar mėnesiams nuo sekančio mėnesio 1 dienos. Objektų paslaugų apimtys keisis (mažės ar didės), kai objektai remontuojami, keičiasi paskirtis, neeksploatuojami, eksploatacijai priduodami nauji ar keičiasi jų valdytojai bei atsiradus kitoms aplinkybėms, atsižvelgiant į pratybų, mokymų ar kitas situacijas bei tai lemiančius faktorius ir Užsakovo poreikį. Išskyrus:

  - Užtikrinti atliktų paslaugų kokybę suteiktam LR norminiais dokumentais garantiniam laikotarpiui:

  - Paslaugoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių;

  - Atsarginėms dalims, detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

1.12. Ištaisyti trūkumus, kilusius per garantinį laikotarpį dėl nepakankamos paslaugų ar panaudotų medžiagų detalių kokybės, savo sąskaita.

1.13. Išsivežti ir utilizuoti susidariusias, teikiant šias paslaugas, pavojingas atliekas (dienos šviesos lempas, instaliacines ir izoliacines medžiagas ir kt.) ir vesti jų apskaitą be papildomo apmokėjimo.

  - Atlikti paslaugas, nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

  - Užtikrinti spec. patalpų švarą ir tvarką.

  - Nurašyti ir pateikti Užsakovui kiekvieną mėnesį, einamojo mėnesio, energetinių resursų skaitiklių parodomus pagal su Užsakovu suderintus terminus.

  - Atlikti ir pateikti, Užsakovui matavimų, patikrų, bandymų, apžiūrų/ patikrų protokolus, pridavimo aktus, laboratorinių tyrimų (tiekiamo vandens cheminius ir mikrobiologinius tyrimus ir t.t.) protokolus, bei, naudotų prekių, medžiagų sertifikatus, saugos duomenų lapus arba jų kopijas.

  - Užtikrinti ir atsakyti Paslaugų teikėjui už jo darbuotojų, Užsakovo teritorijoje ir objektuose, priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą remiantis LR norminiais dokumentais ir Lietuvos kariuomenės vidaus tvarka.

  - Skirti paslaugų teikimui atsakingus asmenis, reikiamos kvalifikacijos – atestuotus pagal prižiūrimus objektus, už darbų organizavimą, kokybę bei kontrolę teikiamų paslaugų laikotarpiui. Pateikti, sutarties vykdymo pradžioje, Užsakovui dokumentus apie atsakingų asmenų paskyrimą  ir jų pakeitimą sutarties vykdymo laikotarpyje.

  - Teikti paslaugas su švaria, tvarkinga apranga turinčia įmonės skiriamuosius ženklus.

  - Pastatyti įspėjamuosius ženklus, aptverti teritorijas, susijusias su šių paslaugų vykdymu, keliančias pavojų.

  - Vykdyti paslaugas kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą.

  - Teikti pasiūlymus dėl objektų ekonomiško eksploatavimo, diegti, suderinus su Užsakovu, naujas technologijas pagerinančias aptarnavimo kokybę, mažinančias aptarnavimo sąnaudas Paslaugų teikėjo sąskaita.

  - Atlyginti padarytą žalą ar padengti kitus patirtus nuostolius Užsakovui, darbuotojui, žmogui (svečiui, kitam aptarnaujančiam personalui ir t.t.) ar jo turtui privalo Paslaugų teikėjas už savo darbuotojų ar dėl aptarnaujamo objekto priežasčių LR teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Priimti objektus paslaugų vykdymui esamos būklės.

  - Grąžinti Užsakovui aptarnaujamo ūkio dokumentaciją bei atliktų paslaugų, matavimų, patikrų, bandymų apžiūrų ir t.t. protokolus bei kitą dokumentaciją privalo Paslaugų teikėjas pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams.

  - Perduoti Užsakovui veikiančius (pagal projektinius galingumas) objektus, kuriuose teikė paslaugas Paslaugų teikėjas privalo pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams.

  - Užtikrinti Paslaugų teikėjo atsakingo asmens dalyvavimą ir/ar pasirašymą fiksuojant / užfiksuotus paslaugų kokybės rastus trūkumus bei rastų trūkumų pašalinimo / nepašalinimo aktuose. Užsakovas pasilieka teisę fotografuoti, filmuoti ir/ar kitomis priemonėmis fiksuoti paslaugų teikimo eigą, paslaugų teikimo kokybę, pastebėtus trūkumus ir pan.

2.Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos aptarnavimo ir remonto priežiūros paslauga sudaro:

  - Vėdinimo sistemų priežiūra:

  - Priežiūra atliekama kas savaitę:

-Vėdinimo sistemų, džiovinimo įrangos temperatūrinio režimo patikrinimas/nustatymas, vėdinimo objektų techninės būklės, ortakių ir vamzdynų izoliacijos apžiūra.

-Vėdinimo sistemų veikiančių įrengimų triukšmingumo, besisukančių dalių kaitimo patikrinimas, diržų apžiūra ir t.t.

  - Priežiūra atliekama kas ketvirtį:

-Vėdinimo sistemų, džiovinimo įrangos tiekiamo/ištraukiamo oro filtrų, priešfiltrių apžiūra. Užterštų filtrų pakeitimas naujais.

-Vėdinimo sistemų šaldymo įrenginių techninės būklės apžiūra (apžiūrėti radiatoriaus plokšteles, išvalyti radiatorių).

-Hidraulikos sistemų apžiūra (išvalyti vandens filtrą; nuorintį cirkuliacinius siurbliukus; patikrinti hidraulinių siurblių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio).

-Vėdinimo sistemų oro tiekimo, ištraukimo sistemų, oro paėmimo grotelių išvalymas.

  - Priežiūra atliekama kartą per metus:

-Vėdinimo sistemų oro tiekimo, ištraukimo, recirkuliacijos sklendžių apžiūra (išvalyti sklendę; apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės; patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai uždaryta sklende)), atlikti planinį profilaktinį remontą.

-Tarpinių, sklendžių plokštelių, išvalymas, apžiūra, planinis profilaktinis remontas.

-Rekuperatorių apžiūra. Atlikti planinį profilaktinį remontą.

-Džiovinimo įrangos apžiūra. Atlikti planinį profilaktinį remontą.

-Vėdinimo sistemų - vėdinimo hidraulikos sistemų apžiūra (išvalyti vandens filtrą; nuorinti cirkuliacinius siurbliukus; patikrinti hidraulinių siurblių veikimą; patikrinti ar nėra nuotėkio). Atlikti planinį profilaktinį remontą.

-VOK sistemų- oro tiekimo/ištraukimo sistemų apžiūra (išvalyti lauko oro paėmimo groteles, oro ištraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus); patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo; išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones, atlikti planinį profilaktinį remontą.

  - Kondicionavimo sistemų priežiūra:

  - Priežiūra atliekama kas savaitę:

-Kondicionavimo įrenginių ir sistemų temperatūrinio režimo patikrinimas, nustatymas, techninės būklės, ortakių ir vamzdynų izoliacijos apžiūra.

-Veikiančių įrengimų ir sistemų triukšmingumo, besisukančių dalių kaitimo patikrinimas,  apžiūra ir t.t.

  - Priežiūra atliekama kas ketvirtį:

-Kondicionavimo įrenginių ir sistemų oro filtrų, priešfiltrių apžiūra. Grotelių išvalymas. Užterštų filtrų pakeitimas naujais.

-Techninės būklės apžiūra (apžiūrėti radiatoriaus plokšteles, išvalyti radiatorių, kondensatorių).

  - Priežiūra atliekama kartą per metus:

-Kondicionavimo įrenginių ir sistemų apžiūra (ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės, jungtys, šaltnešio vamzdynai, agregatų tvirtinimo elementai).

-Šaltnešio nuotėkio nustatymas, planinis profilaktinis remontas.

-Ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra degėsių kvapo; išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones, atlikti planinį profilaktinį remontą.

-Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti kondicionavimo sistemų ir įrenginių energetinio efektyvumo vertinimą.

-Paslaugų teikėjas privalo neapsiriboti šiame apraše nurodytais periodiškumas vykdant paslaugas ir gali juos dažninti priklausomai nuo aptarnaujamo objekto sudėtingumo, remiantis LR norminiais dokumentais ir kitų aplinkybių įtakojančių paslaugų kokybę.

-Vykdant statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų priežiūra Paslaugų teikėjas privalo rastų trūkumų pašalinimui, atlikti  planinio profilaktinio remonto paslaugas.

-Statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ar jų dalių priežiūrą (nepaminėta šiame apraše) vykdyti remiantis techniniais ir LR norminiais dokumentais.

  - VOK sistemų remonto paslaugos atliekamos per 24  val. nuo pranešimo apie gedimą pateikimo darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. penktadieniais iki 15:45 val., prieššventinėmis dienomis- valandą trumpiau;

  - Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliktos sekančią dieną iki 16:00 val. arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, pritaikant laikinąsias laikinasias VOK sistemų priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti

  - Visos atliktos paslaugos fiksuojamos VOK sistemos techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnale, kurį pateikia paslaugos teikėjas. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra pateikia per 5 d. d.

3.KITI REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

  - Visos susidėvėjusios arba pažeistos VOK dalys keičiamos tik dalimis, nurodytomis gamintojų techninėse įrangos specifikacijose ir atitinkančiomis šių sistemų technines charakteristikas. Jei originalios detalės jau nėra gaminamos, tik tada detalės ir medžiagos keičiamos analoginėmis.

  - Atliekant VOK esminius keitimus, atsižvelgiama į produktų, procesų ar paslaugų techninio pajėgumo vystymosi stadiją – technikos pažangą. VOK keitimai atliekami pagal Lietuvoje galiojančius tos srities teisės aktus.

  - Suteiktoms paslaugoms turi būti suteikta Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytas garantinis laikotarpis.

4.5. Paslaugoms – ne mažiau kaip 6 mėnesius.

  - Atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.

  - Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, paslaugų atlikimo grafiko laikymąsi, teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

  - Paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų teikėjo prekėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.) įranga, technika, įrankiais ir transportu. Užtikrinti, kad naudojamos medžiagos detalės ir sistemų dalys būtų originalios arba analogiškos ir atitiktų kokybės reikalavimus bei techninius VOK parametrus. Prekės turinčios cheminių medžiagų bei naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. Jeigu 2 priede Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos aptarnavimo ir remonto priežiūros paslaugos sąraše, nėra išvardintos kokios nors paslaugos ar darbų pavadinimo, Teikėjas prisiima visą riziką ir paslaugą atlieka savo sąskaita.

  - Paslaugų tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias (pagal šią sutartį) pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.4.10 Paslaugų teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

  - Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

  - Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas bei Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

  - Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

PIRKĖJAS					TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos 	MB „Pastatų sistemos“

Įgulų aptarnavimo tarnyba

Vadas	Direktorius