2022 m. rugpjūčio        d. sutarties Nr. U –

1 priedas

POILSIO ZONOS APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – poilsio zonos apšvietimo įrenginių montavimo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulos aptarnavimo centro administruojamame objekte, Algirdo bataliono teritorijoje, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos raj. paslaugos (toliau – paslaugos):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Pastabos, reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelinės tranšėjos su apsauginiu gofruotu vamzdžiu įrengimas | m. | 460 | Vykdoma paslaugos tiekėjo medžiagomis. Paklojamas d iki 50 mm gofruotas vamzdis. Kabelinės tranšėjos vieta tikslinama su užsakovu. Pagal EĮĮT reikalavimus paklojama signalinė juosta „KABELIS“. Užkasant gruntas sutankinamas. |
| 2. | Betoninio apšvietimo atramos pamato montavimas | vnt. | 16 | Užsakovo pateikiami atramų pamatai. Vietos tikslinamas su užsakovu. Gruntas sutankinamas. |
| 3. | Kabelio Al 5x16 montavimas paruoštuose kabeliniuose kanaluose tarp atramų ir valdymo skydo | m. | 450 | Kabelis aliuminis, dviguba izoliacija. Skirtas montavimui žemėje. Paruošiamos galūnės. Praklojamas kabelis prijungiamas prie gnybtų ir komutacinių kaladėlių atramos revizinėje dėžutėje paslaugos tiekėjo medžiagomis. |
| 4. | Kabelio Al 5x25 montavimas paruoš-tuose kabeliniuose kanaluose nuo pastato Nr. 12 iki valdymo skydo | m. | 50 | Kabelis aliuminis, dviguba izoliacija. Skirtas montavimui žemėje. Paruošiamos galūnės. Praklojamas kabelis prijungiamas prie gnybtų ir komutacinių kaladėlių pastato Nr. 12 skydelyje paslaugos tiekėjo medžiagomis. |
| 5. | Apšvietimo atramos surinkimas su dviem LED šviestuvais | vnt. | 4 | Užsakovo pateikiamos cinkuotas apšvietimo 6 m. stulpas sujungiamas su cinkuota P formos gembe ir pridedama gembe. Sujungimui naudojami atmosferiniam poveikiui atsparios paslaugos tiekėjo medžiagos. Sumontuojami užsakovo pateikiami šviestuvai. |
| 6. | Apšvietimo atramos surinkimas su vienu LED šviestuvu | vnt. | 12 | Užsakovo cinkuotam apšvietimo 5 m. stulpui sumontuojami užsakovo pateikiami šviestuvai. |
| 7. | Apšvietimo atramos instaliacijos įrengimas, kai montuojami du šviestuvai | vnt. | 4 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis sumontuojami ir pajungiami kabeliai atramoje (6 m.) tarp LED šviestuvo ir revizinės dėžutės. Paslaugos tiekėjas sumontuoja atramos revizinėje dėžutėje pajungimo kaladėles, automatinius jungiklius kiekvienam šviestuvui atskirai. |
| 8. | Apšvietimo atramos instaliacijos įrengimas, kai montuojamas vienas šviestuvas | vnt. | 12 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis sumontuojami ir pajungiami kabeliai atramoje (5 m.) tarp LED šviestuvo ir revizinės dėžutės. Paslaugos tiekėjas sumontuoja atramos revizinėje dėžutėje pajungimo kaladėles, automatinius jungiklius kiekvienam šviestuvui atskirai. |
| 9. | Automatinio jungiklio C, 3F 63A montavimas | vnt. | 1 | Pastato Nr. 12 skydelyje paslaugos tiekėjo medžiagomis sumontuojamas automatinis jungiklis valdymo skydo maitinimo linijai. |
| 10. | Apšvietimo valdymo skydo (AVS) surinkimas, keitimas | kompl. | 1 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis Valdymo skydas metalinis su pamatu, atsparus atmosferiniams poveikiams. Montuojamas poilsio zonoje, vietą tikslinant su užsakovu. Komplektuojamas su rėžimų (automatinis/ rankinis/išjungta) rankinio valdymo įtaisu išorėje, apšviestumo (foto) moduliu, suderinta su užsakovu komutacine ir apsaugine įranga paslaugos tiekėjo medžiagomis. |
| 11. | Papildomos įrangos montavimas AVS | kompl. | 1 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis skydelyje tai pat sumontuojamos: C, 3F, 40A, 0,4 kV, 30 mA (1 vnt.) ir C, 1F, 25A, 0,23 kV, 30 mA (2 vnt.) nuotekio relės. C, 3F, 32A, 0,4 kV, (1 vnt.), ir C, 16A, 230V (3 vnt.) automatiniai jungikliai. Išorinės 3F+N+PE (1 vnt.), ir 16A, 230V (2 vnt.) rozetės. Sudaroma ir pateikiama bendra schema. |
| 12. | Apšvietimo atramos montavimas pamate | vnt. | 16 | Paruoštos apšvietimo atramos sumontuojamos paruoštame pamate. Pamate esančiomis ir paslaugos tiekėjo parinktomis medžiagomis nustatomas vertikalumas. Turi būti galimybė koreguoti vertikalumą eksploatacijos eigoje. Pamatas su reguliavimo elementais uždengiamas apsaugine guma. |
| 13. | Apšvietimo instaliac-ijos stoginėje montavi-mas prijungiant šviestuvus (4 vnt.) | m. | 30 | Tiekėjo medžiagomis montuojama degimo nepalaikančiu kabeliu 3x1,5 mm². Pajungiama nuo AVS laisvos grupės automatinio jungiklio. Šviestuvus pateiks užsakovas. |
| 14. | Paviršinio jungiklio montavimas | vnt. | 1 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis stoginės apšvietimui sumontuojamas jungiklis. |
| 15. | Įžeminimo įrenginio su kryžme montavimas, prijungimas prie atramos, AVS | kompl. | 17 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis kiekvienai atramai įrengiamas giluminis įžeminimo įrenginys, kurio varža ne daugiau 30 Ω. Per kryžmę strypas/juosta varžtiniu sujungimu tvirtinamas prie atramos. Antžeminė, matoma dalis nudažoma pagal EĮĮT reikalavimus. |
| 16. | Kabelių izoliacijos matavimas | kompl. | 1 | Atliekami visų paklotų kabelių izoliacijos varžos matavimai. Pateikiamas protokolas. |
| 17. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 1 | Atliekami apšvietimo atramų, šviestuvų, valdymo skydo įžeminimo varžos matavimai. Pateikiamas protokolas. |
| 18. | Topo nuotraukos rengimas. | kompl. | 1 | Pateikiama topo nuotrauka. |
| 19. | Seno apšvietimo atramų su pamatu demontavimas | kompl. | 1 | Demontuojamos senos apšvietimo atramos (4 vnt.) su pamatu. Duobės užlyginamos gruntu. |
| 20. | Gerbūvio sutvarkymas | m². | 260 | Išlyginamas gruntas, atsėjama veja. |

2. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintų „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ ir „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimais.

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą (atestatą) šioms paslaugoms atlikti.

- Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val. (paslaugų tiekimo laiką galima keisti suderinus su Perkančiąja organizacija).

- Prieš  paslaugų atlikimą Paslaugų tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai  visų savo darbuotojų, dirbsiančių objekte vardinius sąrašus ir transporto priemonių duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris).

- Paslaugų tiekėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis (išskyrus užsakovo pateikiamas atramas, šviestuvus, pamatus). Į objektą atvyksta savo transportu.

- Paslaugų tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už paslaugų organizavimą, darbų saugą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos inžinerinių tinklų zonose, teritorijoje ir patalpose tiekiamų paslaugų laikotarpiui.

- Prisiimti pilną atsakomybę ir atstatyti paslaugos vykdymo metu pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus. Atlyginti pagrįstus nuostolius.

- Paslaugų tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, suteikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos nurodytam objektui.

- Paslaugų tiekėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai, užtikrindami Perkančiosios organizacijos materialinių vertybių saugumą.

- Atliktų paslaugų akte turi būti surašyti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekiai (neviršijant maksimalių). Už pajungimo kokybiškas paslaugas bus apmokama sutarties įkainiais.

- Atlikęs Paslaugas, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai  pristato pasirašytą atliktų paslaugų aktą ir sąskaitą – faktūrą.

PASTABA. Užsakovas neįsipareigoja pilna apimtimi išpirkti nurodytų maksimalių kiekių.

- Į bendrą Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugomis susijusiomis išlaidomis (PVM, visos paslaugų tiekimui reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos, papildomos išlaidos jei tokios bus).

- Atliktoms paslaugoms suteikiama 12 mėnesių, medžiagoms - gamintojo garantija (garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti  nuo akto pasirašymo datos). Užsakovo pateiktoms medžiagoms garantija netaikoma.

PIRKĖJAS								TEIKĖJAS

Vadas									Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas						Justinas Jančiauskas

A. V.									A.V.