PRIE VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, HIDRANTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (II PIRKIMO DALIS. UŽDAROMOJI ARMATŪRA, HIDRANTAI IR KITI SUSIJĘ GAMINIAI) PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 21-10-07/PS-158

PREKIŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai Prekėms | Mato vnt. | Preliminarus Prekių kiekis 12 mėn. laikotarpiui | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Įvadinės sklendės ir fasoninės dalys | Įvadinės požeminės sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN16. Pajungimo būdai – srieginis (v/v, v/i). Įvadinių požeminių sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Ketinio korpuso padengimas - epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės, kūgis - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas EPDM, sandarinimo įvorė - bronzinė arba lygiaverčių medžiagų. Prailginimo velenai reguliuojamo aukščio („teleskopiniai“). Prailginimo velenai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės, korozijai atsparių medžiagų, lengvos konstrukcijos ir tvirti, lengvai montuojami ir efektyviai valdomi.Prailginimo veleno vidinis strypas pagamintas iš karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės. Apsauginis veleno vamzdis pagamintas iš polietileno (PE) arba lygiavertės medžiagos.Prailginimo veleno adapteris (jungiantis veleną su sklendės velenu) ir viršutinis adapteris „galva“ pagaminti iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563. Kapa pagaminta iš ketaus. Kapos atraminė plokštelė - plastikas arba lygiavertė. |  |  |  |
| 1.1 | Įvadinė sklendė DN 20 (3/4") |  | vnt. | 10 | 2,60 |
| 1.2 | Įvadinė sklendė DN 25 (1") |  | vnt. | 10 | 62,40 |
| 1.3 | Įvadinė sklendė DN 32 (1"1/4) |  | vnt. | 30 | 78,00 |
| 1.4 | Įvadinė sklendė DN 40 (1"1/2) |  | vnt. | 20 | 58,50 |
| 1.5 | Įvadinė sklendė DN 50 (2") |  | vnt. | 10 | 84,50 |
| 1.6 | Įvadinės sklendės rankena įvadinėms sklendėms |  | vnt. | 10 | 10,40 |
| 1.7 | Įvadinės sklendės rankena flanšinėms sklendėms |  | vnt. | 10 | 39,00 |
| 1.8 | Prailginimo velenas įvadinėms sklendėms DN 20/25/32/40/50 H 1,3-1,8 m |  | vnt. | 30 | 37,70 |
| 1.9 | Prailginimo velenas įvadinėms sklendėms DN 20/25/32/40/50 H 1,7-2,5 m |  | vnt. | 20 | 39,00 |
| 1.10 | Prailginimo velenas sklendėms DN 65/80/100/125/150 H 1,0-2,0 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.11 | Prailginimo velenas sklendėms DN 65/80/100/125/150 H 2,0-2,5 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.12 | Prailginimo velenas sklendėms DN 200/250/300 H 1,0-2,0 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.13 | Prailginimo velenas sklendėms DN 200/250/300 H 2,0-2,5 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.14 | Prailginimo velenas sklendėms DN 400/500 H 1,0-2,0 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.15 | Prailginimo velenas sklendėms DN 400/500 H 2,0-2,5 m |  | vnt. | 10 | 45,50 |
| 1.16 | Kapa |  | vnt. | 50 | 19,50 |
| 1.17 | Kapos atraminė plokštelė |  | vnt. | 30 | 9,10 |
| 2 | Sklendės ketinės flanšinės GOST tipo su valdymo ratuku | Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekintantis per visą sklendės ilgį. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą. Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės veleno medžiaga – nerūdijantis plienas ne mažesnės kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 2.1 | DN 50 |  | vnt. | 80 | 108,20 |
| 2.2 | DN 65 |  | vnt. | 20 | 135,63 |
| 2.3 | DN 80 |  | vnt. | 10 | 131,33 |
| 2.4 | DN 100 |  | vnt. | 150 | 189,64 |
| 2.5 | DN 125 |  | vnt. | 10 | 17,23 |
| 2.6 | DN 150 |  | vnt. | 80 | 318,32 |
| 2.7 | DN 200 |  | vnt. | 40 | 473,56 |
| 2.8 | DN 250 |  | vnt. | 10 | 297,15 |
| 2.9 | DN 300 |  | vnt. | 50 | 1121,52 |
| 2.10 | DN 350 |  | vnt. | 10 | 1235,00 |
| 2.11 | DN 400 |  | vnt. | 40 | 2452,13 |
| 2.12 | DN 500 |  | vnt. | 10 | 3370,28 |
| 2.13 | DN 600 |  | vnt. | 5 | 1300,00 |
| 3 | Sklendės ketinės flanšinės F5 tipo (ilgos) su valdymo ratuku | Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekintantis per visą sklendės ilgį. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą. Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės veleno medžiaga – nerūdijantis plienas ne mažesnės kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 3.1 | DN 50 |  | vnt. | 10 | 80,51 |
| 3.2 | DN 65 |  | vnt. | 5 | 100,57 |
| 3.3 | DN 80 |  | vnt. | 5 | 108,82 |
| 3.4 | DN 100 |  | vnt. | 10 | 172,30 |
| 3.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 17,99 |
| 3.6 | DN 150 |  | vnt. | 10 | 224,45 |
| 3.7 | DN 200 |  | vnt. | 10 | 417,46 |
| 3.8 | DN 250 |  | vnt. | 3 | 297,15 |
| 3.9 | DN 300 |  | vnt. | 10 | 400,54 |
| 3.10 | DN 350 |  | vnt. | 3 | 718,69 |
| 3.11 | DN 400 |  | vnt. | 10 | 1021,72 |
| 3.12 | DN 500 |  | vnt. | 5 | 650,00 |
| 3.13 | DN 600 |  | vnt. | 2 | 650,00 |
| 4 | Sklendės ketinės flanšinės F4 tipo (trumpos) su valdymo ratuku | Sklendės turi atitikti LST EN 1074-1 ir LST EN 1074-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės korpusas turi būti lygiu dugnu. Sklendės skersmuo nekintantis per visą sklendės ilgį. Korpuso detalės iš išorės ir iš vidaus turi būti padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendžių korpuso varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Ant sklendžių korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą, slėgio klasę ir medžiagą. Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga), tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės veleno medžiaga – nerūdijantis plienas ne mažesnės kaip AISI304 klasės. Tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Sklendžių sandarumo klasė ne žemesnė kaip A pagal LST EN 12266-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, pajungimas – flanšinis PN10. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Sklendėse naudojamas žalvaris turi būti atsparus chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 4.1 | DN 50 |  | vnt. | 10 | 93,95 |
| 4.2 | DN 65 |  | vnt. | 5 | 118,03 |
| 4.3 | DN 80 |  | vnt. | 5 | 132,81 |
| 4.4 | DN 100 |  | vnt. | 30 | 165,23 |
| 4.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 31,23 |
| 4.6 | DN 150 |  | vnt. | 10 | 270,97 |
| 4.7 | DN 200 |  | vnt. | 10 | 390,01 |
| 4.8 | DN 250 |  | vnt. | 3 | 581,07 |
| 4.9 | DN 300 |  | vnt. | 10 | 923,36 |
| 4.10 | DN 350 |  | vnt. | 3 | 1405,25 |
| 4.11 | DN 400 |  | vnt. | 10 | 2211,52 |
| 4.12 | DN 500 |  | vnt. | 5 | 1395,33 |
| 4.13 | DN 600 |  | vnt. | 2 | 1769,13 |
| 5 | Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su rankiniu valdymu | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. |  |  |  |
| 5.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 74,92 |
| 5.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 75,14 |
| 5.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 79,31 |
| 5.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 87,19 |
| 5.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 46,09 |
| 5.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 126,75 |
| 5.7 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 588,06 |
| 5.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 873,38 |
| 5.9 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 1132,74 |
| 5.10 | DN 350 |  | vnt. | 2 | 180,51 |
| 5.11 | DN 400 |  | vnt. | 2 | 1346,94 |
| 5.12 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 4032,04 |
| 5.13 | DN 600 |  | vnt. | 2 | 4959,85 |
| 6 | Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su rankiniu valdymu | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. |  |  |  |
| 6.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 194,79 |
| 6.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 75,14 |
| 6.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 79,31 |
| 6.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 87,19 |
| 6.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 46,09 |
| 6.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 380,25 |
| 6.7 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 424,71 |
| 6.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 242,61 |
| 6.9 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 866,22 |
| 6.10 | DN 350 |  | vnt. | 2 | 1173,28 |
| 6.11 | DN 400 |  | vnt. | 2 | 1346,94 |
| 6.12 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 4032,04 |
| 6.13 | DN 600 |  | vnt. | 2 | 4959,85 |
| 7 | Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su elektrine pavara | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su elektrine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms: Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavara turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavara turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavara turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavara komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavara turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavara turi turėti grafinį LCD displėjų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavara turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laike; Elektrinė pavara turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavara turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displėjuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavara turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavara turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavara gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavara turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55oC; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavara pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba. |  |  |  |
| 7.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 7,51 |
| 7.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 8,37 |
| 7.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 9,23 |
| 7.4 | DN 100 |  | vnt. | 2 | 13,42 |
| 7.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 18,54 |
| 7.6 | DN 150 |  | vnt. | 2 | 20,76 |
| 7.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 30,07 |
| 7.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 40,24 |
| 7.9 | DN 300 |  | vnt. | 1 | 64,58 |
| 7.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 110,24 |
| 7.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 158,15 |
| 8 | Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su elektrine pavara | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su elektrine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms: Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavara turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavara turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavara turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavara komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavara turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavara turi turėti grafinį LCD displėjų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavara turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laike; Elektrinė pavara turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavara turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displėjuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavara turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavara turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavara gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavara turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55oC; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavara pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba. |  |  |  |
| 8.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 37,60 |
| 8.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 41,86 |
| 8.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 46,14 |
| 8.4 | DN 100 |  | vnt. | 2 | 174,37 |
| 8.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 37,08 |
| 8.6 | DN 150 |  | vnt. | 2 | 269,89 |
| 8.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 390,95 |
| 8.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 523,12 |
| 8.9 | DN 300 |  | vnt. | 1 | 839,67 |
| 8.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 220,48 |
| 8.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 1897,70 |
| 9 | Sklendės peilinės vienpusio sandarinimo su pneumatine pavara | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su pneumatine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms: Pneumatinė pavara viengubo veikimo (su spyruokle), normaliai uždara arba pneumatinė pavara dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliaratinis; Pneumatinė pavara turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavara turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavara turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui reguliuoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50oC; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio). |  |  |  |
| 9.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 23,43 |
| 9.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 24,66 |
| 9.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 25,49 |
| 9.4 | DN 100 |  | vnt. | 2 | 27,01 |
| 9.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 32,66 |
| 9.6 | DN 150 |  | vnt. | 2 | 36,24 |
| 9.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 55,26 |
| 9.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 75,24 |
| 9.9 | DN 300 |  | vnt. | 1 | 89,02 |
| 9.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 158,05 |
| 9.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 183,13 |
| 10 | Sklendės peilinės dvipusio sandarinimo su pneumatine pavara | Sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal LST EN 1561 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Peilinis uždoris - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, velenas – nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Vidiniai varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Tarpinės - NBR arba lygiavertės medžiagos. Flanšai pagal EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sklendės turi būti sukomplektuotos su pneumatine pavara ir guminėmis armuotomis tarpinėmis. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms: Pneumatinė pavara viengubo veikimo (su spyruokle), normaliai uždara arba pneumatinė pavara dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliaratinis; Pneumatinė pavara turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavara turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavara turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui reguliuoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50oC; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio). |  |  |  |
| 10.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 119,20 |
| 10.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 126,09 |
| 10.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 135,04 |
| 10.4 | DN 100 |  | vnt. | 2 | 141,93 |
| 10.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 168,81 |
| 10.6 | DN 150 |  | vnt. | 2 | 181,90 |
| 10.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 736,27 |
| 10.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 381,71 |
| 10.9 | DN 300 |  | vnt. | 1 | 1178,26 |
| 10.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 796,48 |
| 10.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 2265,43 |
| 11 | Tarpflanšiniai uždoriai su rankiniu valdymu | Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 402 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su valdymo rankena. Uždoriai didesni kaip d300 turi būti pateikiami kartu su reduktoriais. |  |  |  |
| 11.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 31,79 |
| 11.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 35,88 |
| 11.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 37,93 |
| 11.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 49,21 |
| 11.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 70,75 |
| 11.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 70,75 |
| 11.7 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 130,21 |
| 11.8 | DN 250 |  | vnt. | 3 | 156,86 |
| 11.9 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 262,46 |
| 11.10 | DN 400 |  | vnt. | 2 | 685,88 |
| 11.11 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 1322,88 |
| 11.12 | Drugelinis tarpflanšinis droseliavimo uždoris DN 50 | Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinė temperatūra iki +120oC. Tarpflanšiniai droseliai naudojami techninio vandens srauto reguliavimui ir šildymo sistemos reguliavimui. Rankena turi būti sumontuota su rankenėle uždarymo disko padėties užfiksavimui. | vnt. | 2 | 82,68 |
| 11.13 | Drugelinis tarpflanšinis droseliavimo uždoris DN 65 |  | vnt. | 2 | 90,95 |
| 11.14 | Drugelinis tarpflanšinis droseliavimo uždoris DN 125 |  | vnt. | 2 | 115,75 |
| 11.15 | Drugelinis tarpflanšinis droseliavimo uždoris DN 150 |  | vnt. | 2 | 152,13 |
| 12 | Tarpflanšiniai uždoriai su pneumo pavara | Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su pneumo pavara. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai pneumatinėms pavaroms: Pneumatinė pavara viengubo veikimo (su spyruokle), normaliai uždara arba pneumatinė pavara dvigubo veikimo (pagal poreikį); Pneumatinės pavaros korpusas dengtas antikorozine danga (anodavimas, epoksidinė danga ir pan.); Pneumatinės pavaros veikimo principas ne krumpliaratinis; Pneumatinė pavara turi būti sukomplektuota su induktyviniais galinių padėčių davikliais 5-25V; Pneumatinė pavara turi veikti prie minimalus 6 bar oro slėgio; Pneumatinė pavara turi turėti oro numetimo droselį eigos laikui reguliuoti; Pneumatinės pavaros rimties būsenoje spyruoklės neturi būti suspaustos ir remonto metu, turi nusiimti taip kad nesukeltų personalo traumos pavojaus; Pneumatinės pavaros darbo aplinka 0 - +50oC; Montavimo ant vožtuvo paviršiaus konfigūracija pagal ISO 5211 (arba lygiaverčio). |  |  |  |
| 12.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 99,05 |
| 12.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 110,93 |
| 12.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 113,31 |
| 12.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 132,33 |
| 12.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 163,23 |
| 12.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 187,79 |
| 12.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 300,30 |
| 12.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 424,70 |
| 12.9 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 491,26 |
| 12.10 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 1430,99 |
| 12.11 | DN 500 |  | vnt. | 1 | 3319,16 |
| 13 | Tarpflanšiniai uždoriai su elektros pavara | Korpusas - kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tarpinė - EPDM/NBR arba lygiavertės medžiagos. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami su elektros pavara. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms: Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavara turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavara turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavara turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavara komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavara turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavara turi turėti grafinį LCD displėjų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavara turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laike; Elektrinė pavara turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavara turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displėjuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavara turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavara turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavara gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavara turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55oC; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavara pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba. |  |  |  |
| 13.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 251,65 |
| 13.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 252,60 |
| 13.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 253,55 |
| 13.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 1660,45 |
| 13.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 259,57 |
| 13.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 1829,37 |
| 13.7 | DN 200 |  | vnt. | 2 | 1926,20 |
| 13.8 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 367,97 |
| 13.9 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 2847,08 |
| 13.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 2373,88 |
| 13.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 3508,53 |
| 13.12 | DN 500 |  | vnt. | 1 | 4572,49 |
| 14 | Flanšiniai uždoriai su rankiniu valdymu | Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Disko medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Flanšinių uždorių pajungimo būdas – flanšinis PN10, flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandarinimo medžiaga – EPDM arba lygiavertė. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami kartu su valdymo rankena. Uždorių tipas - dvigubo ekscentriškumo. Atstumas tarp flanšų bus nurodomas užsakant prekes. |  |  |  |
| 14.1 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 284,83 |
| 14.2 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 358,28 |
| 14.3 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 412,02 |
| 14.4 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 528,46 |
| 14.5 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 698,65 |
| 14.6 | DN 350 |  | vnt. | 2 | 1137,54 |
| 14.7 | DN 400 |  | vnt. | 2 | 2623,71 |
| 14.8 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 2238,98 |
| 14.9 | DN 600 |  | vnt. | 2 | 3265,37 |
| 14.10 | DN 800 |  | vnt. | 2 | 867,01 |
| 14.11 | DN 900 |  | vnt. | 1 | 1950,00 |
| 15 | Flanšiniai uždoriai su elektros pavara | Korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Disko medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Flanšinių uždorių pajungimo būdas – flanšinis PN10, flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandarinimo medžiaga – EPDM arba lygiavertė. Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar. Pateikiami kartu su elektros pavara. Uždorių tipas - dvigubo ekscentriškumo. Atstumas tarp flanšų bus nurodomas užsakant prekes. Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Techniniai reikalavimai elektrinėms pavaroms: Elektrinės pavaros maitinimas 380V 50Hz 3f arba 240V 50Hz (pagal poreikį); Elektrinės pavaros konstrukcija turi užtikrinti savaiminį stabdymą, nenaudojant elektromagnetinio stabdymo; Elektrinė pavara turi būti hermetiška, atitinkanti ne žemesnį kaip IP 68 apsaugos laipsnį; Elektrinių pajungimų terminalas nuo likusios elektrinės pavaros dalies atskirtas papildomu sandarinimu (dvigubas sandarinimas); Elektrinė pavara turi turėti galimybę nuimti elektros variklį neardant pačios pavaros; Elektrinė pavara turi montuotis ant sklendės be papildomų adaptuojančių elementų. Montavimo ant sklendės flanšas pagal ISO5211 (arba lygiaverčio); Elektrinės pavaros eiga ≤60 s; Elektrinės pavaros reduktoriaus tepimas – alyvos vonelė; Elektrinėje pavaroje turi būti mechaninio momento atidarymo ir uždarymo jutikliai ir galinių padėčių jutikliai; Mechaninio momento jutikliai turi būti reguliuojamo momento 40-100% ir elektrinėje pavaroje turi būti informacija apie mechaninio momento dydžio nustatymą; Elektrinėje pavaroje sukimo momentas turi būti matuojamas tiesioginiais metodais (elektros variklio srovės matavimo metodas netinka); Elektrinės pavaros maksimalus sukimo momentas turi būti ne mažiau kaip 30% didesnis už vožtuvo valdymui atidarymui reikiamą momentą; Elektrinėje pavaroje turi būti rankinis valdymas su šturvalu ir jo automatinis atsijungimas, paleidus pavaros elektros variklį; Elektrinėje pavaroje turi būti galimybė perjungti į rankinį valdymą veikiant pavaros elektros varikliui; Veikiant elektros varikliui rankinio valdymo ratas neturi judėti; Elektrinės pavaros galinių jutiklių nustatymo reversinė paklaida neturi būti didesnė kaip 1% nuo vožtuvo eigos; Elektrinėje pavaroje turi būti vizualinis padėties indikatorius; Elektrinė pavara komplektuojama su vietinio valdymo mygtukais Local/Stop/Remote ir Open/Close; Elektrinė pavara turi būti su integruotu elektros variklio valdymo bloku; Elektrinės pavaros paleidimas derinimas turi būti atliekamas nenuimant apsauginių gaubtų ir korpuso dalių (IR pulteliu arba analogišku); Elektrinė pavara turi turėti grafinį LCD displėjų pavaros pozicijos ir aliarmo ikonų rodymui, bei tekstiniams pranešimams apie pavaros statusą; Elektrinė pavara turi turėti galimybę rodyti naudojamą momentą realiam laike; Elektrinė pavara turi turėti eksploatacinių duomenų registravimo funkciją (Datalogger); Elektrinė pavara turi turėti galimybę kaupti duomenis apie naudojamą momentą, ir grafiškai atvaizduoti LCD displėjuje; Įėjimas į elektrinės pavaros derinimo ir diagnostinius meniu turi būti apsaugotas slaptažodžiu. Elektrinė pavara turi turėti LED šviesos diodus galinių padėčių signalizavimui. Elektrinė pavara turi turėti 4 programuojamas reles statuso signalizavimui į valdymo sistemą; Elektrinė pavara gali būti valdoma 24VDC diskretiniu signalu, 4 – 20 mA analoginiu signalu su grįžtamo ryšio 4 – 20 mA kilpa, arba per skaitmeninį prievadą (pagal poreikį); Elektrinė pavara turi turėti elektros variklio termoapsaugą; Elektrinėje pavaroje turi būti apsauga nuo drėgmės kondensacijos; Elektrinės pavaros darbo aplinka – uždara patalpa: 0 ÷ +55oC; Elektrinės pavaros darbo resursas dirbant nominaliu mechaniniu momentu turi būti ne mažesnis kaip 10000 pilnų darbo ciklų; Elektrinės pavaros darbo režimas S2 15min; Elektrinė pavara pateikiama su bandymų sertifikatu; Elektrinės pavaros instrukcija lietuvių kalba. |  |  |  |
| 15.1 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 1578,36 |
| 15.2 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 261,48 |
| 15.3 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 275,74 |
| 15.4 | DN 250 |  | vnt. | 2 | 288,42 |
| 15.5 | DN 300 |  | vnt. | 2 | 3914,21 |
| 15.6 | DN 350 |  | vnt. | 2 | 88,74 |
| 15.7 | DN 400 |  | vnt. | 2 | 4659,02 |
| 15.8 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 459,56 |
| 15.9 | DN 600 |  | vnt. | 1 | 538,80 |
| 16 | Uždoriai latakiniai rankiniai su valdymo ratu | Korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Peilis iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Tvirtinimo elementai iš nerūdijančio plienone žemesnės kaip AISI 304 klasės. Sandarinimas - EPDM/NBR tarpinės arba lygiavertės medžiagos. Pirmas matmuo - plotis, antras matmuo – aukštis. |  |  |  |
| 16.1 | 1200x1000 mm |  | vnt. | 1 | 5357,66 |
| 16.2 | 900x2380 mm |  | vnt. | 1 | 1653,60 |
| 17 | Kitos įvairios sklendės |  |  |  |  |
| 17.1 | Sklendė orui DN 250 | Peteliškinė sklendė (naudojama Rotork) arba lygiavertė oro padavimui į aerotankus. Korpusas aliuminis. Tipas IQTM500, maitinimas 400V, 3 fazės, 0,43 kW, 4-20mA (arba lygiavertė). | vnt. | 2 | 520,00 |
| 17.2 | Sklendė dujoms DN 150 | Sklendė dujoms - (naudojama gamintojo Watergates) arba lygiavertė, tipas NA – 015, Ex II2G EEx d HB T4, -20oC - +56oC (arba lygiavertė), pavara - gamintojas END – Armaturen Gm Bh & Co.KG, tipas TM 532612/AX-NE159100, -10oC - +60oC (arba lygiavertė). | vnt. | 2 | 358,28 |
| 17.3 | Sklendė DN 100 (virinama) | Rutulinė sklendė, skirta vandeniui ir nuotekoms. | vnt. | 5 | 248,04 |
| 18 | Atbuliniai PVC vožtuvai savitakiniams nuotekų tinklams (galiniai be revizijos) | PVC vožtuvai turi atitikti LST EN 13564 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 18.1 | Atbulinis vožtuvas D 110 mm |  | vnt. | 10 | 78,00 |
| 18.2 | Atbulinis vožtuvas D 160 mm |  | vnt. | 10 | 78,00 |
| 18.3 | Atbulinis vožtuvas D 200 mm |  | vnt. | 10 | 117,00 |
| 18.4 | Atbulinis vožtuvas D 250 mm |  | vnt. | 5 | 2,60 |
| 18.5 | Atbulinis vožtuvas D 315 mm |  | vnt. | 5 | 3,90 |
| 19 | Atbuliniai rutuliniai vožtuvai |  |  |  |  |
| 19.1 | Atbuliniai rutuliniai vožtuvai vandentiekio tinklams | Rutulinių atbulinių vožtuvų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 149015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Rutulys – poliuretanas padengtas EPDM arba lygiaverčių medžiagų. Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Atbuliniai vožtuvai 1" - 2" - srieginio pajungimo. Atbuliniai vožtuvai DN 50 - DN 500 - flanšinio pajungimo, flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 19.1.1 | 1" |  | vnt. | 10 | 32,07 |
| 19.1.2 | 1"1/4 |  | vnt. | 10 | 32,07 |
| 19.1.3 | 1"1/2 |  | vnt. | 10 | 42,37 |
| 19.1.4 | 2" |  | vnt. | 10 | 53,98 |
| 19.1.5 | DN 50 |  | vnt. | 10 | 49,06 |
| 19.1.6 | DN 65 |  | vnt. | 10 | 69,16 |
| 19.1.7 | DN 80 |  | vnt. | 10 | 91,05 |
| 19.1.8 | DN 100 |  | vnt. | 10 | 125,48 |
| 19.1.9 | DN 125 |  | vnt. | 10 | 11,96 |
| 19.1.10 | DN 150 |  | vnt. | 10 | 228,03 |
| 19.1.11 | DN 200 |  | vnt. | 10 | 517,41 |
| 19.1.12 | DN 250 |  | vnt. | 10 | 811,54 |
| 19.1.13 | DN 300 |  | vnt. | 10 | 1117,30 |
| 19.1.14 | DN 350 |  | vnt. | 5 | 202,45 |
| 19.1.15 | DN 400 |  | vnt. | 5 | 2291,67 |
| 19.1.16 | DN 500 |  | vnt. | 2 | 744,41 |
| 19.2 | Atbuliniai rutuliniai vožtuvai nuotekų tinklams | Rutulinių atbulinių vožtuvų korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Rutulys – poliuretanas padengtas NBR arba lygiaverčių medžiagų. Atbulinio vožtuvo varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 420 klasės arba nuo korozijos apsaugoti kitomis tinkamomis priemonėmis. Atbulinių vožtuvų pajungimas - flanšinis, flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 19.2.1 | DN 50 |  | vnt. | 5 | 49,06 |
| 19.2.2 | DN 65 |  | vnt. | 2 | 10,65 |
| 19.2.3 | DN 80 |  | vnt. | 2 | 91,05 |
| 19.2.4 | DN 100 |  | vnt. | 10 | 125,48 |
| 19.2.5 | DN 125 |  | vnt. | 2 | 11,96 |
| 19.2.6 | DN 150 |  | vnt. | 10 | 228,03 |
| 19.2.7 | DN 200 |  | vnt. | 10 | 517,41 |
| 19.2.8 | DN 250 |  | vnt. | 5 | 811,54 |
| 19.2.9 | DN 300 |  | vnt. | 10 | 1117,30 |
| 19.2.10 | DN 350 |  | vnt. | 2 | 202,45 |
| 19.2.11 | DN 400 |  | vnt. | 5 | 416,66 |
| 19.2.12 | DN 500 |  | vnt. | 5 | 744,39 |
| 20. | Atbuliniai diskiniai vožtuvai (su dvigubu disku) | Atbulinių vožtuvų su dvigubu disku korpusas – kalaus ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Diskas - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Velenas ir spyruoklės – ne žemesnės kaip nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Montavimas - tarplanšinis. |  |  |  |
| 20.1 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 33,96 |
| 20.2 | DN 65 |  | vnt. | 1 | 40,22 |
| 20.3 | DN 80 |  | vnt. | 1 | 53,56 |
| 20.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 66,26 |
| 20.5 | DN 125 |  | vnt. | 1 | 90,82 |
| 20.6 | DN 150 |  | vnt. | 5 | 132,74 |
| 20.7 | DN 200 |  | vnt. | 3 | 219,21 |
| 20.8 | DN 250 |  | vnt. | 1 | 309,74 |
| 20.9 | DN 300 |  | vnt. | 3 | 400,58 |
| 20.10 | DN 350 |  | vnt. | 1 | 693,99 |
| 20.11 | DN 400 |  | vnt. | 1 | 806,13 |
| 20.12 | DN 500 |  | vnt. | 1 | 985,27 |
| 21. | Atbuliniai diskiniai vožtuvai | Atbulinių vožtuvų korpusas – nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Diskas - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Velenas ir spyruoklės – ne žemesnės kaip nerūdijančio plieno AISI 304 klasės. Montavimas - tarpflanšinis. |  |  |  |
| 21.1 | DN 50 |  | vnt. | 10 | 56,43 |
| 21.2 | DN 65 |  | vnt. | 1 | 20,70 |
| 21.3 | DN 80 |  | vnt. | 1 | 22,58 |
| 21.4 | DN 100 |  | vnt. | 3 | 152,46 |
| 21.5 | DN 125 |  | vnt. | 1 | 30,11 |
| 21.6 | DN 150 |  | vnt. | 3 | 248,42 |
| 21.7 | DN 200 |  | vnt. | 1 | 75,27 |
| 21.8 | DN 250 |  | vnt. | 10 | 95,97 |
| 21.9 | DN 300 |  | vnt. | 1 | 132,67 |
| 22 | Atbulinis vožtuvas | Korpusas - žalvarinis arba lygiavertė. Atidarymas/uždarymas - spyruoklinis. Pajungimas - srieginis, vidus/vidus. |  |  |  |
| 22.1 | 1/2" |  | vnt. | 25 | 5,90 |
| 22.2 | 3/4" |  | vnt. | 25 | 7,58 |
| 22.3 | 1" |  | vnt. | 25 | 10,73 |
| 22.4 | 1"1/4 |  | vnt. | 25 | 17,00 |
| 22.5 | 1"1/2 |  | vnt. | 25 | 23,06 |
| 22.6 | 2" |  | vnt. | 25 | 34,84 |
| 23 | PVC-U atbuliniai vožtuvai | Atbuliniai vožtuvai turi būti skirti agresyviai cheminei terpei. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 23.1 | PVC-U atbulinis vožtuvas d 16 mm |  | vnt. | 3 | 39,39 |
| 23.2 | PVC-U atbulinis vožtuvas d 50 mm |  | vnt. | 3 | 103,36 |
| 24 | Nuorinimo vožtuvai vandeniui | Korpuso medžiaga - plastikas arba lygiavertė. Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo. |  |  |  |
| 24.1 | Automatinis nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 3/4") |  | vnt. | 10 | 6,50 |
| 24.2 | Automatinis nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 1") |  | vnt. | 10 | 130,00 |
| 24.3 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 1") |  | vnt. | 10 | 130,00 |
| 24.4 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 2") |  | vnt. | 20 | 325,00 |
| 24.5 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis) | Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sujungimo flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. | vnt. | 10 | 234,00 |
| 24.6 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 247,00 |
| 24.7 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 260,00 |
| 24.8 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 150 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 378,90 |
| 24.9 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 200 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 584,96 |
| 25 | Nuorinimo vožtuvai nuotekoms | Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas - plastikas arba lygiavertė. Flanšinio pajungimo vužtuvų flanšai pagal LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 25.1 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 2") |  | vnt. | 10 | 623,99 |
| 25.2 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 3") |  | vnt. | 5 | 44,71 |
| 25.3 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas (pajung. srieginis 4") |  | vnt. | 5 | 51,26 |
| 25.4 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 665,59 |
| 25.5 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 5 | 581,15 |
| 25.6 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 820,09 |
| 25.7 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 50 (pajung. flanšinis) | Kombinuoti nuorinimo vožtuvai turi būti dvigubo veikimo, korpusas kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sujungimo flanšai pagal LST EN1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti LST EN 14901:2015 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. | vnt. | 10 | 623,99 |
| 25.8 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 80 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 5 | 670,55 |
| 25.9 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 100 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 768,85 |
| 25.10 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 150 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 10 | 776,31 |
| 25.11 | Kombinuotas nuorinimo vožtuvas DN 200 (pajung. flanšinis) |  | vnt. | 5 | 109,01 |
| 26 | Kiti vožtuvai |  |  |  |  |
| 26.1. | Apsauginis vožtuvas 10 bar 3/4" | Korpusas - bronzinis arba lygiavertis. Pajungimas - srieginis. | vnt. | 2 | 13,75 |
| 26.2. | Apsauginis vožtuvas 10 bar 1" |  | vnt. | 2 | 24,32 |
| 26.3. | Apsauginis vožtuvas 6 bar 1"1/4 |  | vnt. | 1 | 50,48 |
| 26.4. | Apsauginis vožtuvas 3 bar 1" |  | vnt. | 1 | 50,48 |
| 26.5. | Trieigis vožtuvas DN 32 PN16 su pavara | Vožtuvas - RV214 EPL1423 L1 16/140-032 (naudojama) arba lygiavertis. Kvs-16 m3/h. Pajungimas flanšinis. Medžiaga - ketus. | vnt. | 2 | 201,05 |
| 26.6. | Trieigis vožtuvas DN 50 PN16 su pavara | Vožtuvas - RV214 EPL1423 L1 16/220-050 (naudojama) arba lygiavertis. Kvs-40 m3/h. Pajungimas flanšinis. Medžiaga - ketus. | vnt. | 2 | 284,61 |
| 27 | Rutuliniai kranai (ventiliai), (įvairių pajungimų: v/v; i/v; i/i) | Išpildymo tipas (sriegis) – vidus/vidus, vidus/išorė, išorė/išorė. Rutulinių kranų korpusas – bronzinis, išorė padengta nikeliu arba lygiaverte medžiaga. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 25 bar. Srauto pralaidumas viso ventilio diametru. Atidarymo/uždarymo rankena - pateikiama pagal poreikį su ilga arba trumpa rankena. |  |  |  |
| 27.1 | 1/2" |  | vnt. | 200 | 5,01 |
| 27.2 | 3/4" |  | vnt. | 150 | 6,54 |
| 27.3 | 1" |  | vnt. | 150 | 11,01 |
| 27.4 | 1"1/4 |  | vnt. | 150 | 20,28 |
| 27.5 | 1"1/2 |  | vnt. | 150 | 27,05 |
| 27.6 | 2" |  | vnt. | 100 | 38,16 |
| 27.7 | 2"1/2 |  | vnt. | 20 | 11,30 |
| 27.8 | Kampinis ventilis 3/4" |  | vnt. | 200 | 16,06 |
| 27.9 | Sodo kranelis 1/2" |  | vnt. | 20 | 7,27 |
| 28 | Ventiliai rutuliniai dujiniai | Ventiliai turi būti skirti dujoms, pilno pralaidumo. Pajungimas (1/2" - 1"1/4) srieginis – vidus/vidus. Pajungimas (DN 50) - flanšinis. Korpusas – bronzinis, išorė padengta nikeliu arba lygiaverte medžiaga. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 28.1 | 1/2" |  | vnt. | 2 | 2,08 |
| 28.2 | 3/4" |  | vnt. | 2 | 2,96 |
| 28.3 | 1" |  | vnt. | 2 | 4,28 |
| 28.4 | 1"1/4 |  | vnt. | 2 | 7,18 |
| 28.5 | DN 50 |  | vnt. | 2 | 24,80 |
| 29 | PVC - U ventiliai | Ventiliai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai. |  |  |  |
| 29.1 | 1/2" |  | vnt. | 3 | 41,22 |
| 29.2 | 3/4" |  | vnt. | 3 | 47,98 |
| 29.3 | 1" |  | vnt. | 3 | 60,57 |
| 29.4 | 1"1/4 |  | vnt. | 3 | 76,96 |
| 29.5 | 2" |  | vnt. | 3 | 127,08 |
| 30 | Pripučiami užsandarinimo kamščiai | Pripučiami užsandarinimo kamščiai turi būti atsparūs vandeniui, naftai, šarmams ir skiestoms rūgštims. Turi būti nepraslystančiu paviršiumi, turėti spacialius laikiklius ištraukimui. Darbinio slėgio riba - 0,25 Mpa, spaudimas - 0,1 Mpa. Pripučiami užsandarinimo kamščiai turi būti tiekiami su greito pajungimo antgaliais, ne mažiau kaip 5 m ilgio žarna ir ventiliu orui. |  |  |  |
| 30.1 | D 70-150 mm |  | vnt. | 5 | 60,63 |
| 30.2 | D 100-200 mm |  | vnt. | 5 | 193,47 |
| 30.3 | D 150-300 mm |  | vnt. | 5 | 238,12 |
| 30.4 | D 200-400 mm |  | vnt. | 5 | 386,95 |
| 30.5 | D 350-600 mm |  | vnt. | 5 | 639,94 |
| 30.6 | D 600-1200 mm |  | vnt. | 2 | 2083,54 |
| 30.7 | D 1000-1600 mm |  | vnt. | 2 | 4132,90 |
| 31 | Gaisriniai hidrantai | Gaisriniai hidrantai turi atitikti LST EN 14339 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Požeminio hidranto korpusas turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Iš vidaus ir išorės padengta epoksidine danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio danga. Požeminio hidranto (DN100 mm) sujungimo flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Požeminius hidrantus (GOST pajungimo) montuojant vietoj senų GOST tipo pajungimo hidrantų, sujungimo flanšo varžtų skylės turi atitikti seno tipo GOST pajungimą. Montavimo darbuose neturi būti naudojamos papildomos fasoninės dalys. Požeminiai hidrantai montavimui su "S" tipo alkūnėmis, turi būti sukomplektuoti ir pateikti kartu su "S" tipo alkūnėmis. Hidrantas turi turėti vandens nusidrenavimo sistemą, t. y. turi būti automatinis vandens išleidimas uždarius hidrantą. Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne žemesnis kaip 16 bar. |  |  |  |
| 31.1 | Požeminiai hidrantai (montavimas be “S” tipo alkūnių) (Gost pajungimas) |  |  |  |  |
| 31.1.1 | h=iki 1000 mm |  | vnt. | 5 | 582,48 |
| 31.1.2 | h=1000 mm |  | vnt. | 10 | 586,29 |
| 31.1.3 | h=1250 mm |  | vnt. | 20 | 695,02 |
| 31.1.4 | h=1500 mm |  | vnt. | 20 | 722,77 |
| 31.1.5 | h=1750 mm |  | vnt. | 20 | 584,16 |
| 31.1.6 | h=2000 mm |  | vnt. | 5 | 48,13 |
| 31.2 | Požeminiai hidrantai (montavimas su “S” tipo alkūnėmis) (Gost pajungimas) |  |  |  |  |
| 31.2.1 | L=iki 1000 mm |  | vnt. | 2 | 19,42 |
| 31.2.2 | L=1000 mm |  | vnt. | 3 | 20,22 |
| 31.2.3 | L=1250 mm |  | vnt. | 3 | 21,19 |
| 31.2.4 | L=1500 mm |  | vnt. | 5 | 22,04 |
| 31.2.5 | L=1750 mm |  | vnt. | 5 | 22,46 |
| 31.2.6 | L=2000 mm |  | vnt. | 2 | 24,06 |
| 31.3 | Požeminiai hidrantai (montavimas be “S” tipo alkūnių) (DN100 mm pajungimas) |  |  |  |  |
| 31.3.1 | L=iki 1000 mm |  | vnt. | 5 | 504,82 |
| 31.3.2 | L=1000 mm |  | vnt. | 10 | 525,63 |
| 31.3.3 | L=1250 mm |  | vnt. | 10 | 678,07 |
| 31.3.4 | L=1500 mm |  | vnt. | 10 | 705,13 |
| 31.3.5 | L=1750 mm |  | vnt. | 10 | 561,69 |
| 31.3.6 | L=2000 mm |  | vnt. | 10 | 48,13 |
| 31.4 | Požeminio hidranto uždarymo kūgis | Požeminio hidranto kūgis yra požeminio hidranto uždarymo skląstis, pagamintas iš kaliojo ketaus ir padengtas EPDM. Naudojamas požeminių hidrantų remontui. | vnt. | 20 | 110,24 |
| 31.5 | Požeminio hidranto papildoma kolonėlė ("stenderis") | Požeminio hidranto „stenderis“ yra papildomas įrenginys prisijungti prie požeminio hidranto, kuris skirtas gaisrinių žarnų pajungimui. | vnt. | 1 | 716,56 |
| 31.6 | Antžeminiai hidrantai (DN100) | Gaisriniai hidrantai turi atitikti LST EN 14384 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Antžeminis hidrantas turi turėti dvi gaisrinių žarnų pajungimo junges (d 80 – 2 vnt.), atitinkančias GOST standartą. Antžeminio hidranto antžeminė ir požeminė dalys pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Iš vidaus ir išorės padengtos epoksidine danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Hidranto antžeminės dalies išorinė dalis papildomai padengta danga, atsparia UV spinduliams, ir nudažyta raudona spalva pagal RAL 3000. Hidrantas turi turėti vandens nusidrenavimo sistemą, t.y. turi būti automatinis vandens išleidimas uždarius hidrantą. Antžeminis hidrantas turi būti C tipo (lūžtantis). Antžeminio hidranto antžeminės dalies konstrukcija turi būti tokia, kad būtų galima uždėti hidranto apsauginį gaubtą. Gaubtas atidaromas tuo pačiu raktu kaip ir hidrantas. Antžeminis hidrantas turi būti komplektuojamas ir pateikiamas kartu su apsauginiu gaubtu (30.6.3 ir 30.6.4 eilutės). Velenas - nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Varžtai ir veržlės - nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės. Darbinis slėgis ne žemesnis kaip 16 bar. Antžeminio hidranto anžeminės dalies apsauginis gaubtas, uždarymo kūgis ir antžeminės dalies remontinis komplektas turi būti pateiktas esamiems eksploatuojamiems hidrantams (30.6.7.-30.6.9 eilutės). |  |  |  |
| 31.6.1 | Antžeminiai hidrantai h=1500 mm |  | vnt. | 3 | 787,75 |
| 31.6.2 | Antžeminiai hidrantai h=1800 mm |  | vnt. | 10 | 996,85 |
| 31.6.3 | Antžeminiai hidrantai su apsauginiais gaubtais h=1500 mm |  | vnt. | 3 | 220,52 |
| 31.6.4 | Antžeminiai hidrantai su apsauginiais gaubtais h=1800 mm |  | vnt. | 10 | 1658,42 |
| 31.6.5 | DN100 Antžeminio hidranto gaubtas |  | vnt. | 10 | 408,20 |
| 31.6.6 | DN100 Antžeminio hidranto uždarymo kūgis |  | vnt. | 15 | 96,20 |
| 31.6.7 | DN100 Antžeminio hidranto antž. dalies remontinis komplektas |  | vnt. | 15 | 88,88 |
| 31.6.8 | DN100 Antžeminių hidrantų pajung. galvutės dangtelis d 80 mm |  | vnt. | 15 | 2,65 |
| 31.6.9 | DN100 Antžeminių hidrantų pajung. galvutės dangtelis d 125 mm |  | vnt. | 10 | 4,29 |