2022 m. rugsėjo  23 d. sutarties Nr. U – 484

1 priedas

VALYMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugų teikimo vieta:  Kareivinių g. 9, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaunas.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs aptarnavimo kartai per sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kareivinių g. 9, Kaunas (Inžinerinis batalionas) |  |  |  |
|  | Degalinės valymo įrenginių (separatoriaus NGF-4, purvo nusodintuvo ir smėliagaudės SG-4) aptarnavimas |  |  |
| 1.1. | Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas | 1 kartas | 24 |
| 1.2. | Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos išsiurbimas, koalescensinių plokščių paketų išardymas ir išvalymas, absorbuojančio filtro pakeitimas, plūdinio vožtuvo išvalymas, separatoriaus vidinių struktūrų patikrinimas, plovyklos trapų išplovimas, išsiurbimas. | 1 kartas | 6 |
| - S.Dariaus ir S.Girėno g. 100, Kaunas (Lietuvos kariuomenės mokykla) |  |  |  |
| 2.1. | Automobilių plovyklos naftos produktų gaudyklės aptarnavimas: naftuoto vandens, dumblo išsiurbimas, įrenginio praplovimas | 1 kartas | 3 |
| 2.2. | Naftos produktų gaudyklės „Tera -10“ techninis aptarnavimas, filtrų pakeitimas | 1 kartas | 3 |
| - Juozapavičiaus pr. 11B, Kaunas (Depų tarnyba) |  |  |  |
|  | Naftos gaudyklė su smėliagaude 1,0 l/s našumo, stikloplasčio talpoje Q1500mm, montuojama ant gelžbetonio pado |  |  |
| 3.1. | Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo išsiurbimas | 1 kartas | 12 |
| 4. Naftos produktų, naftuoto vandens, absorbuojančių filtrų, dumblo, smėlio iš nusodintuvo ar smėliagaudės utilizavimas: |  |  |  |
| 4.1. | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (kodas 13 05 08*) | t |  |
| 4.2. | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (kodas 13 05 07*) | t |  |
| 4.3. | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*) | t |  |
| 4.4. | Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (kodas 13 05 02*) | t |  |

REIKALAVIMAI TEIKIAMAI PASLAUGAI

- Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis valanda trumpiau. Iš anksto suderinus galimi ir kiti paslaugų atlikimo laikai.

- Aptarnavimo intervalai:

  - Užsakovui atlikus patikrinimus įrenginiuose, ir nustačius purvo lygį smėliagaudėje arba purvo nusodintuve  viršijant pusę rezervuaro tūrio ar naftos sluoksnį vandens paviršiuje viršijant 20 cm, kviečiama aptarnavimo įmonė daliniam įrenginių aptarnavimui.

2.2.Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas - kas 6 mėn. (tik Inžinerijos bataliono degalinės įrenginiams).

2.3.Lietuvos kariuomenės mokyklos įrenginiams aptarnavimas 1kartas per metus suderinus su Užsakovu.

- Atlikus įrenginių aptarnavimą, filtrai, išsiurbtas vanduo su naftos produktais ir dumblu utilizuojamas Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros  licencijuotose įmonėse.

- Siekiant sumažinti atliekų kiekius, pageidautina kad aptarnaujanti įmonė turėtų galimybę atskirti švarų vandenį nuo užterštų produktų gautų išvalius įrenginius.

- Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Kartu turi būti pateiktas utilizuotų atliekų lydraštis. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo paslaugos Teikėjas ir Užsakovas. Aktą, pavojingų  atliekų lydraštį,  sąskaitą faktūrą pateikti per 5 d.

- Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos (medžiagos, atvykimas į objektą, hidrodinaminio automobilio darbas, transportavimo ir kitos), galinčios turėti įtakos kainai  ar atsirandančios vykdant sutartį.

- Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

- Paslaugų Teikėjas atlygina Perkančiajai organizacijai, jų darbuotojams ar tretiems asmenims materialinę žalą, kuri būtų padaryta atliekant minėtas paslaugas, dėl paslaugų Teikėjo kaltės.

- Paslaugų teikėjas turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

- Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinio, kuriame teikiama paslauga,  vidaus tvarkos taisyklių.

PIRKĖJAS									TEIKĖJAS

Vadas										Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas							Evaldas Ramanauskas

A. V.									               A. V.