Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-9640/22) Elektros, statinių, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis. asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Paslaugos – statinių (bendras plotas – 218420,56 m²), elektros, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

- pirkimo dalis – Pietų regionas. Elektros, statinių, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro  kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos. Numatoma pirkimo vertė – 140 500 Eur be PVM.

- pirkimo dalis – Rytų regionas. Elektros, statinių, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro  kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos. Numatoma pirkimo vertė – 192 000 Eur be PVM.

- pirkimo dalis – Šiaurės regionas. Elektros, statinių, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro  kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos. Numatoma pirkimo vertė – 173 000 Eur be PVM.

- pirkimo dalis – Vakarų regionas. Elektros, statinių, vandens ir nuotekų, šilumos ir dujų, oro   kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkių priežiūros paslaugos. Numatoma pirkimo vertė – 144 500 Eur be PVM.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1.  Paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis (objektų skaičius) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karšto vandens, šilumos ir dujų, kieto kuro, centrinio šildymo ūkio sistemų eksploatavimo priežiūra ir remontas | I pirkimo objekto dalis. Pietų regionas – 13 |
|  |  | II pirkimo objekto dalis. Rytų regionas – 11 |
|  |  | III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regionas – 13 |
|  |  | IV pirkimo objekto dalis. Vakarų regionas – 18 |
| 2. | Šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų, valymo įrenginių eksploatavimo priežiūra ir remontas | I pirkimo objekto dalis. Pietų regionas – 17 |
|  |  | II pirkimo objekto dalis. Rytų regionas – 16 |
|  |  | III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regionas – 14 |
|  |  | IV pirkimo objekto dalis. Vakarų regionas – 21 |
| 3 | Vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo sistemų eksploatavimo priežiūra ir remontas | I pirkimo objekto dalis. Pietų regionas – 14 |
|  |  | II pirkimo objekto dalis. Rytų regionas –11 |
|  |  | III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regionas – 14 |
|  |  | IV pirkimo objekto dalis. Vakarų regionas – 10 |
| 4 | Elektros ūkio priežiūra ir remontas | I pirkimo objekto dalis. Pietų regionas –23 |
|  |  | II pirkimo objekto dalis. Rytų regionas –25 |
|  |  | III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regionas – 22 |
|  |  | IV pirkimo objekto dalis. Vakarų regionas – 25 |
| 5 | Statinių priežiūra ir remontas | I pirkimo objekto dalis. Pietų regionas – 19 obj. (69288,16 m²) |
|  |  | II pirkimo objekto dalis. Rytų regionas – 20 obj. (47286,65 m²) |
|  |  | III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regionas – 20 obj. (47935,06 m²) |
|  |  | IV pirkimo objekto dalis. Vakarų regionas – 22 obj. (53910,69 m²) |

3.2. Remonto ir priežiūros paslaugų teikimo vietų adresai (objektai, kuriuose turės būti teikiamos paslaugos (toliau – objektai) ir objektų plotai, nurodyti Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 gali keistis. Sprendimą dėl objektų skaičiaus keitimo (šiame punkte nurodytoje apimtyje) ir/ar adresų pasikeitimo bet kuriuo Sutarties galiojimo metu Užsakovas priima vienašališkai savo nuožiūra. Šalys aiškiai susitaria, kad Tiekėjo sutikimas dėl objektų skaičiaus keitimo (šiame punkte nurodytoje apimtyje) ir/ar objektų adresų pasikeitimo nėra reikalingas. Pasikeitus objektų skaičiui, plotui, adresui, Užsakovas raštu (el. paštu ar kt.) informuos apie tai Tiekėją. Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugas ar nutraukti Paslaugų teikimą atitinkamuose objektuose nuo pranešime nurodytos datos. Pasikeitus objektų plotui ir(ar) skaičiui, Sutartyje nustatyta tvarka bus proporcingai perskaičiuojamas Tiekėjui už Paslaugas mokamas mėnesinis mokestis (priklausomai nuo objektų ploto ar skaičiaus).

3.3. Užsakymų teikimo tvarka: užsakymus Paslaugoms darbo dienomis, darbo laiku, kaip tai nurodyta techninės specifikacijos 3.4. punkte, Užsakovo energetikas arba NT specialistas pateikia žodiniu ir (arba) raštišku užsakymu (telefonu ir(ar) el. paštu). Ne darbo dienomis (įskaitant ir savaitgaliais) Užsakovo atstovas apie avarinius gedimus praneša Tiekėjo dispečerinei tarnybai.

3.4. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:00 iki 16:00 val., penktadieniais nuo 7:00 iki 14:45 val., visas kitas laikas suprantamas kaip ne darbo laikas (įskaitant ir savaitgalių ar švenčių dienomis).

3.5. Tiekėjas privalo turėti dispečerinę tarnybą, avarinių atvejui pranešimui, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjas turi užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis, užtikrinant inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą per šioje techninėje specifikacijoje nurodytus terminus nuo pranešimo, pateikto el. paštu arba telefonu, apie avariją gavimo.

3.6. Atliekant Paslaugas, Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turės naudoti mobilią užduočių valdymo sistemą ir nufotografuoti (siekiant įrodyti Paslaugų atlikimo faktą) prieš pradedant vykdyti bei pilnai suteikus Paslaugas. Kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų Paslaugų aktų (Užsakovo atstovų patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detaliai išvardinamos visos atliktos Paslaugos turi būti pateikiamos visos paslaugų vykdymo metu užfiksuotos nuotraukos (jeigu buvo reikalauta).

3.7. Tiekėjas turi utilizuoti, išvežti senus, keičiamus, netvarkomus daiktus, įrenginius, elektros lempas, statybines atliekas po remonto paslaugų ir kt. savo lėšomis ir transportu.

3.8. Kelionėje į objektą remonto ar avarijos vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į pirmos valandos valandinį įkainį.

3.9. Už suteiktas Paslaugas bus apmokama žemiau nurodyta tvarka:

3.9.1. Už avarijų lokalizavimo ir/ar likvidavimo paslaugoms bei Paslaugoms, už kurias mokamas mėnesinis mokestis, sunaudotas medžiagas, t. y. faktines išlaidas už remontui reikalingas medžiagas ir(ar) detales Užsakovas apmokės ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis, pagal iš anksto suderintos sąmatos įkainius. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems (t. y. neprastesnės kokybės) arba į aukštesnės energinio naudingumo klasės.

3.9.2.  Už avarijų lokalizavimą, likvidavimą ir remonto paslaugas bus apmokama pagal Tiekėjo pasiūlyme fiksuotus valandinius įkainius. Avarijų likvidavimai, kurie atliekami darbo laiku, bus traktuojami kaip įprasti remonto darbai darbo metu, taikant remonto paslaugų darbo metu valandinius įkainius.

3.10. Tiekėjas turės atlikti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus per techninės specifikacijos 3.2. lentelėje nurodytus terminus:

3.2. lentelė „Avarinių gedimų lokalizavimo ir likvidavimo laikai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Paslaugų teikimo terminai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Avarijų lokalizavimas (darbo metu: pirmadienis-ketvirtadieniais 7:00-16:00 val., penktadieniais 7:00-14:45 val.) | Ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo pranešimo gavimo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir Tauragės miestuose ir ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo gavimo kituose miestuose, kaimuose, gyvenvietėse. |
| 2. | Avarijų lokalizavimas (ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis) | Ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo gavimo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir Tauragės miestuose ir ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo gavimo kituose miestuose, kaimuose, gyvenvietėse. |
| - 3. | Avarijų likvidavimas | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas. |
| - 4. | Oro kondicionavimo, vėdinimo avarijų lokalizavimas ir likvidavimas visose kelių tarnybose | Lokalizavimas – ne vėliau kaip per 1 (vieną) d. d. nuo pranešimo gavimo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir Tauragės miestuose ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) d. d. nuo pranešimo gavimo kituose miestuose, kaimuose, gyvenvietėse. Likvidavimas – ne daugiau kaip 1 (vieną) d. d. nuo avarijos lokalizavimo. |

3.11. Tiekėjas turės teikti remonto paslaugas, reaguojant į remonto paslaugų iškvietimą per 3.3. lentelėje nurodytus terminus:

3.3. lentelė „Remonto paslaugų teikimo laikai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Paslaugų teikimo terminai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbo metu: pirmadienis-ketvirtadieniais 7:00-16:00 val., penktadieniais 7:00-14:45 val. | Lokalizavimas – ne vėliau kaip 1 (viena) d. d. nuo pranešimo gavimo dienos. Likvidavimas - ne vėliau kaip 3 (trys) d. d. nuo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai remontui reikalingos detalės bus siunčiamos iš gamintojų – iki 20 (dvidešimt) d. d. |
| 2. | Po darbo valandų, nedarbo dienomis ir švenčių metu (ne darbo metu) | Lokalizavimas - ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo pranešimo gavimo dienos. Likvidavimas - ne vėliau kaip per 4 (keturias) dienas nuo pranešimo gavimo dienos. |
| 3. | Miestuose: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės | Lokalizavimas ir likvidavimas – ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo pranešimo gavimo. |

3.12. Esant poreikiui Užsakovo energetikai arba NT specialistai gali pirkti/užsakyti papildomas (sąmatines) remonto paslaugas. Tiekėjas papildomas (sąmatines) remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Užsakovo energetiku arba NT specialistu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) yra suderinta preliminari papildomo remonto paslaugų kaina, kuri negali būti didesnė nei rinkos kaina, bei atlikimo terminai. Tiekėjo turi pateikti papildomo remonto sąmatą per techninės specifikacijos 3.4. lentelėje nurodytus terminus:

  - lentelė „Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų terminai“:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Paslaugų teikimo terminai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąmatos/ pasiūlymo pateikimas terminas | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. nuo pranešimo gavimo dienos |
| 2. | Papildomų (sąmatinių) remonto paslaugų atlikimas | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) d. d. po sąmatos patvirtinimo |

3.13. Tais atvejais, kai Tiekėjas negalės suremontuoti kokio nors įrenginio (šildymo įrangos, kondicionieriaus, šildytuvo ir kt.) per numatytus terminus (nurodytus 3.2., 3.3. lentelėse), privalės savo lėšomis užtikrinti tokio pat arba analogiško pakaitinio įrenginio pristatymą, pastatymą ir/arba pajungimą iki tol, kol bus sutvarkytas senasis.

3.14. Reikalavimai elektros ūkio priežiūros ir remonto paslaugoms:

3.14.1. užtikrinti tinkamą elektros ūkio (elektros tinklų (vidaus, lauko), prietaisų, įžeminimo ir žaibosaugos, lietvamzdžių ir latakų šildymo sistemų,) būklę, saugų eksploatavimą;

3.14.2. vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;

3.14.3. nustatyti optimalią vartotojo elektros tinklo schemą ir užtikrinti ekonomiškus elektros energijos vartojimo būdus, teikti pasiūlymus, kaip ekonomiškai efektyvinti energijos vartojimą;

3.14.4. atlikti techninės dokumentacijos komplektavimo, koregavimo ir pildymo darbus, tikslinti arba sudaryti elektrines schemas, eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, priežiūros ir naudojimo dokumentus;

3.14.5. esant poreikiui remontuoti, prižiūrėti ir tikrinti elektros prietaisus (lempų lizdai, starteriai, ignitoriai, droseliai, elektros lizdai, išjungėjai ir kita), elektros įrenginius (paskirstymo skydus, jėgos spintas ir apšvietimo skydus), paveržti kontaktus;

3.14.6. esant poreikiui, pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle (kaitrinės ir ekonominės lempos keičiamos į Led lempas);

3.14.7. sukomplektuoti darbui elektros ūkyje skirtas apsaugines priemones, laiku atlikti jų patikrą ir tinkamai prižiūrėti;

3.14.8. utilizuoti sukauptas sugedusias elektros lempas, elektros prietaisus, medžiagas ir pan.;

3.14.9. pildyti elektros ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimas turi būti įskaičiuotas į Paslaugų teikimo kainą);

3.14.10. atlikti elektros instaliacijos varžų matavimus ir įžeminimo, izoliacijos kontrolinius matavimus tokiems matavimams ir darbams teisės aktuose nustatytais periodais (objekto matavimų byla ruošiama popieriniu egzempliorių ir elektroniniu PDF formatu CD/USB ir kt. laikmenoje komplektuojamoje prie vienos iš originalių bylų);

3.14.11. atnaujinti elektros tiekimo schemos bei kabelių adresus skydinėje ir elektros spintose, prižiūrėti ir valyti elektros skydinių patalpas, paskirstymo skydelius, spintas ir kitus elektros įrenginius nuo dulkių ir šiukšlių;

3.14.12. tikslinti ir derinti atsakomybės ribų aktus su elektros energijos tiekėju, klientais ir kt.;

3.14.13. identifikuoti galimas avarijas, t. y. numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams, tai įforminant defektiniuose aktuose kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną;

3.14.14. naudoti efektyvius ir saugius darbo organizavimo metodus;

3.14.15. atlikti dyzelinio generatoriaus Kauno KT Pagirių k., Kauno g.72 techninį aptarnavimą: pajungimą, atjungimą, papildymą atsargomis (kuru, aušinimo skysčiais, tepalais), smulkus gedimų remontas;

3.14.16. paruošti sąmatas papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti;

3.14.17. Į Paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turi būti įskaičiuotos visos teikiamos Paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 3.14.1-3.14.16 punktuose.

3.14.18. užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiks gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

3.14.19. Įsakymu yra paskiriamas Tiekėjo atsakingas už elektros ūkį atestuotas asmuo, kuris pildo pagal LR galiojančius teisės aktus su elektros ūkiu susijusius pastato dokumentus, prižiūri elektros darbų ir eksploatuojamos įrangos naudojimo saugumą periodiškumu, nurodytu 3.5. lentelėje:

3.5. lentelė „Paslaugų periodiškumas“:

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos | Periodiškumas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per ketvirtį | 1 kartą per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas atsakingas už įmonės objektų elektros ūkį | + |  |  |  |  |
| 2. | Elektros techninės dokumentacijos, žurnalų komplektavimas, pildymas, vartotojo elektros tinkle schemų sudarymas, atkoregavimas | + |  |  |  |  |
| 3. | Elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas ir patikra |  | + |  |  |  |
| 4. | Elektrosaugos, ženklų ir schemų atnaujinimas |  |  |  | + |  |
| 5. | Apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra |  | + |  |  |  |
| 6. | Sukomplektuoti apsaugines priemones, atlikti jų patikrą |  |  |  |  | + |
| 7. | Panaudotų apšvietimo lempų ir kt. elektros įrenginių surinkimas ir pridavimas teisės aktų nustatyta tvarka |  |  |  |  | + |
| 8. | Užsakovo atstovavimas Valstybinėje energetikos inspekcijoje (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) ir elektros skirstomuosiuose tinkluose, elektros energijos tiekėjo atstovybėse, su patalpų, žemės sklypų savininkais ir t.t. |  |  |  |  | + |
| 9. | Dyzelinio generatoriaus (75kW) Kauno KT Kauno g.72, Pagirių k. techninis aptarnavimas |  |  | + |  |  |
| 10. | Sąmatų papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti ruošimas bei pateikimas Užsakovui; |  |  |  |  | + |

3.15. Elektros avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

3.15.1. Tiekėjas turi atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą. Avarinių atvejų lokalizavimo ir likvidavimo laikai nurodyti 3.2. lentelėje. Preliminarūs (pavyzdiniai) avariniai atvejai nurodomi 3.6. lentelėje:

3.6. lentelė „Pavyzdiniai elektros avariniai atvejai“:

| Eil. Nr. | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dingo elektra visame objekte | Išorės/vidaus elektros maitinimo tinklų gedimas |
| 2 | Dingo elektra dalyje ar visose objekto patalpose | Vidaus elektros maitinimo tinklų gedimas |
| 3 | Nėra elektros visose (keliose) objekto patalpos rozetėse | Vidaus elektros maitinimo tinklų gedimas |
| 4 | Nedega visi šviestuvai/ nedega pusė šviestuvų patalpoje | Vidaus apšvietimo avarinis gedimas |
| 5 | Pažeistas (nutrauktas, neatitinka izoliacijos parametrų) elektros tiekimo kabelis | Kita avarija, susijusi su elektros instaliacija |
| 6 | Dingo pastato išorės ir/ar kiemo apšvietimas | Išorės apšvietimo avarinis gedimas |
| 7 | Neatsidaro automatinės durys, apsauginės žaliuzės | Durų, žaliuzių gedimas |
| 8 | Neatsidaro automatiniai vartai | Vartų gedimas |
| 9 | Neveikia įvažiavimo užtvaras | Užtvaro gedimas |

*7 - 9 eilutėse nurodyti avariniai atvejai laikomi avariniais tik tada, jei trikdo patekimą iš/į objektą ar kitaip kliudo tiesioginį darbą objekte.

3.16. Elektros remonto paslaugos:

3.16.1. Tiekėjas pagal Užsakovo poreikį turi teikti elektros instaliacijos remonto paslaugas, kurias įsipareigoja atlikti per 3.3. lentelėje nurodytus terminus.

3.16.2. Papildomos (sąmatinės) elektros instaliacijos remonto paslaugos užsakomos techninės specifikacijos 3.12. punkte nustatyta tvarka ir atliekamos 3.4. lentelėje nustatytais terminais.

3.17.  Reikalavimai karšto vandens, šilumos ir dujų, kieto kuro, centrinio šildymo ūkio sistemų eksploatavimo priežiūros ir remonto paslaugoms, o taip pat šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų priežiūros ir remonto paslaugoms:

3.17.1. vykdyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;

3.17.2. pildyti šilumos ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimas turi būti įskaičiuotas į Paslaugų teikimo kainą);

3.17.3 atlikti šilumos mazgų paruošimą šildymo sezonui (šildymo, karšto vandens sistemų šilumokaičių praplovimai, šilumos mazgo, šildymo sistemų, šilumokaičių hidrauliniai bandymai, siurblių patikrinimas, sklendžių ir ventilių patikrinimas, visų įsijungimų ir mazgų patikrinimas, manometrų patikra, pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktų pateikimas ir kt.) ir pridavimą šiluminę energiją teikiančiai įmonei;

3.17.4. atlikti šilumos punktų/ šildymo sistemos profilaktinius darbus (šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė, šiluminio punkto parametrų kontrolė, šilumos apskaitos prietaisų ir plombų tikrinimas žurnalo pildymas (1 kartą per mėn.), šilumos punkto įrenginių veikimo patikrinimas (1 kartą per mėn.), šilumos mazgo hidraulinis išbandymas (1 kartas per metus), karšto vandens, šildymo sistemų pašildytuvų hidraulinis išbandymas (1 kartas per metus), šilumos mazgo paruošimas šildymo sezonui, parengties akto gavimas (1 kartas per metus), manometrų metrologinė patikra (1 kartas per metus), neįvadinių apskaitos prietaisų ir manometrų metrologinė patikra (pagal techninį būvį), centrinio šildymo sistemos apžiūra ir patikra (1 kartas per mėn.), šildymo sistemos hidraulinis bandymas (1 kartas per metus), pastato šildymo sistemos paleidimas, oro išleidimas iš šildymo sistemos (1 kartas per metus) ir kt.);

3.17.5. atlikti dujų ūkio įrenginių/ dujų tiekimo sistemos profilaktinius (dujas deginančių įrenginių periodinė techninė apžiūra ir patikra (2 kartai per metus), apsaugų patikra: pagal temperatūrinį režimą, oro, vandens ir dujų slėgį, liepsną pakuroje, elektros tiekimą sistemoje (2 kartai per metus), dujas deginančių įrenginių degimo sistemos periodinė techninė apžiūra ir patikra (4 kartai per metus), dujas deginančių įrenginių metinis patikrinimas (1 kartas per metus), matavimo - kontrolės prietaisų patikra (1 kartas per metus), uždujinimo signalizatorių patikra (2 kartai per metus), matavimo - kontrolės prietaisų patikra (1 kartas per metus) ir metrologinė patikra – pagal nustatytus reikalavimus, suderinus su Įmonės energetiku, dujų tiekimo sistemos įrenginių metinis techninis patikrinimas (1 kartas per metus), vidaus dujotiekio sandarumo tikrinimas (1 kartas per metus), vidaus dujotiekio techninė apžiūra (1 kartas per metus);

3.17.6. atlikti suskystintų dujų rezervuarų techninę priežiūrą: periodinė techninė apžiūra – ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius (patikrinama uždaromųjų įtaisų ir jungčių sandarumas, slėgio reguliatorių techninė būklė, saugos įtaisų veikimas ir sureguliavimas, filtro užterštumas, dujų lygis rezervuare, garintuvų techninė būklė, pirminių gaisro gesinimo priemonių, įspėjamųjų ir draudžiamųjų ženklų būklė ir komplektavimas, antžeminių rezervuarų ir dujotiekių, apsauginių gaubtų, aptvarų antikorozinės dangos būklė, prapučiami manometrų, slėgio reguliatorių, uždaromųjų vožtuvų ir kiti impulsiniai vamzdeliai), be to papildomai 1 kartą per metus  patikros metu išardomi ir išvalomi reguliatoriai, patikrinamas vožtuvų prigludimas prie lizdo, memebranų sandarumas bei paslankumas, tepamos besitrinančios įrenginių dalys, sutvarkomi riebokšliai, patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas. Prieš žiemos sezoną turi būti atliekama garintuvų techninė patikra bei gamintojų techniniuose dokumentuose nurodyti darbai, taip pat išmatuojamos garintuvų, elektros kabelių, apsauginio įžeminimo įrenginių varžos.

3.17.7. atlikti kieto kuro deginimo įrenginių profilaktinius darbus (dūmtraukių ir oro kanalų periodinis tikrinimas (1 kartas per metus), valymas(pagal poreikį), katilo automatinio valdymo sistemos darbo patikrinimas (1 kartas per metu), pastato šilumos įrenginių apžiūra, veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas (1 kartas per mėnesį šildymo sezono metu), automatinių šildymo sistemų reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti (1 kartas per metus), filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas (1 kartas per metus), katilų ir šildymo sistemos paleidimas šildymo sezonui ir šildymo sistemos paruošimo šildymo sezonui (1 kartas per metus), katilų hidraulinis bandymas (1 kartas per metus), šildymo sistemos hidraulinis bandymas (1 kartas per metus), apsauginių vožtuvų suveikimo išbandymas. Išbandymo aktų surašymas (1 kartas per metus), cirkuliacinių siurblių darbo patikrinimas, būklės įvertinimas (1 kartas per metus), išmetamųjų dujų analizė surašant matavimų ataskaitą (1 kartas per metus), tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų būklės įvertinimas (1 kartas per metus), įvadinių manometrų metrologinė patikra (1 kartas per metus); ir kt.)

3.17.8. organizuoti šilumos mazgų paleidimą, sistemos nuorinimą šildymo sezonu;

3.17.9. atlikti šilumos mazgų sustabdymą, pasibaigus šildymo sezonui;

3.17.10. atlikti visus reikalingus darbus prieš hidraulinių bandymų atlikimą, planuoti darbus, atsižvelgiant į šilumos tiekėjo trasų uždarymą, bandymų atlikimą ir kt.

3.17.11. paruošti sąmatas papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams;

3.17.12. Į Paslaugų kainą (mėnesinį mokestį) turi būti įskaičiuotos visos teikiamos Paslaugos, nurodytos techninės specifikacijos 3.17.1 - 3.17.1.11 punktuose.

3.17.13. Įsakymu yra paskiriamas Tiekėjo atsakingas už šilumos ir dujų ūkį asmuo, kuris pildo Pagal LR galiojančius teisės aktus su šilumos ir dujų ūkiu susijusius pastato dokumentus, prižiūri darbų ir eksploatuojamos įrangos naudojimo saugumą, periodiškumu, nurodytu 3.7. lentelėje:

3.7. lentelė „Paslaugų teikimo periodiškumas karšto vandens, šilumos, dujų, kieto kuro, centrinio šildymo ūkyje“:

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas atsakingas už įmonės objektų šilumos ir karšto vandens priežiūrą | + |  |  |  |
| 2. | Šilumos ūkio žurnalų pildymas |  | + |  |  |
| 3. | Užsakovo bendradarbiavimas, komunikavimas, atstovavimas valstybinėse ir kitose įstaigose/įmonėse/agentūrose, susijusiosiose su tinkamų ir kokybiškų karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, vandens ir nuotekų šalinimo sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo metu ar po jų. |  |  |  | + |
| 4. | Šilumos mazgų paruošimas šildymo sezonui ir paleidimas |  |  | + |  |
| 5. | Šilumos mazgų stabdymas |  |  | + |  |
| 6. | Operatyvus kreipimasis į kitas įmones dėl šilumos tinklų avarijų ir gedimų šalinimo ir kt. |  |  |  | + |
| 7. | Sąmatų papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti ruošimas bei pateikimas Užsakovui; |  |  |  | + |

3.17.14. Preliminarūs karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio sistemų avariniai atvejai nurodyti techninės specifikacijos 3.9. lentelėje, reagavimo laikas nurodytas 3.2. lentelėje.

3.18. Paslaugų teikimo periodiškumas vandens ir nuotekų šalinimo sistemose:

3.18.1. Įsakymu yra paskiriamas Tiekėjo atsakingas asmuo, kuris prižiūri darbų ir eksploatuojamos įrangos naudojimo saugumą, periodiškumu, nurodytu 3.8. lentelėje:

3.8. lentelė „Paslaugų teikimo periodiškumas vandens ir nuotekų šalinimo sistemose“:

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 2 kartus per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas specialistas vandens ir nuotekų šalinimo ūkio priežiūrai | + |  |  |  |
| 2. | Užsakovo bendradarbiavimas, komunikavimas, atstovavimas valstybinėse ir kitose įstaigose/įmonėse/agentūrose, susijusiosiose su tinkamų ir kokybiškų karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, vandens ir nuotekų šalinimo sistemų gedimų šalinimo, avarijų likvidavimo metu ar po jų. |  |  |  | + |
| 3. | Operatyvus kreipimasis į kitas įmones dėl nuotekų tinklų avarijų ir gedimų šalinimo ir kt. |  |  |  | + |
| 4. | Gedimų šalinimas, užsikimšusių vidaus nuotekų tinklų valymas | + |  |  |  |
| 5. | Valymo įrenginių patikra, defektų nustatymas, informavimas Pirkėjo apie pastebėtus trūkumus |  |  | + |  |
| 6. | Priežiūros žurnalų pildymas |  | + |  |  |
| 7. | Sąmatų papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti ruošimas bei pateikimas Užsakovui |  |  |  | + |

3.19. Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

3.19.1. Tiekėjas turės atlikti avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, pagal preliminarius (pavyzdinius) avarinius atvejus, nurodytus techninės specifikacijos 3.9 lentelėje:

3.9 lentelė „Preliminarūs karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų avariniai atvejai“:

| Eil. Nr. |  | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdyno įtrūkimas išorėje |  | Šilumnešio tekėjimas išorėje |
| 2. | Nuotėkis iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose, bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių ir armatūros |  | Šilumnešio nuotėkis patalpoje |
| 3. | Nuotėkis iš radiatoriaus |  | Nuotėkis iš radiatoriaus patalpoje |
| 4. | Elektroninio valdymo bloko gedimas |  | Šiluminio mazgo valdiklio gedimas |
| 5. | Cirkuliacinio siurblio gedimas |  | Siurblio gedimas |
| 6. | Vandentiekio vamzdyno įtrūkimas išorėje |  | Vandens tekėjimas išorėje |
| 7. | Nuotėkis iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių vandens tiekimo vamzdžių |  | Vandens nuotėkis patalpoje |
| 8. | Vandens nuotėkis dėl užsikišusių vamzdynų |  | Vandens nuotėkis iš san.mazgo |
| 9. | Nėra šilumos |  | Bendra šildymo sistema |
| 10. | Nėra karšto vandens |  | Bendra šildymo sistema |
| 11. | Iš šildymo įrenginio ar vamzdynų bėga vanduo |  | Bendra šildymo sistema |
| 12. | Patalpose, objekte per aukšta temperatūra, perkaitinama |  | Bendra šildymo sistema |
| 13. | Iš maišytuvo bėga per karštas vanduo t. y. didesnis nei 55 laipsniai |  | Bendra šildymo sistema |
| 14. | Jaučiasi dujų kvapas, nuotėkis |  | Bendra dujų sistema |
| 15. | Neveikia dujiniai įrenginiai |  | Bendra dujų sistema |
| 16. | Dingo dujos |  | Bendra dujų sistema |
| 17. | Įrenginio avariniai aliarmai |  | Bendra dujų sistema |
| 18. | Neveikia kieto kuro deginimo įrenginiai |  | Bendra kieto kuro sistema |
| 19. | Neveikia kieto kuro katilų apsaugos įrenginiai |  | Bendra kieto kuro sistema |
| 20. | Neveikia kieto kuro padavimo automatinė sistema |  | Bendra kieto kuro sistema |

3.19.2. Tiekėjas turi reaguoti į avarinį iškvietimą per techninės specifikacijos 3.2. lentelėje nurodytus terminus.

3.19.3. Karšto vandens, šilumos ir dujų ūkio, kieto kuro ir centrinio šildymo ūkio bei šalto vandens ir nuotekų šalinimo sistemų remonto paslaugos teikiamos techninės specifikacijos 3.3. lentelėje nurodytais terminais.

3.20. Reikalavimai oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų gedimų remonto paslaugoms:

3.20.1. Tiekėjas, teikdamas oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų gedimų remonto paslaugas (apmokama pagal mėnesinį abonentinį mokestį), įsipareigoja atlikti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros darbus periodiškumu, nurodytu 3.10. lentelėje:

3.10. lentelė ,,Vėdinimo ir oro kondicionavimo, šaldymo/šildymo įrenginių priežiūros darbai ir jų periodiškumas”:

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai | Periodiškumas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pastoviai/ nuolat | 1 kartą per mėnesį | 2 kartus per metus | pagal poreikį |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas specialistas oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų ūkio priežiūrai | + |  |  |  |
| 2. | Vėdinimo sistemos techninis aptarnavimas * |  |  |  | + |
| 3. | Kondicionavimo įrenginių (vidinių ir išorinių blokų) techninis aptarnavimas** |  |  | + |  |
| 4. | Priežiūros žurnalų pildymas |  | + |  |  |
| 5. | Sąmatų papildomiems ir/ar rekonstrukcijos darbams atlikti ruošimas bei pateikimas Užsakovui. |  |  |  | + |

*-  vėdinimo sistemos techninis aptarnavimas:

- Bendras įrenginių būklės patikrinimas;

- Oro filtrų keitmas, valymas;

- Rekuperatoriaius sausas valymas;

- Ventilaitoriaus sparnuotės valimas ir korpuso valymas;

- Šildymo tenų valymas;

- Tenų varžos patikra;

- Valdymo automatikos patikra;

- Sklendžių pavarų patikra;

- Įrenginių paleidimas žiemos sezonui;

- Įrenginių paleidimas vasaros sezonui;

- Ortakių patikra, valymas;

- Apsaugų nuo užšalimo, nuo perkaitinimo patikra.

**- kondicionavimo įrenginių techninis aptarnavimas:

- Vidinio ir išorinio blokų bei vamzdyno apžiūra ir išvalymas;

- Oro kondicionieriaus patikrinimas visuose režimuose;

- Drenažo surinkimo padėklo, drenažo vamzdžio ir vidinio bloko filtrų valymas;

- Freono sistemos spaudimo patikrinimas ir esant būtinybei - jo papildymas;

- Elektros įtampos, elektros srovės ir elektros instaliacijos patikrinimas;

- Kondicionieriaus sandarumo patikrinimas;

- Oro filtrų keitmas, valymas.

3.20.2. Oro vėdinimo ir kondicionavimo remonto paslaugos teikiamos 3.3. lentelėje nurodytais terminais.

3.20.3.  Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

3.20.3.1. Tiekėjas turės atlikti avarijų lokalizavimą ir/ar likvidavimą pagal preliminarius (pavyzdinius) avarinius atvejus, nurodytus 3.11. lentelėje:

3.11. lentelė „Preliminarūs vėdinimo ir kondicionavimo avariniai atvejai“

| Eil. Nr. | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionavimo įrenginių gedimas serverinėse | Kondicionieriaus gedimas serverinėje |
| 2. | Kondicionavimo įrenginių gedimas Kelių tarnybose | Kondicionieriaus gedimas tarnyboje |
| 3. | Kondicionavimo įrenginių gedimas administracinėse patalpose | Kondicionieriaus gedimas administracijoje |

3.20.3.2. Tiekėjas privalės reaguoti į avarinį iškvietimą per 3.2. lentelėje nurodytus terminus.

3.21. Reikalavimai statinių remonto ir priežiūros paslaugoms:

3.21.1. Tiekėjas, teikdamas statinių remonto ir priežiūros paslaugas (apmokama pagal mėnesinį abonentinį mokestį), įsipareigoja atlikti remonto ir priežiūros darbus periodiškumu, nurodytu 3.12. lentelėje:

3.12. lentelė ,,Statinių priežiūra”

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė / atitikimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statinių priežiūra | - Nuolatines apžiūras vykdyti kas 1 mėnesį, po apžiūros užpildomi statinių techninės priežiūros žurnalai. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, vizualiai tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. - Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros vykdomos 2 kartus per metus, po žiemos sezono, bet ne vėliau nei iki birželio 1 d. ir prieš žiemos sezoną, bet ne vėliau nei iki spalio 1 d. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė. Surašomas statinio apžiūros aktas, užpildomas statinio techninė priežiūros žurnalas. Apžiūros aktas pateikiamas pirkėjui susipažinti el. paštu, o jo originalas pristatomas į objektą ir įdedamas į statinio techninės priežiūros žurnalą. - Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui. - Atlikti skubius darbus – tokius kaip valymas nuo sniego ir susidariusių varveklių daužymas (nesaugių zonų aptvėrimas) – pagal poreikį. - Įvykus draudiminiam įvykiui – skaičiuoja nuostolių sąmatas – pagal poreikį. - Esant defektams pateikiama sąmata, defekto ištaisymams – pagal poreikį. |

3.21.2. Statinių remonto darbų lokalizavimas ir likvidavimas:

3.21.2.1. Tiekėjas turės atlikti remonto darbų lokalizavimą ir likvidavimą pagal preliminarius (pavyzdinius) remonto darbų atvejus, nurodytus 3.13 lentelėje:

3.13. lentelė ,,Statinių remontas”

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patalpų remontas | Turi būti atliekami patalpų, inventoriaus remonto darbai: - durų vyrių, rankenų, spynų, durų pritraukėjų reguliavimas ir remontas; - langų, durų stiklinimo, langų ir durų stiklo paketų keitimo darbai; - plastikinių, medinių, aliuminio rėmų langų remontas; - patalpose esančio inventoriaus (žaliuzių ir pan.) remonto darbai; - kiliminės dangos keitimas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovu – kita, bet ne prastesnės kokybės); - PVC dangos keitimas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovo atstovu – kitai, bet ne prastesnės kokybės); - plytelių dangos remontas ir keitimas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovo atstovu – kitai, bet ne prastesnės kokybės); - betono, terasų dangų remontas ir atstatymas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovo atstovu – kita, bet ne prastesnės kokybės); - smulkus laiptų remontas, dangos atstatymas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovo atstovu – kitai, bet ne prastesnės kokybės); - grindų pagrindų remontas, atstatymas su medžiagomis (analogiška danga keičiamajai arba suderinus su Užsakovo atstovu – kitai, bet ne prastesnės kokybės); - smulkus sienų remontas (gerasis dažymas su paruošiamaisiais darbais, atstatant bendrą sienų vaizdą). - smulkus fasado remontas, atstatymas su medžiagomis (analogiška danga arba suderinus su Užsakovo atstovu – kitai, bet ne prastesnės kokybės). |
| 2. | Paprastasis stogų remontas | - Šlaitinių stogų remontas; - Murlotų ir gegnėgalių pakeitimas; - Medinių gegnių remontas; - Grebėstų pakeitimas; - Skardinių stogų dangos pakeitimas; - Latakų ir karnizų nuosvyrų pakeitimas; - Tarplatakių pakeitimas; - Ugniasienių ar parapetų dangos iš stoginės skardos pakeitimas; - Sandariklių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos iš stoginės skardos pakeitimas arba nuardymas; - Stogo dangos iš asbestcementinių banguotų lakštų keitimas; - Čerpių stogo dangos atskirų vietų remontas. Senų ruloninių stogo dangų išardymas arba padengimas mastika; - Ruloninės stogo dangos atskirų vietų remontas. Senų ruloninių stogo dangų išardymas arba padengimas mastika; - Ritininės (ruloninės) stogo dangos pakeitimas, naudojant bitumo mastiką; - Ritininės (ruloninės) stogo dangos remontas bitumo pasta; - Prijungimo vietų stogo dangoje keitimas; - Lietvamzdžių dalių pakeitimas; - Lietvamzdžių išvalymas per metus vieną kartą po lapų nukritimo; - Lietvamzdžių remontas; - Lietvamzdžių laikiklių pakeitimas; - Cinkuotos skardos litavimas; - Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, panaudojant prilydomąsias bitumines ritinines (rulonines) dangas ir hermetizuojančias medžiagas; - Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos; - Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos. „Pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu ir šaltu būdu; - Lietaus rinktuvo (įlajos sandarinimas); - Išsikišančių konstrukcijų (deflektorių, televizijos antenų ir pan.) sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas; - Lietaus surinkimo latako nuolydžio formavimas; - Ventiliacijos kaminėlio įrengimas; - Parapetų sujungimų su stogo plokštuma sandarinimas; - Prilydomosios bituminės ritininės (ruloninės) stogo dangos klijavimas (2 sl.); - Lietvamzdžių nuardymas; - Stoglangių įstatymas; - Angų stoglangiams įrengimas stoge; - Stoglangių įstatymas į paruoštas angas; - Išsikišusių sienose elementų dengimas skardos profiliais, iškertant griovelį ir užtaisant hermetiku; - Denginių išlyginamųjų cementinių sluoksnių remontas. |

3.21.3. Statinių remonto darbų paslaugos teikiamos techninės specifikacijos 3.3. lentelėje nurodytais terminais.

3.21.4. Visi remonto darbai atliekami suderinus sąmatą su Užsakovu.

3.21.5. Tiekėjas turi savo lėšomis išvežti utilizavimui sugedusius prietaisus bei medžiagas.

3.21.6 Tiekėjas įsipareigoja, teikiant techninės specifikacijos 3.12. ir 3.13. lentelėse išvardintas Paslaugas – gavus pranešimą apie gedimą ar avariją, juos identifikuoti, numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams.

3.21.7. Tiekėjas privalo reaguoti į avarinį iškvietimą per techninės specifikacijos 3.2. lentelėje nurodytus terminus pagal preliminarius (pavyzdinius) avarinius atvejus, nurodomus 3.14. lentelėje:

3.14. lentelė „Preliminarūs avariniai atvejai“

| Eil. Nr. | Problemos aprašymas | Problemos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsikirtusių užraktų atidarymas ir keitimas | Užsikirtusių užraktų atidarymas |
| 2. | Išdaužtų langų ir durų uždengimas | Išdaužtų patalpų langų ir durų uždengimas |
| 3. | Vandens tekėjimas pro stogą, langus, stoglangius ir pan. | Vandens tekėjimas pro stogą, langą ir kt. |
| 4. | Neužsidarančių langų mechanizmo remontas | Patalpų langų mechanizmo gedimas |
| 5. | Stringantys ir neveikiantys priešgaisriniai stoglangiai | Priešgaisrinio Stoglangio gedimas |
| 6. | Paprastų lauko ir vidaus vartų gedimai | Paprastų lauko ir vidaus vartų gedimai |

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ

4.1. Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

4.2. Užsakovas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

4.3. Esant abejonėms dėl Paslaugų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Užsakovas gali inicijuoti ekspertizės atlikimą.

4.4. Tiekėjas užtikrina, kad Paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai, turintys visus Paslaugų teikimui reikalingus atestatus, sertifikatus, leidimus, atestacijos pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus pagal Paslaugų teikimą ir specialistų kvalifikavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

5.2. Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už  Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau). Visais atvejais paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 24 mėnesius.  Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 1 kartą.

5.3. Paslaugų teikimo vietos nurodytos Techninės specifikacijos prieduose Nr. 1-4. Paslaugos, už kurias mokamas mėnesinis mokestis, teikiamos nuolatos. Konkreti užsakomų Paslaugų (už kurias apmokama pagal valandinius įkainius) teikimo vieta nurodoma, teikiant užsakymą pagal Sutartį.

5.4. Netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, numatomi trūkumų pašalinimo terminai ir taikomos baudos:

5.4.1. nustatytiems avarijų lokalizavimo ir/ar likvidavimo paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas. Nepašalinus nustatytų trūkumų per šį terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.4.2. nustatytiems remonto paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas. Nepašalinus nustatytų trūkumų per šį terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.4.3. nustatyti priežiūros paslaugų, už kurias mokamas mėnesinis mokestis, trūkumai, Užsakovui pareikalavus turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Nepašalinus nustatytų trūkumų per šį terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.4.4. vėluojant suteikti avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugas per techninės specifikacijos 3.2. lentelėje nustatytus terminus Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka 50,00 (penkiasdešimties) EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą valandą.

5.4.5. vėluojant suteikti remonto paslaugas per techninės specifikacijos 3.3. lentelėje nustatytus terminus Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

5.4.6.  vėluojant pateikti sąmatą (pasiūlymą) ir(ar) suteikti papildomas (sąmatines) remonto paslaugas per techninės specifikacijos 3.4. lentelėje nustatytus terminus Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

5.5. Suteiktų Paslaugų (atliktų darbų) aktų pasirašymo tvarka:

5.5.1. suteikus Paslaugą, už kurią mokamas mėnesinis mokestis, Tiekėjas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą kiekvienai kelių tarnybos meistrijai atskirai. Atliktų darbų aktas turi būti pasirašytas Užsakovo meistrijos atstovo.

5.5.2. atlikus remonto darbus, išrašomi darbų perdavimo - priėmimo aktai kiekvienai meistrijai atskirai. Perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašyti Užsakovo kelių tarnybos/meistrijos atstovo.

5.5.3.  Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Tiekėją apie Paslaugų rezultato trūkumus.

5.6. Išankstinis apmokėjimas už Paslaugas nenumatomas.

6.  PRIEDAI

Priedas Nr. 1 ,,Pietų regionas“;

Priedas Nr. 2 ,,Rytų regionas“;

Priedas Nr. 3 ,,Šiaurės regionas“;

Priedas Nr. 4 ,,Vakarų regionas“.

Avariniai atvejai gali įvykti bet kuriuo paros metu. Jų likvidavimas (t. y. remonto darbų paslaugos) vyksta darbo metu.

Jeigu avarija pradedama lokalizuoti darbo metu, nepriklausomai nuo to, kad avarijos lokalizavimas pagal nustatytus terminus gali baigtis ne darbo metu, Tiekėjui už avarijos lokalizavimą bus apmokama pagal avarijų lokalizavimo darbo metu valandinius įkainius.

Papildomos (sąmatinės) remonto paslaugos – tai tokios paslaugos, kurioms reikia paskaičiuoti sąmatą, pateikti pasiūlymą ir darbų atlikimas trunka ilgesnį laiką, pvz., tai yra elektros instaliacijos ir dujų bei kieto kuro įrangos įrengimo, vamzdyno keitimo, laiptų, fasadų, grindų, stogo remontas ir kt. darbai/paslaugos.