|  | TVIRTINU: |
| --- | --- |
|  | Perdavimo tinklo departamento direktorius (vardas, pavardė, parašas). (data). |

# TECHNINĖ UŽDUOTIS (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

# „330/110/10 KV KRUONIO HAE TP 330 KV SKIRSTYKLOS LAIKINOSIOS JUNGTIES ĮRENGIMAS“

INVESTICIjų PROJEKTO NR. PPrK2145

TURINYS

1.	BENDROJI INFORMACIJA	3

2.	PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS	3

3.	DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)	4

4.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	5

5.	KONSTRUKCIJŲ DALIS	9

6.	ELEKTROTECHNIKOS DALIS	10

7.	ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS	13

8.	RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS	15

9.	VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI	18

10.	TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS	18

11.	ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS	19

12.     APLINKOSAUGOS DALIS	20

13.     TELEKOMUNIKACIJŲ DALIS.………………………………………………………………….21

14.     KITI REIKALAVIMAI …………………………………………………………………….……...22

15.     PRIEDAI	23

# BENDROJI INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas | 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos laikinosios jungties įrengimas |
| --- | --- |
| Projekto numeris | PPRS2145 |
| Projekto rengimo etapas | „Iki rakto” |
| Projekto vadovas |  |
| Iniciatorius |  |
| Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| Statinių kategorija | Ypatingas statinys |
| Transformatorių pastotės adresas | Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k.1 |

# PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS

| Vardas, pavardė | Pareigos | Rolė projekte |
| --- | --- | --- |

# DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kruonio HAE TP laikinosios jungties sujungimo principinė schema

  - Techninis (Techninis - darbo) projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.

  - Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri projektai.

  - Rengiant techninį (Techninį - darbo) projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties.

  - Techninio (Techninio - darbo) projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB (toliau - PSO) techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) pateiktais reikalavimais. Techninio (Techninio - darbo) projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad Rangovas teikia užpildytas techninio (Techninio - darbo) projekto specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant Pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos techninė dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis PSO Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka (žr. (2) priedą). Techninio (Techninio - darbo) projekto specifikacijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis (žr. (1) priedo 1 pavyzdį).

  - Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio (Techninio  - darbo) projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš AB Ignitis gamyba ir trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai gavimą PSO vardu.

  - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį (Techninį  - darbo) projektą su aiškiai pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, kabelių, struktūrinėmis bei įrangos jungimo schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų objekte vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės.

  - Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi būti atsižvelgta ir į kitus reikalavimus, susijusius su atjungimų planavimu, nurodytuose šioje projektavimo užduotyje. Terminų įvertinimui techninio (Techninio  - darbo) projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų grafikas.

  - Projekto įgyvendinimas sutaps su ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto kitų projektų įgyvendinimo laikotarpiu – 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba“, „330 kV EPL Kruonio HAE-Bitėnai statyba“, „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“, todėl šiam projektui reikalingi atjungimai turės būti derinami atsižvelgiant į kitų vykdomų 330 kV projektų darbų įgyvendinimo grafikus ir/arba jau suplanuotus atjungimus.

  - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų etapų trukmes turi būti perkelta ir į tas techninio (Techninio  - darbo) projekto dalis, kurios turi būti suderintos su AB Ignitis gamyba ir kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas.

  - Projektuotojas sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi sekančią informacija:

    - LN 447 ir LN 308 atjungimas galimas tik laikotarpyje nuo 2023.05.01 iki 2023.06.30.

    - Negalimi bet kokie kiti 330 kV oro linijų atjungimai ar jų kombinacijos. Esant nenumatytam poreikiui, LITGRID kiekvieną atvejį vertins atskirai.

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams).

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte nurodyti, jog rangovas, nepriklausomai nuo to, ar yra suderintas objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas (žr. p. 4.14.) privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui).

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte pažymėti, jog rekonstrukcijos metu rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO, bei kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip per 90 k.d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką Rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama priede Nr. (3).

  - Techninio (Techninio  - darbo) projekto derinimo metu, nurodyti avarinius įrenginių įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai).

  - Perdavimo tinklo (toliau – PT) dalies techniniame (Techniniame  - darbo) projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 4.12. ir 4.13. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus.

  - Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. Programos derinimą su PSO rangovas gali pradėti ne anksčiau kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signalų sąrašai (faktiškai ištestuoti DVS), patvirtintos operatyvinės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos, patvirtintos schemos (schemos, nukopijuotos iš techninio (Techninio  - darbo) projekto be atskiro patvirtinimo negalioja);

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte pažymėti, jog organizuojant darbus Perdavimo tinklo oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, šiuos darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 dienų iki darbų pradžios suderina su PSO ir AB ESO. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą grafiką ir paraišką atjungti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų įžeminimą, laidų nuėmimą, uždėjimą atlieka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama priede Nr. (4).

  - Iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta detaliame darbų-atjungimų grafike) rangovas techniniame (Techniniame  - darbo) projekte numatys, kad turi būti:

    - parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta 330/110/10 kV Kruonio HAE operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

    - 330/110/10 kV Kruonio HAE skirstyklos principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais;

    - savų reikmių (KSSRS, NSSRS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais;

    - įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių);

    - tipiniai perjungimo lapeliai ir tipinės perjungimo programos;

    - rekonstruotų įrenginių įjungimo programa;

    - visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

    - įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų;

    - tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms);

    - tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms;

    - TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui;

    - TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio (Techninio  - darbo) projekto derinimo metu;

    - TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba;

    - parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius), bei testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis eilutėmis.

  - Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike.

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto įgyvendinimo apimtyje:

  - PSO atstovų (kiekvienai sričiai mažiausiai 3 žmonių) dalyvavimo suorganizavimą elektros perdavimo linijų elementų, sąrankos į lauko tarpinių gnybtynų ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau - TSPĮ) bei telekomunikacijos įrangos gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio (Techninio  - darbo) projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą;

  - PSO atstovų (kiekvienai sričiai  mažiausiai 2 žmonių) dalyvavimo organizavimą 330 kV, pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, RAA mikroprocesorinių įtaisų, TSPĮ ir projektuojamos aktyvinės telekomunikacijų įrangos bei susijusios programinės įrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo mokymo centruose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio (Techninio  - darbo) projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1)  priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą. Apie dalyvavimą gamykliniuose bandymuose ir mokymuose sprendimus pagal poreikį priims PSO, kai rangovo bus informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą;

  - PSO atstovų bei PSO rangovų personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis ir datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką.

  - Techninio (Techninio  - darbo) projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB Ignitis gamyba arba trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Techninio (Techninio  - darbo) projekto peržiūrai pateikti vieną egzempliorių skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas techninis (Techninis  - darbo) projektas PSO turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (iš kurių vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį (Techninį  - darbo) projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos techninio (Techninio  - darbo) projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio (Techninio  - darbo) projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio (Techninio  - darbo) projekto dokumentų sudėties žiniaraštis.

  - Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf formatu, sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xls formatu, brėžiniai, schemos, planai – *.dwg formatu. Techninio projekto dalių pavadinimai ir jų išdėstymo tvarka kompiuterinėje laikmenoje turi atitikti spausdintą techninio (Techninio  - darbo) projekto originalą.

  - Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio (Techninio  - darbo) projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.

  - Parengto techninio (Techninio  - darbo) projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti PSO atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos.

  - Parengto techninio (Techninio  - darbo) projekto atskirų trečiųjų šalių projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti šių trečiųjų šalių dalies techninio (Techninio  - darbo) projekto suderinimų kopijos.

  - Techninio (Techninio  - darbo) projekto aiškinamajame rašte turi būti įrašyta, kad projektinė  dokumentacija komplektuojama vadovaujantis Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (žr. (5) priedą).

  - Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami (6) priede.

  - Visos techninio (Techninio  - darbo) projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūrą (kopijavimą) galima atlikti IPC Rytų regione, adresu J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius ir IPC Pietų regione, adresu Kauno raj., Biruliškių km, Pastotės g. 9, o  įrenginių bei infrastruktūros apžiūrą atitinkamai Kruonio HAE TP ir Lietuvos E skirstyklose. Dokumentacijos peržiūros ir įrenginių apžiūros laiką ir vietą suderinti su Užsakovu.

# KONSTRUKCIJŲ DALIS

  - Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis sluoksnis aikštelėje nuimamas ir susandėliuojamas.

  - Suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) ir Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) atramos Nr. 1 keitimą į dvigrandę plieninę gardelinę atramą su dviejų žaibosaugos trosų įtvirtinimu. Parenkant naują atramą turi būti atsižvelgta į 7 skyriaus 7.1. poskyrio reikalavimus.

  - Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Įrodžius, kad tipinės atramos netinkamos gali būti projektuojama nauja atrama. Turi būti pateiktos naujai suprojektuotos atramos charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40C, Ϭt=+5C), atramos masė ir kt.

  - AS įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus (7) priede.

  - AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais (8) priede (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama).

  - Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (žr.  (9) priedą). Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija.

  - Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus min. 30 cm.

  - Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. elektrotechnikos dalį).

  - Teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais įrengiama iš skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Visos esamos dangos demontuojamos. Minimalus AŠAS storis – 0,3 m. Skaldos frakcija fr.16/32 mm. Skaldos sluoksnio storis ne mažiau 0,15 m. Įrengiant skaldos dangą naudojama geotekstilė apsaugai nuo augmenijos. Likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami (10) priede.

  - Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus. Turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų.

  - Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama pagal techninių specifikacijų reikalavimus jei numatyta. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".

  - Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

  - Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje arba dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.

  - Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija:

    - užsakovo pavadinimas;

    - projektuotojas;

    - rangovo pavadinimas;

    - statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - projekto pradžios ir pabaigos datos.

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.

  - Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

  - Skirstyklos teritorijoje užtikrinti privažiavimus prie gaisrinių hidrantų.

# ELEKTROTECHNIKOS DALIS

  - Kruonio HAE 330 kV skirstykloje LN-447 prijunginyje „B“ ir „C“ fazėse esančius aukšto dažnio (toliau – AD) įrenginius (ryšio kondensatorius ir ryšio užtvėriklius) pervežti į Lietuvos E 330 kV skirstyklą ir sumontuoti linijos LN-308 prijunginio atitinkamose fazėse, o Lietuvos E LN-308 prijunginyje eksploatuojamus AD įrenginius demontuoti ir perduoti į avarinį rezervą. Pervežami aukšto dažnio ryšio užtvėrikliai turi būti montuojami ant pervežamų aukšto dažnio ryšio kondensatorių. Rangovas privalo užsakyti ir sumontuoti visus reikalingus papildomus gamyklinius konstrukcinius elementus leidžiančius montuoti ryšio užtvėriklius ant ryšio kondensatorių.

  - Kruonio HAE TP 330 kV skirstykloje LN-447 prijunginyje eksploatuojamus srovės (ST-447) transformatorius pervežti ir sumontuoti Lietuvos E 330 kV skirstyklos LN-308 prijunginyje. Lietuvos E LN-308 prijunginyje eksploatuojamus ir po įrenginių pervežimo iš Kruonio HAE nebereikalingus matavimo transformatorius demontuoti ir perduoti į avarinį rezervą.

  - Kruonio HAE TP 330 kV skirstykloje LN-447 prijunginyje eksploatuojamus įtampos (ĮT-447) transformatorius pervežti ir sumontuoti Lietuvos E 330 kV skirstyklos LN-308 prijunginyje. Lietuvos E LN-308 prijunginyje eksploatuojamus ir po įrenginių pervežimo iš Kruonio HAE nebereikalingus matavimo transformatorius demontuoti ir perduoti į avarinį rezervą.

  - Atliekant pakeitimus Lietuvos E LN-308 prijunginyje prioritetu laikyti sprendinius, kurie apimtų kuo mažiau pakeitimų Lietuvos E LN-308 prijunginyje, o parinkti sprendiniai kartu neapsunkintų įrenginių eksploatavimo ateityje. Vis dėlto, projekto rengimo metu nustačius poreikį permontuoti (pakeičiant pastatymo vietą) esamus Lietuvos E LN-308 prijunginio pirminius įrenginius siekiant Lietuvos E LN-308 prijunginyje įrengti iš Kruonio HAE pervežamus įrenginius, suprojektuoti Lietuvos E LN-308 prijunginio įrenginių permontavimą. Konkretūs sprendiniai derinami projekto rengimo metu.

  - Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams arba LN-308 prijunginyje permontuojamiems pakeičiant pastatymo vietą (jei tokie sprendiniai bus numatyti projekto rengimo metu) turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Į rezervą perduodamų įrenginių bandymų protokolai pateikiami PSO kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.

  - Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse specifikacijose jei tokios specifikacijos projekto rengimo metu bus rengiamos atsižvelgiant į poreikį pagal numatomus projektinius sprendinius.

  - Naujai projektuojamų atraminių izoliatorių (jei projekto rengimo metu projektuojant pervežamų įrenginių išdėstymą toks poreikis bus numatytas) izoliatorių spalva turi būti suvienodinta su esamų pirminių įrenginių izoliatorių spalva.

  - Patikrinti ar Lietuvos E 330 kV skirstykloje esama apsaugos nuo žaibo sistema pakankama iš Kruonio HAE pervežtų ir Lietuvos E LN-308 prijunginyje sumontuotų įrenginių apsaugai nuo žaibo užtikrinti. Projekte pateikti išvadą apie esamos apsaugos nuo žaibo sistemos pakankamumą arba suprojektuoti ir įrengti 330 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemos papildymą (jei projekto rengimo metu toks papildymas bus numatytas), parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Įvertinti šalia rekonstruojamos 330 kV skirstyklos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius esančius PSO priklausomybėje (pvz. OL žaibosaugos trosą). Žaibosaugos zonų skaičiavimui naudoti sferos metodą. Skaičiavimo/modeliavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte.

  - Projekto metu nustačius poreikį papildyti esamą Lietuvos E 330 kV skistyklos žaibosaugos sistemą, žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Projekte pateikti brėžinius įrodančius šios reikalavimo išpildymą.

  - Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra.

  - Pervežtų įrenginių apšynavimui prioritetu panaudoti esamus laidininkus, gnybtus, girliandas ar kitus apšynavimo komponentus, o nesant techninėms galimybėms panaudoti esamus apšynavimo elementus, suprojektuoti naujus. Projekte turi būti aiškiai nurodyta, kur panaudojami esami apšynavimo elementai ir kur projektuojami nauji. Panaudojami esami laidininkai negali būti sujungti ir privalo būti vientisi. Naujus apšynavimo elementus suprojektuoti ir įrengti pagal šioje projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus.

  - Projektuojant naujus laidininkus tarp įrenginių turi būti vertinamas esamas skirstyklos laidininkų parinkimo principas bei sprendinių nuoseklumas.  Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti prijungimo vietų (atraminių izoliatorių arba įrenginių prijungimo gnybtų) leidžiamas apkrovas. Visi skaičiavimai turi būti pateikti projekte. Techniniai reikalavimai 330 kV laidams pateikiami (11) priede.

  - Naujai projektuojami (jei toks poreikis bus numatytas projekto rengimo metu) 330 kV atraminiai izoliatoriai ir OL stikliniai lėkštiniai izoliatoriai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus pateikiamus (12) ir (13) prieduose.

  - Projekto rengimo metu suprojektuoti pirminių įrenginių ir šynolaidžių prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai naujai parenkamiems pirminių įrenginių prijungimo gnybtams pateikiami (14) priede.

  - Projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm.

  - Suprojektuoti pervežamų įrenginių bei permontuojamų, pakeičiant pastatymo vietą, įrenginių (jei toks poreikis bus numatytas projekto rengimo metu) prijungimą prie esamo įžeminimo kontūro. Projekto rengimo metu nustačius poreikį papildyti esamą įžeminimo kontūrą, suprojektuoti esamo įžeminimo kontūro papildymą pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių  reikalavimus. Įžeminimo įrenginių įrengimo technologija parenkama pagal grunto savitosios varžos matavimų rezultatus. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami (15) ir (16) prieduose. Įžeminimo kontūro pakeitimo/papildymo sprendinius pateikti projekte.

  - Projekto rengimo metu patikrinti ar esama apšvietimo sistema užtikrins pakankamą apšvietimą iš Kruonio HAE pervežamiems bei Lietuvos E LN-308 prijunginyje sumontuojamiems įrenginiams. Projekte pateikti išvadą dėl apšvietimo pakankamumo, o esant nepakankamam apšvietimui esamą apšvietimo sistemą papildyti. Turi būti išlaikyti reikalaujami apšvietos reikalavimai nurodyti HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

  - Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su LITGRID AB ir atitikti Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus (žr. (17) priede). Visų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių ir suderinti su LITGRID AB. Projekte numatyti iš Kruonio HAE į Lietuvos E pervežtų ir naujai sumontuotų/permontuotų įrenginių įrengimą ir patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir LITGRID AB norminių dokumentų reikalavimus.

  - Projekte turi būti pateikiamas Lietuvos E LN-308 narvelio pjūvio brėžiniai, kuriuose aiškiai būtų matomi iš Kruonio HAE pervežami bei LN-308 prijunginyje sumontuojami ir/ar esami permontuojami įrenginiai bei atitinkamai įrenginių gabaritai bei norminiuose teisės aktuose reglamentuoti saugūs atstumai.

  - Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, pridedamais prie šios projektavimo užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis.

# ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS

7.1. Suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) ir Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) laikino tarpusavio sujungimo darbus vadovaujantis 7.1.1. – 7.1.6. punktų reikalavimais:

7.1.1. Suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramos Nr. 1 keitimo dvigrande plienine gardeline atrama darbus. Atliekant projektavimo darbus įvertinti, kad esamoje 330kV OL sumontuoti du žaibosaugos trosai, todėl naujai projektuojamos atramos turi būti suprojektuotos su dviejų žaibosaugos trosų įtvirtinimu. Atliekant projektavimo darbus, įvertinti atvejį kuomet vienas iš žaibosaugos trosų yra išmontuotas, t. y. bet kuris vienas iš dviejų trosų turi užtikrinti 330kV OL žaibosaugos kampą ir terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms sąlygas. Naujai pastatytą atramą numatoma panaudoti 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) užvedimui į rekonstruotą Kruonio HAE TP. Atramą projektuoti vadovaujantis skyriuje „Statybinių konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais.

7.1.2. Nuo naujai įrengtos atramos Nr. 1 iki 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramos Nr. 2 suprojektuoti naujų laidų, ne mažesnio nei 1680 A elektrinio pralaidumo, įrengimo darbus. Laido tipas - 382-AL1/49-ST1A arba analogas. Laidų skaičius fazėje – 2 vnt.

7.1.3. Suprojektuoti 330 kV OL Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) esamų laidų atjungimo nuo Kruonio HAE TP portalo ir atramos Nr. 92 bei užvedimo nuo atramos Nr. 91 į naujai įrengtą 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramą Nr. 1 darbus.

7.1.4. 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramoje Nr. 1 suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) ir Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) tarpusavio sujungimo darbus.

7.1.5. Suprojektuoti žaibosaugos trosų įrengimo darbus ruožuose 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) atrama Nr. 1 - Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) atrama Nr. 91 ir 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) atrama Nr. 1 - 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) atrama Nr. 2. Pateikti žaibosaugos trosų terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus.

7.1.6. Esant poreikiui (neišlaikant atstumų tarp skirtingų fazių laidų perėjime iš horizontalaus laidų išdėstymo į vertikalų) projekte numatyti techninių priemonių įrengimą, kurios užtikrintų normatyvinių atstumų išlaikymą tarp skirtingų fazių laidų.

7.2. Suprojektuoti pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių laidų ir žaibosaugos trosų reguliavimo darbus. Pateikti laidų ir žaibosaugos trosų tempimo jėgų ir įlinkių montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose skaičiavimų lenteles.

7.3. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir žaibosaugos troso kiekvienam OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų reikšmes.

7.4. Pateikti  pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių išilginius profilius, kuriuose turi būti pateikti laidų ir žaibosaugos trosų įlinkiai, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus, atstumai sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose, esant normaliam ir kritiniam (skaičiuojama aplinkos temperatūra t= +35oC, laido įšilimo temperatūra t= +80oC, vėjo greitis v= 0,6 m/s) OL darbo režimams. Pertvarkomose inkariniuose tarpatramiuose atstumai nuo OL apatinių laidų iki žemės paviršiaus bei esamų inžinerinių statinių turi būti išlaikyti nemažesni už esamus ir nemažesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra  -35oC be apšalo ir vėjo; d) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

7.5. Pateikti pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Planuose turi būti galima identifikuoti esamų ir projektuojamų OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje.

7.6. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti ir rangos metu atlikti laidų ir žaibosaugos trosų faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus;

7.7. 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramose Nr. 1 ir 2 (į atramos Nr. 1 pusę) suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės armatūros, distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti izoliatorių girliandų brėžinius (gabaritiniai matmenys, sudėtinės dalys, detalių normatyvinės apkrovos). Pateikti distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių konkrečių tvirtinimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

7.8. Suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramos Nr. 1  įžeminimo kontūro įrengimo darbus. Atramos įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Turi būti pateiktas atramos įžeminimo kontūro įrengimo brėžinys.

7.9. Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramoje Nr. 1   darbus, vadovaujantis (18) priede pateiktais reikalavimais.

7.10. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (13), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32) prieduose.

7.11. 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas turi būti vykdomas LITGRID AB valdomoje žemės sklypo dalyje. Teritorijoje galioja žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4928/0007:62), esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano sprendiniai (toliau-Detalusis planas). Vykdant projektavimo darbus vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

7.12. Rekonstrukcijos metu esamos elektros tinklų apsaugos zonos ribos turi būti neišplečiamos ir pažymimos brėžiniuose. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendimų (išskyrus 7.2-7.4 p.) esamos elektros tinklų apsaugos zonų ribos yra plečiamos ir/ar atsiranda naujų, atlikti šiuos veiksmus:

7.12.1. nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutą (-us), suteikiantį (-čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Atlikti visus veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu servitutu, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą, sumokėti kompensacijas ir kt.). Derinant techninį (Techninį - darbo) projektą pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us), patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus.

7.12.2. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo/pakeitimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Brėžiniuose nurodyti esamas ir projektuojamas elektros tinklų apsaugos zonas.

7.12.3. Nustatyti ir Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonos). Atlikti visus veiksmus, reikalingus šioms teritorijoms įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, patvirtinančius teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonų) įregistravimą.

7.13. Pateikti (-us) rašytinį (-ius) žemės sklypo (-ų) (teritorijos) savininko, (-ų) valdytojo (-ų) sutikimą (-us), laikinai naudotis žemės sklypu (-ais) (teritorija) 7.1 p. aprašytam laikinam 330 kV OL sujungimui, kuriam įvykdyti reikalinga laikinai išplėsti esamas elektros tinklų apsaugos zonas.

7.14. Įvertinti nuo 2023 m. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir susijusių poįstatyminių aktų pakeitimus ir užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų ir/ar pasikeitusių/panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimą/išregistravimą valstybės registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti/išregistruoti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas ir/ar pasikeitusias/panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos.

# RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

  - Bendra dalis.

    - Atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir įtaisų parinkimui.

    - Atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais.

    - Atlikti RAA įrenginių kompleksinius bandymus vadovaujantis AB LITGRID RAA kompleksinių bandymų aprašu, kuris pateikiamas (33) priede.

    - Iš KHAE TP į 330 kV LE TP perkeliama esama analoginė 330 kV OL LN 447 aukšto dažnio ryšio kanalais veikianti telekomandų priėmimo/perdavimo (AD) įranga ir linijos fazinės diferencinės apsaugos (DFZ) komplektai kurie panaudojami  OL LN 308 laikino sujungimo su OL LN 447 schemoje neužvedant LN308 linijos į KHAE. Tam tikslui 330 kV Lietuvos E TP suprojektuoti reikiama kiekį RAA spintų perkeliamai įrangai sumontuoti, perkeltos įrangos integravimą į esamą Lietuvos E TP RAA sistemą, susieti ją su esama LN 308 ir kita RAA įranga, atlikti perkeltos ir esamos įrangos derinimo darbus suderinus jų terminus su kito linijos galo TP operatoriumi.

    - LE TP iš KHAE TP perkeltų LN 447 srovės ir įtampos matavimų transformatorių antrinių apvijų apkrovų skaičiavimus atlikti techniniame (Techniniame  - darbo) projekte vertinant esamą LE TP LN-308 ir perkeliamą iš Kruonio HAE TP prijungiamą RAA įrangą .

    - Perkeliamas linijos fazinės diferencinės apsaugos komplektas turi pasirinktinai veikti per fazių išrinkimą  į pofazinį išjungimą (atitinkamai vykdyti vienfazį automatinį kartotinį įjungimą) ir į trifazinį linijos jungtuvo išjungimą (atitinkamai vykdyti trifazį automatinį kartotinį įjungimą TAKĮ). 330 kV LE TP koreguoti LN-308 linijos distancinės apsaugos terminalo REL511 ir L-308 jungtuvo REC-560 konfigūracijas realizuojant pofazinį linijos jungtuvų išjungimą bei tam tikslui projektuoti atskirą naują mikroprocesorinį RAA įrenginį.

    - Iš KHAE TP į LE 330 kV TP perkelti multipleksuotais optiniais ryšių tinklais veikiančią telekomandų perdavimo priėmimo įranga perduodančią priešavarinės automatikos komandas į Klaipėdos 330 kV TP (Nordbalt nuolatinės srovės keitiklio stotį).

    - 330 kV LE TP suformuoti LN-308 linijos atsijungimo fiksavimo komandą nuo L-308 jungtuvo išsijungimo ir nuo linijos jungtuvo trijų fazių apsaugų išjungimo komandos ir perduoti į Klaipėdos TP ir Sovetsko TP.

    - Po DFZ ir AD ryšio kanalinės, ir RAA įrangos perkėlimo į LE 330 kV TP, Kruonio HAE TP Š-447 šynuotė su likusiomis apsaugomis išlieka darbe.

    - iš KHAE TP į 330 kV LE TP perkeliamas LN447 OL avarinių procesų registratorius, kuris  registruos linijos sroves, įtampas ir diferencinės fazinės apsaugos siųstuvo ir imtuvo darbo sroves bei linijos apsaugų veikimo analoginius signalus.

    - LE TP atlikti Š1-300 ir Š2-300 šynų diferencinių apsaugų derinimo ir kompleksinius apsaugų patikrinimo darbus.

    - Turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 330 kV LE TP LN308 OL ir Kruonio HAE TP LN447 OL prijunginių laikinose RAA schemose.

    - 330 kV LE TP atliekami reikalingi 330 kV RAA (OL, jungtuvų apsaugų ir automatikos, telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginių, juos jungiančių kanalų ir kanalinės įrangos montavimo, kitos RAA esant poreikiui, derinimo darbai, apsaugų nuostatų pakeitimai po laikinos linijos suformavimo, dokumentacijos atnaujinimas.

    - Turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai minėtuose su pastotės rekonstrukcija susijusiuose perdavimo tinklo objektuose.

    - RAA nuostatų išdavimas ir keitimas.

      - Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų skaičiavimų užduočių  parengimui;

      - Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką.

      - Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 5 savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką;

      - Suformavus laikiną liniją 330 kV LE TP-Sovetsko TP numatyti  RAA nuostatų keitimą Jonavos TP, Neries TP, Vilniaus TP. Keičiant  RAA nuostatus minėtuose perdavimo tinklo objektuose, techniniame (Techniniame  - darbo) projekte numatyti ir kompleksinius RAA įtaisų bandymus susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektų prijunginiuose.

    - Atviros skirstyklos aukšto dažnio pirminius ir PVP 330 kV įrengtus aukšto dažnio ryšio kanalų veikiančius telekomandų perdavimo įrenginius jungiantis kabelis turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus (34) priede

    - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte sudaryti struktūrines schemas:

      - RAA prijungimo prie matavimo transformatorių;

      - reikiamų atlikti pakeitimų Kruonio HAE TP ir 330 kV Lietuvos E TP RAA įrenginiuose.

      - 330 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose;

      - RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų;

      - 330 kV TP avarijų prevencijos ir automatikos logikos tarpusavio sąveikų išpildytų laidiniais ryšiais, telekomandomis tarp pastočių.

      - RAA ir priešavarinės automatikos telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) tarp Perdavimo tinklo skirstyklų, elektrinių ir pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) turi būti vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi ir naujai projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys telekomandų formavime ir perdavime;

      - nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams;

    - Rengiant RAA struktūrines schemas (tame tarpe ir 330 kV) vadovautis Litgrid AB perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašu, kuris pateikiamas priede Nr. (35).

    - Numatyti 10-15% rezervą RAA gnybtų.

    - Reikalavimai priešavarinės automatikos ir RAA telekomandų perdavimo skaitmeniniams ryšio kanalams ir jų įrangai nustatomi techninio (Techninio  - darbo) projekto telekomunikacijų dalyje. Telekomandų formavimo principai ir sąlygos kartu su telekomandų pardavimo įrenginių poreikiu nustatomas techninio (Techninio  - darbo) projekto RAA dalyje.

  - Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių:

    - kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais;

    - kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologinių signalų ir kt.) antrinės grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais;

    - antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys  atviros skirstyklos įtaisų antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius pateikiami (36) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (37) priede;

  - Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau - vidaus spintos):

    - naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (38) priede. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu;

    - Į 330 kV LE TP perkeliama AD perkeliamai įrangai spintos projektuojamos su aktyviu aušinimu (su galimybe nustatyti aušinimo paleidimo temperatūrą) ir apsauga nuo dulkių patekimo į spintos vidų, apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP52.

    - RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (39) priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti elektromechaninių relių tipai parenkami darbo projekto rengimo metu.

    - užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (40) priede.

  - Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje:

    - tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau - GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Kiti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų spintoms pateikiami (41) priede, o likę, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti, reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu;

    - užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (42)  priede.

  - Programinė įranga ir dokumentacija:

    - RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti spausdintame variante ir *.dwg formatu kompiuterinėje laikmenoje su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius.

    - Papildyti ir pataisyti Kruonio HAE TP ir Lietuvos E 330 kV TP darbo projektus iki tikrovę atitinkančio lygio.

  - Kitos RAA įrangos įrengimas:

    - prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta:

      - kabelių laidininkams - kabelio pavadinimas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama numeriai (pagal darbo projekto principines schemas);

      - vidinio montažo laidams RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose - abiejų galų, kuriuose jungiamas laidas (kabelio laidininkas): gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, numeriai;

      - kabeliams - kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą), galų prijungimo vietos adresai (iš/į), ilgis.

# VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI

  - Lietuvos E 330 kV dalyje numatyti naujos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) įtraukimą, esamos teleinformacijos koregavimą arba naikinimą, įvertinant 8 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos dalis“ punktų [8.1.4 – 8.1.17] reikalavimus imtinai.

  - KHAE 330 kV dalies TI sąraše numatyti esamos teleinformacijos, susijusios su LN 308 ir LN 447 naikinimą iš KHAE esamos teleinformacijos sąrašų. KHAE esamos teleinformacijos sąrašas bus pateiktas projektavimo paslaugą teikiančiai organziacijai.

  - Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu (43) priede.

  - Kai su laikinosios jungties LN 308 – LN 447 įvedimu Lietuvos E 330 kV dalyje yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai, būtina techniniame (Techniniame  - darbo) projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. Atliekant pakeitimus Lietuvos E 330 kV dalies teleinformacijos sąraše, teleinformacijos sąrašas rengiamas, derinamas su PSO ir testavimai atliekami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu.

  - PSO pateikia esamą Lietuvos E 330 kV dalies teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašą projektavimo paslaugą teikiančiai organizacijai. Tolimesnis teleinformacijos sąrašo apimčių pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktame teleinformacijos sąraše. Teleinformacijos sąraše turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

  - Rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktame Lietuvos E teleinformacijos sąraše sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su LN 308 – LN 447 laikinąja jungtimi. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai.

  - Turi būti ištestuota naujai įtraukiama arba koreguota teleinformacija, kuri susijusi su LN 308 – LN 447 laikinosios jungties įvedimu.

  - Rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri esamą Lietuvos E 330 kV dalies teleinformacijos sąrašą bei įvertina poreikį dėl teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su LN 308 – LN 447 laikinąja jungtimi, tačiau gali būti įtakojama minėtos laikinosios jungties  (pavadinimų, būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas) įvedimo. Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esami teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamai ar naujai įtrauktai kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijai.

# TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

  - Teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakitimus KHAE TP suprojektuoti ir įrengti  per esamus PSO TSPĮ.

  - Turi būti atliktas TSPĮ konfigūravimas, derinimas ir testavimas išsaugant esamas TSPĮ teleinformacijos apimtis ir funkcionalumą.

  - Esant nepakankamiems TSPĮ resursams, TSPĮ  papildyti reikiama aparatine ir programine įranga.

  - TSPĮ projektuojamos teleinformacijos apimtys turi būti suprojektuotos ir įrengtos pagal reikalavimus:

    - standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (žr. (44) priedą);

    - perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus  (žr. (43) priedą).

  - TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus:

    - IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS (naujojoje dalyje);

    - DNP3.0 TCP/IP (Slave) protokolu su PSO DVS (senojoje  dalyje);

    - IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA įrenginiais (naujojoje dalyje), rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP);

    - IEC 60870-5-103 protokolas (senojoje dalyje);

    - DNP3.0 TCP/IP (Slave) protokolas su „Ignitis gamyba“ Kruonio HAE PowerLink SCADA;

  - Testavimas ir bandymai:

    - TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus įrangą objekte pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą.

  - Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija susijusiuose objektuose (Lietuvos E TP, Jonavos TP, Neries TP, Vilniaus TP):

    - turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  susijusiuose  PSO objektuose ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

    - projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;

    - Įvertinus teleinformacijos apimčių pakitimus Lietuvos E 330 kV TP, reikalinga papildyti TSPĮ licenciją reikiamu taškų kiekiu. Turi likti nemažiau nei 10% (nuo viso taškų kiekio) laisvų taškų rezervui (šiuo metu iš 3600 taškų yra likę 195 laisvi taškai).

    - turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga ir licencijos.

  - Kvalifikacija ir darbai:

    - TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darbų pradžios;

    - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose  turi būti pateikta atskirose bylose.

# ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS

  - Atsižvelgiant į Kruonio HAE TP laikinosios jungties sujungimo principinę schemą, pateiktą PU 4 skyriuje (Bendrieji reikalavimai) Lietuvos E TP 330 kV skirstykloje LN-308 prijunginyje (laikinajame L-Sovetskas prijunginyje) keičiant/įrengiant iš 330 kV  Kruonio HAE TP L-447 prijunginio atgabentus srovės ir įtampos transformatorius turi būti rekonstruota LN-308 prijunginyje kontrolinė (techninė) elektros apskaita pagal komercinei elektros apskaitai taikomus reikalavimus.

  - LN-308 prijunginyje, įrengiant komercinę elektros apskaitą, 330 kV valdymo pulte (Operatorinės patalpa) „12.LN-308, LN-330, LN-332 Energijos apskaitos spintoje“ laisvoje vietoje įrengti komercinę dubliuojančią elektros apskaitą (skaitiklį).

  - „12.LN-308, LN-330, LN-332 Energijos apskaitos spinta“ su elektros apskaitos įrengimu laisvoje vietoje turi būti įrengtas 230VAC/12VDC rezervinio maitinimo šaltinis (-iai), prie kurio (-ių) turi būti prijungti visi spintoje įrengti elektros skaitikliai. Reikalui esant spintoje įrengti įtaisai gali būti permontuoti.

  - Keičiant/įrengiant Lietuvos E TP LN-308 prijunginyje 330 kV ST ir ĮT, jų įrengimo prijunginys išlieka tas pats, pagal galimybę ST ir ĮT įrengiant toje pačioje vietoje.

  - LN-308 prijunginyje elektros apskaitoms panaudoti keičiami/įrengiami  ST ir ĮT po pervežimo turi būti metrologiškai patikrinti Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, jiems turi būti  pateikti patikros sertifikatai ar jie turi būti su pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą.

#### LN-308 prijunginio komercinis pagrindinis (esamas prijunginio kontrolinis (techninis) elektros skaitiklis) turi būti prijungtas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis turi būti jungiamas prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis gali būti jungiamas kartu, su kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais.

#### Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti suderintos elektros apskaitos pajungimo grandinės, išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. Įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) turi būti ≤ 0,1%.

#### Jei bus keičiamos srovės ir įtampos transformatorių gnybtynų spintos (gnybtynai), jie turi atitikti standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms, pateiktus 41 priede. Jei gnybtynai bus paliekami esami, juose turi būti išskirti plombuojami skyriai. Komercinės apskaitos grandinėse įrengti visi tarpiniai gnybtai (gnybtų rinklės), komutaciniai aparatai, srovės kilpų CL gnybtų rinklės turi būti įrengti po plombuojamais gaubtais. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos.

#### Energijos apskaitos spintoje sumontuotų LN-308 prijunginyje komercinių pagrindinio ir dubliojančio elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti prijungtos prie 330 kV ASĮ kiosko Nr. 4 patalpoje sumontuotoje elektros apskaitos spintoje „Energijos apskaita“ įrengto automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ - prie 330 kV ASĮ kiosko Nr. 2 patalpoje sumontuotoje elektros apskaitos spintoje įrengto momentinių duomenų valdiklio (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. To paties prijunginio komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV srovės kilpos. ). Elektros skaitiklių komercinių ir momentinių duomenų perdavimas turi būti suderintas su Užsakovo AEEAS duomenų surinkimo serveriu ir DVS.

#### Projekte reikia pažymėti, kad projekto vykdymui būtinus bandymo gnybtynus, elektros skaitiklius įrengimui pateiks Užsakovas. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Projektavimo užduoties reikalavimų vykdymui reikiamas automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV) ir momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (MDV) turi būti pagal galimybę panaudoti esami. Reikalui esant juos sukonfigūruotus pateiks Užsakovas. Jų įrengimo vieta bus derinama projektavimo metu.

Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių KDV bei momentinių duomenų valdiklių MDV techniniai reikalavimai nurodyti ir pateikti 54 ir 55 prieduose.

#### Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirti 12VDC rezervinio maitinimo blokų maitinimą suprojektuoti nuo kintamos įtampos užrezervuoto AC tinklo pagal jų montavimo vietą.

#### Reikalui esant keisti antrinių grandinių kabelius ar laidininkus, sujungiančius elektros apskaitos schemos elementus (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkus, srovės kilpų instaliacijas) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti vienvieliai, variniai. Srovės kilpų laidininkų gyslų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti įrengtas potencialų išlyginimo tinklas. Ekranuotų kabelių potencialų išlyginimo tinklas turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas. PSO standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikiami prieduose Nr. (36)  ir (37).

#### Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms gali būti keičiami. Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio (Techninio  - darbo) projekto rengimo metu.

# 12. APLINKOSAUGOS DALIS

  - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais šiame skyriuje. Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte turi būti pateikti duomenys:

    - projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius, požeminius inžinierinius tinklus, įskaitant  demontuojamuose jungtuvuose esančias SF6 dujas;

    - apskaičiuotą projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą;

    - reikalavimus įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.

    - aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai

  - Rangovas privalo:

    - savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka;

    - Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (plieno, aliuminio, vario laužas ir  netinkama naudojimui alyva), dalyvaujant PSO Pietų regiono atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį, o susidariusias atliekas (įskaitant SF6 dujas) savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. Demontuotus alyvinius įrenginius rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui;

    - objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas;

  - vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius;

  - importuojant elektros ir elektronikos prekes, vadovautis Atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis “Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”.

- TELEKOMUNIKACIJŲ DALIS

  - Kruonio HAE, vykdant 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas atramos Nr. 1 keitimo dvigrande plienine gardeline atrama darbus, išsaugoti esamą žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau - ŽTŠK) ir ŽTŠK movą KS-01. Ryšio nutraukimas negalimas.

  - Keičiant Lietuvos E skirstykloje esamo LN-308 portalo įrengimo vietą, įvertinti visus su tuo susijusius darbus ir medžiagas, reikalingus 330 kV OL Lietuvos E – Kruonio HAE (LN-308) užvedimui į Lietuvos E skirstyklos LN-308 prijunginį:

    - Suprojektuoti ir įrengti ŽTŠK nuo atramoje Nr.1 esančios ŽTŠK movos KL-01 iki LN-308 portalo;

    - Reikalavimai ŽTŠK pateikti (žr. priedą Nr. (45));

    - Skaidulų kiekis – 24, skaidulų tipas – ITU-T G.652D;

    - ŽTŠK montavimo darbai turi būti vykdomi laikantis kabelio gamintojo instrukcijų;

    - LN-308 portale suprojektuoti ŽTŠK-ŠK movą ir ŽTŠK technologinės atsargos suvyniojimo įrenginį;

    - Esamą ŽTŠK movą KL-01 papildyti įvadiniu portu;

    - Reikalavimai ŽTŠK movai pateikti (žr. priedą Nr. (46));

    - Suprojektuoti ir įrengti naują cinkuotą plieninį 50 mm vidinio diametro ne mažesnio nei 3mm sienelės storio apsauginį vamzdį šviesolaidiniam kabeliui nuvesti nuo portalo iki naujai projektuojamo ir įrengiamo ryšių šulinio (nereikalingus ir nenaudojamus šulinius išmontuoti).

    - Šviesolaidinio kabelio apsaugai nuo ŽTŠK movos iki naujai projektuojamo ir įrengiamo ryšio šulinio suprojektuoti ir įrengti 32mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4mm sienelės storio HDPE vamzdį. Išorinis ir vidinis paviršius - lygūs.

    - Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams pateikti (47) priede.

    - Suprojektuoti ir įrengti 24 skaidulų vienos modos šviesolaidinio kabelio (toliau - ŠK) įvadą nuo OL portalo iki Lietuvos E 330 kV valdymo pulto ryšių aparatinės telekomunikacijų spintos S1.3.

    - Tipiniai reikalavimai ŠK projektavimui pateikti (48) priede;

    - ŠK užbaigiamas naujai įrengiamame skaidulų paskirstymo įrenginyje (toliau - ODF);

    - Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti (49) priede;

    - ODF jungčių tipas – E2000/APC.

    - Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos.

    - Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose.

    - Siekiant išlaikyti nepriklausomą ŠK užvedimą, požeminiai ŠK tiesiami tik naujai projektuojamuose ir įrengiamuose Ø110 mm ne mažesnio nei 1250N atsparumo gniuždymui ryšių kabelių kanalų sistemos vamzdžiuose.

    - Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams pateikti (50) priede.

    - Esamas 24 skaidulų ŽTŠK tarp Lietuvos E ir Kruonio HAE yra veikiantis. Turi būti suprojektuotas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Apie planuojamus vykdyti darbus pranešti PSO prieš vieną mėnesį el. paštu ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu.

    - Techniniame (Techniniame  - darbo) projekte turi būti pateiktas ryšio nutraukimo planas (patvirtintas LITGRID AB 2018-05-22 d. nurodymu NU-165), kurio pavyzdys pateikiamas (51) priede.

    - Išlaikyti esamus šviesolaidinio kabelio sujungimus. Turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo darbų eiliškumas, o prieš darbus pateiktas suderintas detalus ryšio nutraukimo darbų planas pagal patvirtintą formą.

    - Turi būti suprojektuota ir įrengiama papildoma reikalinga įranga, medžiagos ir kitos priemonės šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu sumažinti. Dėl ODF jungčių tipo pasikeitimo numatyti naujus jungiamuosius kabelius esamoms ryšių paslaugoms išlaikyti.

    - Po perjungimo ir ryšio atstatymo darbų seną ŠK nuo movos KL-01 iki Lietuvos E 330 kV valdymo pulto ryšių aparatinės ir ODF išmontuoti.

    - Tipiniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams pateikti (52) priede.

    - Atlikus šviesolaidinio kabelio įrengimo darbus, pateikti įrengto ruožo šviesolaidinį pasą ir originalias skaidulų reflektogramas *.sor formate, vadovaujantis reikalavimais, pateiktais (žr. priedą Nr. (5)).

    - Pagal relinės apsaugos ir automatikos dalies 8.1.8 punkto reikalavimus (Iš KHAE TP į LE 330 kV TP perkelti multipleksuotais optiniais ryšių tinklais veikiančią telekomandų perdavimo priėmimo įranga ) perkelti iš KHAE 330 kV TP į 330 kV TP ryšio įrangą  Nokia PDH.

# 14. KITI REIKALAVIMAI

14.1. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami (53) priede.

# 15. PRIEDAI

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 17 lapų.

2. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 7 lapai.

3. Rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas, 1 lapas.

4. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma, 1 lapas.

5. Perdavimo tnklo objekto statybos/rekonstravmo dokumentacijos aprašas, 40 lapų.

6. Tipiniai saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui, 5 lapai.

7. 330-110 kV įtampos atvirų skirstyklų elektros įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

8. 110 - 400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

9. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų elektros įrenginių gamyklinių gelžbetoninių pamatų standartiniai techniai reikalavimai, 3 lapai.

10. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų projektavimo užduoties sklypo plano projektinių sprendinių tipiniai mazgai, 4 lapai.

11. STR 400-110 kV pastotėse naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams, 3 lapai.

12. STR 400-330-110 kV įtampos atraminiams izoliatoriams, 3 lapai.

13. 330-110 kV įtampos OL stiklinių lėkštinių izoliatorių STR, 2 lapai.

14. STR 400-330-110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams, 6 lapai.

15. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro įrengimui, 3 lapai.

16. STR 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro elementams, 2 lapai.

17. PT operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 58 lapai.

18. Reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų ženklinimui, 4 lapai.

19. 400-110 kV įtampos oro linijų aliuminių neįzoliuotų laidų su plieninių vijų šerdimi standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

20. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL Žaibosaugos trosams su šviesolaidiniu kabeliu, 3 lapai.

21. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL atramų įžeminimo kontūro elementams, 3 lapai.

22. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio, 3 lapai.

23. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

24. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

25. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

26. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius su plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems gnybtams, 4 lapai.

27. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro įrengimui, 4 lapai.

28. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų vibracijos slopintuvams (stokbridžo tipo), 3 lapai.

29. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 - 110 kV įtampos oro linijų stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai, 4 lapai.

30. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-330 kV įtampos OL distanciniams spyriams vibracijos slopintuvams .

31. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos OL polimeriniams strypiniams izoliatoriams.

32. Standartiniai techniai reikalavimai 400-330 kV įtampos OL izoliatorių girliandų apsauginiams žiedams.

33. RAA kompleksinių bandymų aprašas, 24 lapai.

34. Standartiniai techniniai reikalavimai kabeliams jungiantiems aukšto dažnio TPĮ ir ASĮ įrenginius, 2 lapai.

35. Lirgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašas, 24 lapai.

36. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius, 6 lapai.

37. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams, 3 lapai.

38. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms, 7 lapai.

39. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių elektromechaninėms relėms 6 lapai.

40. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu, 10 lapų.

41. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų spintoms, 8 lapai.

42. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu, 9 lapai.

43. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas, 287 lapai.

44. Standatiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams, 8 lapai.

45. 400-110 kV įtampos oro linijų žaibosaugos troso su šviesolaidinių kabeliu (žtšk) standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

46. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui, 3 lapai.

47. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams, 2 lapai.

48. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai.

49. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui, 2 lapai.

50. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, 3 lapai.

51. Ryšio nutraukimo darbų planas, 1 lapas.

52. Standartiniai techniniai rekalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai.

53. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai.

54. Techniniai reikalavimai elektros skaitiklių informacijos nuskaitymo valdikliams (AEEAS, be ryšio įrangos), 3 lapai.

55. Techniniai reikalavimai elektros skaitiklių momentinės informacijos nuskaitymo valdikliams (DVS XA/21), 4 lapai.