| APPROVED by |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2019 |  |  |  |  | LITGRID AB 2019 m. |  |
| September 20 |  |  |  |  | Rugsėjo 20 d. |  |
| Transmission grid department |  |  |  |  | Perdavimo tinklo departamento |  |
| director direction No. 19NU-332 |  |  |  |  | direktoriaus nurodymu Nr. 19NU-332 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110 kV ĮTAMPOS SKYRIKLIAMS/

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110 kV VOLTAGE DISCONNECTORS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |
|  | Skyriklių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus/ Characteristics and tests of the disconnectors shall meet requirements of the standard |  | IEC 62271-102 a) |
|  | Skyriklių atraminių izoliatorių charakteristikos turi atitikti standartų reikalavimus/ Characteristics of the disconnectors support insulators shall meet requirements of the standards |  | IEC 60273 a) |
|  | Skyriklių atraminių izoliatorių bandymai turi atitikti standartų reikalavimus/ Disconnectors support insulators shall be tested according to requirements of the standards |  | IEC 60168 a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate |  | ISO 14001 b) |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions |  | Lauko/ Outdoor a) |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), oC |  | +40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), oC |  | -40 a) |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m |  | ≤1000 a) |
|  | Didžiausias ledo apšalo sienelės storis/ The maximum ice thickness1), mm |  | ≥10 a) |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity1), m/s |  | ≥34 a) |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics: |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa/ Highest voltage for equipment, (Um), kV |  | 123 arba/or 145 a) |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz |  | 50 a) |
|  | Vardinė ilgalaikė srovė/ Rated normal current1), (Ir), A |  | ≥1250 a) |
|  | Vardinė trumpojo jungimo (≥1s) atsparumo srovė/ Rated short time (≥1s) withstand current1), (Ik), kA |  | ≥31,5 a) |
|  | Pramoninio dažnio atsparumo įtampa į žemę, per atjungtą įrenginį ir tarp fazių/ Power frequency withstand voltage to earth, across open switching device and between phases1), (Ud), kV |  | ≥230 c) |
|  | Pramoninio dažnio atsparumo įtampa per izoliuojantį atstumą/ Power frequency withstand voltage across the isolating distance1), (Ud), kV |  | ≥265 c) |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa į žemę, per atjungtą įrenginį ir tarp fazių/ Lightning impulse withstand voltage to earth, across open switching device and between phases1), (Up), kV |  | ≥550 c) |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa per izoliuojantį atstumą/ Lightning impulse withstand voltage across the isolating distance1), (Up), kV |  | ≥630 c) |
|  | Vardinė šynų perjungimo srovė/ Rated bus-transfer current 1), 2), 3), (IBT), A |  | ≥1000 arba Netaikoma/ ≥1000 or Not applicable a) |
|  | Įžeminimo peilių indukuotos srovės perjungimo klasė/ Induced current switching class of earthing switches 2), 5) |  | Klasė B arba Netaikoma/ Class B or Not applicable a) |
|  | Skyriklio konstrukcija:/ Disconnector design: |  |  |
|  | Mechaninė konstrukcija/ Mechanical design |  | Tripolis skyriklis su horizontaliai pasukamaisiais peiliais (nutraukimas centre)/ Three phases disconnector with horizontal swivel knives (center break) a) |
|  | Įžemiklių kiekis skyriklio konstrukcijoje/ The number of earthing switches in the disconnector design2) |  | Be įžemiklių, Su vienu įžemikliu arba Su dviem įžemikliais/ Without earthing switches, With one earthing switch or With two earthing switches a) |
|  | Mechaninio patvarumo klasė ne žemesnė kaip/ Mechanical endurance class not less than 4) |  | M1 c) |
|  | Pavaros veleno tvirtinimas prie konstrukcijos/ The drive crank shaft shall be mounted to construction |  | Su rutuliniu arba slydimo guoliu/ With ball or sliding bearing a) |
|  | Svirtis perduodanti mechaninį judesį iš pavaros vertikalaus veleno į horizontalią polių sujungimo svirtį/ Rod transmitting the movement from drive vertical shaft to horizontal poles coupling rod |  | Su sferinių guolių antgaliais iš nerūdijančio plieno/ With spherical bearing tags of stainless steel a) |
|  | Skyriklių ir įžemiklių pagrindiniai kontaktai/ Main contacts of disconnector and earthing switches |  | Variniai, dengti sidabro grafitu (AgC), nereikalaujantis tepimo/ Copper, silver graphite (AgC) coated, self-lubricating a) |
|  | Sidabro grafito (AgC) padengimo storis/ Silver graphite (AgC) coating thickness, µm |  | ≥25 a) |
|  | Apsauga nuo klaidingo skyriklio ir įžemiklio tarpusavyje valdymo/ Protection from erroneous operation of the main and the ground contacts |  | Mechaninė blokuotė/ Mechanical interlock a) |
|  | Gamykloje atliktas įžeminimo peilių žymėjimas/ Factory-made earthing switches marking |  | 4 - 5 žalios ir 4 - 5 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 100 mm. be tarpų/ 4 - 5 green and 4 - 5 yellow stripes. One color stripe width 100 mm. without spaces a) |
|  | Gamykloje atliktas įžeminimo peilių pavarų velenų žymėjimas/ Factory-made earthing shaft of the drive marking |  | 2 žalios ir 2 geltonos spalvos juostomis. Vienos spalvos juostos plotis 100 mm be tarpų/ 2 green and 2 yellow stripes. One color stripe width 100 mm without spaces a) |
|  | Skyriklio atraminiai izoliatoriai:/ Disconnector support insulators: |  |  |
|  | Atraminio izoliatoriaus aukštis/ Height of support insulator, mm |  | 1220±1 arba/or 1500±2,5a) |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IEC/TS 60815-11)/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-11), mm |  | ≥2464 a) |
|  | Atraminio izoliatoriaus mechaninis atsparumas lenkimui pagal IEC 60168/ Support insulator failing load for bending according to IEC 601681), N |  | ≥4000 c) |
|  | Mechaninės (statinės) apkrovos ant pirminių prijungimo gnybtų/ Mechanical (static) loads at the primary connection terminals, N | Išilginė/ Straight, Fa1, Fa2 | ≥500 a) |
|  |  | Skersinė/ Cross, Fb1, Fb2 | ≥170 a) |
|  |  | Vertikali/ Vertical, Fc | ≥1000 a) |
|  | Atraminio izoliatoriaus medžiaga/ Material of support insulator |  | Porcelianas/ Porcelain a) |
|  | Porceliano grupė pagal IEC 60672-3/ Group of porcelain according to IEC 60672-3 |  | C 130 a) |
|  | Izoliatoriaus spalva/ Color of insulators material |  | Ruda/ Brown a) |
|  | Sujungimai tarp porceliano ir metalinių tvirtinimo dalių (jungių)/ Connections between porcelain and metal end caps (flange) |  | Portlandcementas/ Portland cement a) |
|  | Cementinių sujungimų apsauga nuo drėgmės/ Moisture protection of cemented connections |  | Drėgmei atsparus silikono sluoksnis arba cemento siūlių išpildymas (forma) neleidžiantis kauptis drėgmei (pvz. atitinkamas siūlės kampas)/ Moisture resistant layer of silicone or fulfilment (shape) of cement welds (e.g. appropriate angle) preventing moisture accumulation a) |
|  | Izoliatorių atraminės besisukančios konstrukcijos (pjedestalai)/ Supporting rotating structures (pedestals) of the insulators |  | Su guoliu apsaugotu nuo aplinkos poveikio/ With bearing protected against environmental influences a) |
|  | Skyriklio/įžemiklio pavara:/ Disconnector/earthing switches drive: |  |  |
|  | Išpildymas/ Arrangement |  | Atskiros pavaros skyrikliui ir kiekvienam įžemikliui, skirtinguose spintose/ Individual drives for the disconnectors and each earthing switches, in separate cabinets a) |
|  | Pavaros konstrukcija/ Drive design |  | Elektros variklio pavara su rankinio valdymo galimybe/ Electric motor drive with manual operating possibility a) |
|  | Rankinio valdymo funkcija/ Function of manual operating |  | Kiekvienoje pavaroje turi būti įtaisas, leidžiantis valdyti skyriklį rankiniu būdu. Pavaroje numatyta tvirtinimo vieta įtaisui/ Device for manual operating, place for mounting of device in each drive a) |
|  | Pavaros spintos apsaugos laipsnis (IP kodas)/ Protection level of drive cabinets (IP code) |  | ≥ IP 54 a) |
|  | Pavarų spintos pagamintos iš/ Cabinets of drives shall be made off |  | Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuotos ir dažytos skardos lakštų arba aliuminio (aliuminio lydinio)/ Stainless steel or zinc coated and painted tin sheets or aluminium (aluminium alloy) a) |
|  | Apsaugai nuo kondensato ir žemos temperatūros/ To prevent moisture and low temperature |  | Elektrinis pavarų šildymas su automatiniu maitinimo jungiklių, su 1NA+1NU kontaktais/ Electrical heating of drives cabinets with automatic switch, with 1NO+1NC contacts a) |
|  | Pavarų spintų durų konstrukcijoje turi būti numatyta/ Cabinets of drives shall be provided with |  | Durų fiksavimas atidarytoje padėtyje/ Doorstop in open position a) |
|  |  |  | A4 formato dokumentų ir schemų laikiklis vidinėje pusėje/ Hold for A4 format documents and diagrams on the inner side a) |
|  |  |  | Automatinis apšvietimas, įsijungiantis atidarius duris/ Automatic lighting activated when open the door a) |
|  | Pavaros šildymo ir apšvietimo vardinė įtampa/ Heating and lighting rated voltage, V AC |  | 230 a) |
|  | Pavarų spintų durų užraktai/ Locking of cabinets doors |  | Stacionarios, 90° pasukamos durų rankenos su kilpomis pakabinamai spynai/ Permanently attached 90°turning handgrips with loops for padlock a) |
|  | Pavaros ir valdymo grandinių vardinė įtampa/ Rated voltage of operating circuit and mechanism 2), 6), V DC |  | 110 a) |
|  | Vietinio pavaros valdymo išpildymas/ Arrangement of local control of the drive |  | Atskiri įjungimo ir išjungimo mygtukai/ Separate on-off buttons a) |
|  | Valdymo režimų pasirinkimo rakto išpildymas/ Arrangement of switch for control mode selection |  | Trijų pozicijų (vietinis/ nuotolinis/ išjungtas) su signaliniais pagalbiniais kontaktais kiekvienai pozicijai/ Three possible settings (local/ remote/ off), shall have signal auxiliary contacts for each position a) |
|  | Laisvų pagalbinių kontaktų kiekis kiekvienoje pavaroje/ Number of free (available) auxiliary contacts for each drive1) |  | ≥ 8NA+8NU/ ≥ 8NO+8NC a) |
|  | Variklio maitinimo automatinio jungiklio išpildymas/ Arrangement of automatic switch for drive feeding |  | Turi turėti papildomus 1NA+1NU kontaktus/ Shall have 1NO+1NC auxiliary contacts a) |
|  | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |
|  | Metalinių konstrukcijų dalių apsauga nuo korozijos/ Corrosion protection of steel parts |  | Nerūdijančio arba karštai cinkuoto metalo pagal EN ISO 1461 standartą/ Stainless, or hot-dip galvanized metal according to EN ISO 1461 standard a) |
|  | Vardinių dydžių lentelės/ Nameplates 7) |  | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian a) |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements: 1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of the design but only to more severe conditions. 2) Parenkama techninio projekto rengimo metu/ Shall be chosen during making the technical project. 3) Reikalavimas taikomas tik pastočių schemoms kur skyrikliais numatoma komutuoti apkrovą tarp skirtingų šynų sistemų. Vardinės šynų perjungimo srovės vertė turi būti ne mažesnė nei 80 % vardinės ilgalaikės srovės, tačiau neturi viršyti 1600 A/ Requirement is only applicable for substation arrangement where the disconnectors are expected to have a bus transfer loop switching capability. Rated bus-transfer current shall not be less than 80 % of rated normal current, but will not exceed 1600 A. 4) Mechaninio patvarumo klasė M2 parenkama skyrikliams, kurie bus montuojami dažnai komutuojamų įrenginių prijungtiniuose (pvz. kondensatorių baterijų, šunto reaktorių, sinchroninių kompensatorių ir t.t.)/ Mechanical endurance class M2 shall be applied for disconnectors, which shall be designed to work in frequently commutated bays (i.e. capacitor banks, shunt reactors, synchronous compensators etc.). 5) Klasė B parenkama įžeminimo peiliams skirtiems įžeminti oro liniją, kuri visa ar atskiri jos ruožai, sudarantys bendrą ne mažesnį kaip 2 km ilgį, yra kitos veikiančio oro linijos indukuotos įtampos zonoje. 110 kV oro linijos indukuotos įtampos zona yra 100 m į abi puses nuo oro linijos ašies. Kitais atvejais, įžeminimo peilių indukuotos srovės perjungimo klasė netaikoma/ Class B is applicable for earthing switch which purpose is to earth overhead line, which (all line or separate sections of it) forms not less than 2 km section in others overhead lines induced voltage zone. 110 kV overhead lines induced voltage zone is 100 m to both sides from overhead line axis. In all other cases, induced current switching class of earthing switches is not applicable. 6) 220 VDC antrinių ir valdymo grandinių įtampa gali būti parinkta tik suderinus su Užsakovu/ 220 VDC voltage for auxiliary and control circuits can be selected only in agreement with the Litgrid AB in a process of coordination of technical project. 7) Vardinių dydžių lentelės turi atitikti Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus pirminių įrenginių duomenų lentelėms/ Nameplates shall be designed according to Litgrid AB standard technical requirements for nameplates of primary equipment. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), operating documentation, factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog). b) Sertifikato kopija/ copy of the certificate. c) Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atliktų tipo bandymų protokolo kopija arba tipo bandymų, kurie atlikti stebint akreditavimo įstaigos atstovui (akreditavimo įstaiga turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17065), protokolo kopija, arba laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atitikties deklaracijos kopija, kurioje laboratorija patvirtina konkretaus gaminio bandymų ir charakteristikų atitikimą IEC standartams (atitikties deklaracijoje turi būti įrašyti konkretūs atlikti bandymai ir konkrečios parametrų reikšmės)/Copy of the type test report provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025 or copy of type test report which performance was witnessed by representative of certification body (certification body shall be accredited by National certification body according to ISO/IEC 17065), or copy of certificate of conformity provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025 in which laboratory confirms that the exact product tests and characteristics is in compliance with IEC standards (in certificate of conformity exact performed tests and exact parameters shall be written). |  |  |  |