TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONTEINERINĖS KATILINĖS, JOS PASTATYMO-PAJUNGIMO IR PASTATO ŠILDYMO SISTEMOS PALEIDIMO DARBŲ, PIRKIMAS

- BENDRIEJI DUOMENYS

1. Plungės sporto ir rekreacijos centras vykdo pirkimą  „Konteinerinės katilinės, su jos pastatymo - pajungimo ir pastato šildymo sistemos atnaujinimo darbais, pirkimas“.

2. Katilinėje montuojamas skystu kuru (dyzelinu) kūrenamas vandens šildymo katilas su visa katilo darbui bei valdymui reikalinga įranga – pilnu katilo aprišimu.

3. Katilinėje numatomas  kuro – dyzelino laikymo skyrius.

4. Prie katilinės montuojamas reikiamų parametrų dūmtraukis.

5. Pastato – sporto salės šildymui montuojami kaloriferiai, 6 vnt. , atskira sistema nuo katilinės pajungiami patalpose esami radiatoriai.

6. Patalpų, kurioms įrengiamas šildymo katilas, plotas – 850 m2, h – apie 8,5 m.

7. Prekių pristatymo bei darbų atlikimo vieta – Plungė, Telšių g. 26A;

2. REIKALAVIMAI MOBILIAI KONTEINERINEI KATILINEI IR KALORIFERIŲ PAJUNGIMUI

- Perkama mobili konteinerinė, automatizuota, dirbanti be nuolatinės priežiūros katilinė iki 150 kW bendros galios katilinė, su visa sukomplektuota ir tinkamam mobilios katilinės darbui reikalinga įranga. Konteinerio spalva neturi būti ryški. Įranga turi būti sumontuota  viename mobiliame konteineryje.

- Mobilios konteinerinės katilinės patalpa – jūrinio tipo konteineris 20“ ((+-100mm); L-6000; B-2500; H-2600), atsižvelgiant į įrenginių komplektacijos kiekį, galima konteinerio modifikacija, konteineris gali būti nedaug naudotas – iki 1 plaukimo. Konteineris turi būti apšiltintas - konteinerio lubų, sienų ir grindų danga – nedegi, neslidi, neįgerianti skysčių, nemetalizuota (nelaidi  el. krūviui). Turi būti numatytas avarinis, paprastas vidaus ir lauko apšvietimas. Konteineris turi būti  su pakėlimo galimybe (kilpomis) ant sunkvežimio ar priekabos. Konteineryje turi būti sumontuota nedegi pertvara dalinanti konteinerį į dvi atskiras patalpas: kuro talpų ir tiekimo sistemos patalpą, bei katilinės pagrindinės įrangos patalpą su durimis iš lauko pusės, kurios turi būti suprojektuotos tokio dydžio, kad per jas būtų galima įnešti ar išnešti įrenginius. Tiekėjas privalo konteineryje sukomponuoti ir įrengti visus katilinės įrenginius ir vamzdynus.

- Tiekėjas konteineryje turi sumontuoti skysto kuro (dyzelino) šildymo katilą iki 150 kW galios (bet ne mažiau kaip 120 kW). Šildymo katilas turi būti su keičiamu degikliu, dūmtraukiu būtinu aprišimu. Patogus degiklio aptarnavimas. Katilas turi būti pilnai aprištas šiluminės izoliacinėmis medžiagomis. Izoliacinės medžiagos apsaugomos katilo gaubtais (dangčiais). Katilo paviršiaus temperatūra dirbant nominaliu rėžimu, neturi viršyti 45 ℃. Katilas turi būti aprūpintas reikiamais automatikos (slėgio relės, valdymo blokas, temperatūros relės ir kt.), kontrolės matavimo  prietaisais ir pateikiamas su visa reikiama armatūra, reguliavimo ir apsauginiais vožtuvais, vandens  ir dūmų jungiamaisiais atvamzdžiais.

- Tiekėjas konteineryje turi sumontuoti 3 vnt kuro talpyklų, vienos talpos tūris – ne mažiau  1 t ( viena tona) su dviguba sienele ir alsuokliu. Vizualiai turi matytis kuro kiekis (lygis) talpykloje. Po kuro talpykla turi būti įrengtas kuro nutekėjimo surinkimo indas. Talpyklų tūris gali būti keičiamas, jeigu jas bus patogiau išdėstyti konteineryje, bendras talpų turis turi būti ne mažiau, kaip 3 t.

- Pastato viduje, prie kurių bus statoma konteinerinė katilinė, Tiekėjas turi sumontuoti 6 vnt. po 100 kW galios kaloriferius. Kaloriferiai turi būti pajungti prie mobilios katilinės, vamzdžiai izoliuojami šiltinimo medžiaga. Vamzdyno skersmuo parenkamas atsižvelgiant į kaloriferius reikalingą paduoti maksimalų termofikacinį vandenį. Šildymo katilas turi dirbti ir tiekti termofikatą iki kaloriferių automatiniu režimu, priklausomai nuo užduotos oro temperatūros salėje. Kaloriferiai turi turėti temperatūros daviklius, tiesiogiai užduodančius darbo temperatūrą šildymo katilui.   Kaloriferiai kabinami 4-5 m. aukštyje, turi būti apsaugoti tinklu/viela nuo kamuolio smūgio.

- Iš katilinės nutiestu atskiru vamzdynu „užmaitinami“ persirengimo patalpose esantys  7 vnt. radiatorių.

- KIek reikalinga naujiems darbams atlikti atliekami šildymo Sistemos atjungimo darbai nuo esamo seno kieto kuro katilo.

- Dūmtraukis išardomas (segmentinis) su nerūdijančio plieno indėklu, darbinė temperatūra ne mažiau 200 0C. Skersmuo ir aukštis parenkami tokie, kad užtikrintų nepertraukiamą dūmų šalinimą ir sklaidą katilui dirbant nominaliu apkrovimu. Dūmtraukis turi turėti papildomą tvirtinimą prie konteinerio. Jo apačioje turi būti kondensato išleidimo antgaliai, apžiūros liukai. Dūmų kanalo medžiaga – nerūdijantis plienas markės AISI 316L (arba analogiško plieno). Sienelės storis – ne mažiau 0,8 mm. Kanalas izoliuotas akmens vatos arba lygiavertės izoliacijos dembliais ir iš išorės apskardintas cinkuotos arba dažytos skardos lakštais.

- Pristačius mobilią katilinę Tiekėjas turi ją išbandyti prijungdamas Patalpose (salėje) montuojamų 6 vnt. kaloriferių. Atlikti paleidimo derinimo darbus, apmokyti Užsakovo personalą ir pateikti naudojimosi instrukcijas.

- Tiekėjas turi pateikti Užsakovui perkamų prekių ir atliekamų darbų aprašą su katilinės pastatymo – įrengimo, dumtraukio montavimo, kaloriferių pakabinimo bei esamų radiatorių pajungimo schemomis. Projektinės dokumentacijos egzempliorių, pateikiamų užsakovui, skaičius: du (2 egz.) pilnai sukomplektuotus TDP egzempliorius popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto brėžiniai redaguojamame DWG formate.

- Tiekėjas katilinėje turi įrengti apsauginę-priešgaisrinę signalizaciją, jos paskirtis - skelbti aliarmo signalą, kai neišjungus apsaugos sistemos įeinama į konteinerio teritoriją arba į vidų, kai patenkama į vidų laužiant duris, kilus gaisrui konteinerio viduje.

- Tiekėjas turi numatyti elektros tiekimą konteinerinei katilinei.

- Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus - Šildymo katilo bei šildymo sistemų paleidimas - Šildymo katilo, radiatorinės šildymo sistemos, kaloriferinės šildymo sistemos, hidraulinių bandymų aktų surašymas, katilinės ir šildymo sistemų paleidimo-derinimo darbai bei personalo apmokymas.

GARANTIJA

- Garantinis laikas montavimo darbams, taip pat naujai sumontuotai įrangai ir detalėms ne mažiau 24 mėn. Prekių tiekėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

PAGRINDINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Rodiklis | Perkančiosios organizacijos reikalaujama rodiklio reikšmė | Tiekėjo nurodomos konkrečiai siūlomos prekės, parametrai, reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mobili katilinė |  |  |  |
| 1. | Konteineris (aprašymas pateiktas aukščiau) | 1 vnt. |  |
| 2. | Katilo tipas | Skysto kuro |  |
| 3. | Patalpų kurioms įrengiamas katilas, šildomas plotas, m2 | 850 m2 ( h=8.5m) |  |
| 4. | Katilo kuro tipas | Dyzelinas |  |
| 5. | Nominalus galingumas kW | Ne mažiau 120 kW, bet ne daugiau kaip 150 kW |  |
| 6. | Šilumokaičio tipas | Ketaus (špižinė) |  |
| 7. | Naudingo veikimo koeficientas, % | Ne mažiau 85 % |  |
| 8. | Skysto kuro talpos | 3 vnt. po 1 t, galima modifikacija, viso tūris ne mažiau 3t, bet ne daugiau 4t |  |
| 9. | Skysto kuro degiklis | Keičiamo tipo |  |
| 11. | Cirkuliacinis siurblys | su srauto reguliatoriumi |  |
| 12. | Įtampa, V | 220 V |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau 2 m. |  |
| 16. | Kaloriferiai | 6 vnt. po 100 kW |  |
| 17. | Izoliuotas vamzdynas, persirengimo kambariuose esantiems radiatoriams (7vnt.) užmaitinti. | 30 m. ± 5 m. |  |
| 18. | Izoliuotas vamzdynas (DN 80-100 mm.) sujungti salėje išdėstytus kaloriferius ir šildymo katilą. | 120 m ± 10 m. |  |