2022 m. rugsėjo 9 d.

darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - Bazinių stočių ir jų komponentų sumontavimo darbai (1-5 pirkimo objekto dalys)

# I pirkimo dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Šaltinėlio g. 20, Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant AB Telia Lietuva priklausančio stiebo (BS 671), esančio adresu Šaltinėlio g. 20, Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su AB Telia Lietuva.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Amphenol Procom 4220.06-405-Txx) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Amphenol Procom 4220.06-405-Txx (2 vnt.) montuojamos bokšte ~41 m aukštyje (~103 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~41 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

# Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui gaminamas laikiklis. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami AB Telia Lietuva konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas AB Telia Lietuva PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi

# reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas brėžiniuose. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

# II pirkimo dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Pušyno g. 4, Gintarų k., Kartenos sen., Kretingos r. sav.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant AB Telia Lietuva priklausančio stiebo (BS 264), esančio adresu Pušyno g. 4, Gintarų k., Kartenos sen., Kretingos r. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su AB Telia Lietuva.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Amphenol Procom 4220.06-405-Txx) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Amphenol Procom 4220.06-405-Txx (2 vnt.) montuojamos bokšte ~39 m aukštyje (~101 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~39 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui gaminamas laikiklis. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami AB Telia Lietuva konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas AB Telia Lietuva PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi

# reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas brėžiniuose. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

III pirkimo dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant AB Telia Lietuva priklausančio stiebo (BS 735), esančio adresu Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su AB Telia Lietuva.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Amphenol Procom 4220.06-405-Txx) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, 5CAT STP kabelis, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Amphenol Procom 4220.06-405-Txx (2 vnt.) montuojamos bokšte ~35 m aukštyje (~170 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~35 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui gaminamas laikiklis. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami AB Telia Lietuva konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas AB Telia Lietuva PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi

# reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas brėžiniuose. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

# IV pirkimo dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Luokės g. 3B, Ramučių k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant AB Telia Lietuva priklausančio stiebo (BS 357), esančio adresu Luokės g. 3B, Ramučių k., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su AB Telia Lietuva.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Amphenol Procom 4220.06-405-Txx) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, 5CAT STP kabelis, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Amphenol Procom 4220.06-405-Txx (2 vnt.) montuojamos bokšte ~35 m aukštyje (~159 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~35 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui gaminamas laikiklis. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami AB Telia Lietuva konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas AB Telia Lietuva PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi

# reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas brėžiniuose. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

# V pirkimo dalis – SMRRT MTS1 modelio bazinės stoties sumontavimas bokšte, esančiame adresu Geležinkalnio g. 4, Rotinėnai, Žemaičių Kalvarijos sen.

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant UAB „Teletower“ priklausančio stiebo (BS PLU50), esančio adresu Geležinkalnio g. 4, Rotinėnai, Žemaičių Kalvarijos sen. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su UAB „Teletower“ .

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos (Amphenol Procom 4220.06-405-Txx) 2 vnt., GPS antena, antenų jungiamieji kabeliai, STP CAT5e  kabelis, jungtys, įžemikliai, viršįtampių ribotuvai, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT priėmimo ir siuntimo antenos Amphenol Procom 4220.06-405-Txx (2 vnt.) montuojamos bokšte ~35 m aukštyje (~176 m virš jūros lygio). GPS antena montuojama ~35 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie gaminamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. BS montavimui gaminamas laikiklis. Vidinė įranga (UPS, akumuliatoriai) montuojami UAB ,,Teletower“ konteineryje, naujai statomame 19“ stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C13A automatinis jungiklis sumontuojamas UAB „Teletower“ PS 240 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas šalia el. skydo. Suderinus su AB Telia Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi

# reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. Siuntimo ir priėmimo, bei GPS antenų sujungimas pateikiamas brėžiniuose. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius Tomas Stankevičius | RANGOVAS # UAB „NT Service“ Generalinis direktorius Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |