5 priedas

Oro kondicionavimo sistemos specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Reikalaujamo parametro reikšmė |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išorinis blokas -1 vnt. - 3 ir 4 aukštų šiaurinės pusės |  |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARUM120LTE5 |
| 1.2 | Įrangos tipas |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume) |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume). |
| 1.3 | Išorinis bloko tipas |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas arba lygiavertis |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas. |
| 1.4 | Išorinio bloko šilumos siurblys |  | HEAT PUMP arba lygiavertis |  | HEAT PUMP. |
| 1.5 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 33/37 kW |  | 33,6 / 37,8 kW |
| 1.6 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 1.7 | Ventiliatoriaus tipas |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu arba lygiavertis |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu. |
| 1.8 | Ventiliatoriaus variklių apsauga nuo vibracijos ir perkaitimo |  | Turi būti |  | Yra. |
| 1.9 | Kompresoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis) arba lygiavertis |  | Vienos dalies inverterinis (spiralinis). |
| 1.10 | Kompresorių sandarumas |  | Hermetinis arba lygiavertis |  | Hermetinis |
| 1.11 | Kompresorių tvirtinimas |  | Montuojami ant antivibracinių atramų arba lygiaverčių |  | Montuojamas ant antivibracinių atramų. |
| 1.12 | Freonas |  | R410A arba lygiavertis |  | R410A |
| 1.13 | Kondensatoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  | Vienos dalies, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija. |
| 1.14 | Išorinio bloko veikimo diapazonas |  | Galimybę turėti ne mažesnę, kaip 130 % šaldymo/šildymo galios apkrovimą |  | Iki 130% galios. |
| 1.15 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) , ne mažiau nei. |  | EER≥4,43 |  | 4,43 |
| 1.16 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) , ne mažiau nei. |  | COP≥4,91 |  | 4,91 |
| 1.17 | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai |  | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros) |  | Šaldyme intervale nuo -15C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme intervale nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros). |
| 1.18 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį. |
| 1.19 | Freono atšakos |  | Varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės |  | Varinės. |
| 1.20 | Centrinis valdiklis |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas. |
| 2. | Sieninis vidaus blokas -19 vnt. A400; A401, A402; A403; A404; A405; A406; A407; A408; A409; A410; A411; A304 A305; A306; A337; A338; A339; A340 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU05GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 1,6/1,8kW |  | 1,6 / 1,8 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 30/29/28 dBA |  | 30/29/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas -7 vnt. A300; A301; A302; A303; A307; A313; A314 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU09GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,8/3,2 kW |  | 2,8 / 3,2 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 34/32/28 dBA |  | 34/32/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 1. | Išorinis blokas -1 vnt. - 1 aukštas |  |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARUM221LTE5 |
| 1.2 | Įrangos tipas |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume) |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume). |
| 1.3 | Išorinis bloko tipas |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas arba lygiavertis |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas. |
| 1.4 | Išorinio bloko šilumos siurblys |  | HEAT PUMP arba lygiavertis |  | HEAT PUMP. |
| 1.5 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 61/69 kW |  | 61,6 / 69,3 kW |
| 1.6 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 1.7 | Ventiliatoriaus tipas |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu arba lygiavertis |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu. |
| 1.8 | Ventiliatoriaus variklių apsauga nuo vibracijos ir perkaitimo |  | Turi būti |  | Yra. |
| 1.9 | Kompresoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis) arba lygiavertis |  | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis). |
| 1.10 | Kompresorių sandarumas |  | Hermetinis arba lygiavertis |  | Hermetinis. |
| 1.11 | Kompresorių tvirtinimas |  | Montuojami ant antivibracinių atramų arba lygiaverčių |  | Montuojami ant antivibracinių atramų. |
| 1.12 | Freonas |  | R410A arba lygiavertis |  | R410A |
| 1.13 | Kondensatoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  | Dviejų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |
| 1.14 | Išorinio bloko veikimo diapazonas |  | Galimybę turėti ne mažesnę, kaip 130 % šaldymo/šildymo galios apkrovimą |  | Iki 130% galios. |
| 1.15 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) , nemažiau nei. |  | EER≥4,6 |  | 4,60 |
| 1.16 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) , nemažiau nei. |  | COP≥5,23 |  | 5,23 |
| 1.17 | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai |  | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros) |  | Šaldyme intervale nuo -15C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme intervale nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros). |
| 1.18 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį. |
| 1.19 | Freono atšakos |  | Varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės |  | Varinės. |
| 1.20 | Centrinis valdiklis |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas. |
| 2. | Vidaus blokas -3 vnt. A131; A139; |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU09GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,8/3,2 kW |  | 2,8 / 3,2 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 34/32/28 dBA |  | 34/32/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 20 vnt. A125; A127; A132; A136; A137; A138; A140; A141; A142; A147; A149; A150; A151; A152; A153; A154; A155; A156; A157; A158 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU05GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 1,6/1,8 kW |  | 1,6 / 1,8 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 30/29/28 dBA |  | 30/29/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 5 vnt. A143; A144; A145; A146; A148 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU05GTRB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 1,6/1,8 kW |  | 1,6 / 1,8 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 29/27/26 dBA |  | 29/27/26 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 6 vnt. A128; A133; A134 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU09GTRB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,8/3,2 kW |  | 2,8 / 3,2 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 30/29/27 dBA |  | 30/29/27 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 3 vnt. Koridorius 1 (K1); Koridorius 2 (K1) |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU24GTBB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 7,1/8,0 kW |  | 7,1 / 8,0 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 39/37/35 dBA |  | 39/37/35 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 1. | Išorinis blokas -1 vnt. - 2 aukštas |  |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LB ARUM241LTE5 |
| 1.2 | Įrangos tipas |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume) |  | Kintamo freono kiekio kondicionavimo sistema (VRV – variable refrigerent volume). |
| 1.3 | Išorinis bloko tipas |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas arba lygiavertis |  | Kintamo freono srauto sistemos išorinis blokas. |
| 1.4 | Išorinio bloko šilumos siurblys |  | HEAT PUMP arba lygiavertis |  | HEAT PUMP. |
| 1.5 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 67/74 kW |  | 67,2 / 75,6 |
| 1.6 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šaldymas ir šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 1.7 | Ventiliatoriaus tipas |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu arba lygiavertis |  | Ventiliatorius su greičio sukimosi reguliavimu. |
| 1.8 | Ventiliatoriaus variklių apsauga nuo vibracijos ir perkaitimo |  | Turi būti |  | Yra. |
| 1.9 | Kompresoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių inverterinis (spiralinis) arba lygiavertis |  | Dviejų dalių inverterinis (spiralinis). |
| 1.10 | Kompresorių sandarumas |  | Hermetinis arba lygiavertis |  | Hermetinis. |
| 1.11 | Kompresorių tvirtinimas |  | Montuojami ant antivibracinių atramų arba lygiaverčių |  | Montuojami ant antivibracinių atramų. |
| 1.12 | Freonas |  | R410A arba lygiavertis |  | R410A |
| 1.13 | Kondensatoriaus tipas |  | Ne daugiau nei dviejų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |  | Dviejų dalių, automatiškai reguliuojamas galingumas pagal poreikį, su automatine atitirpinimo funkcija |
| 1.14 | Išorinio bloko veikimo diapazonas |  | Galimybę turėti ne mažesnę, kaip 130 % šaldymo/šildymo galios apkrovimą |  | Iki 130% galios. |
| 1.15 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) , ne mažiau nei |  | EER≥4,43 |  | 4,43 |
| 1.16 | Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) , ne mažiau nei |  | COP≥4,91 |  | 4,91 |
| 1.17 | Išorinio bloko temperatūros darbo režimai |  | Šaldyme ne siauresniame intervale kaip nuo -5C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme ne siauresniame intervale kaip nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros) |  | Šaldyme intervale nuo -15C iki +48C (lauko temperatūros) Šildyme intervale nuo -25C iki +18C (lauko temperatūros). |
| 1.18 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį. |
| 1.19 | Freono atšakos |  | Varinės nuo magistralinio vamzdyno arba lygiavertės |  | Varinės. |
| 1.20 | Centrinis valdiklis |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas |  | Kondicionierių vidinių blokų grupių bendras ir atskiras valdymas, rūšiavimas, tvarkaraščiai, režimo nustatymas. |
| 2. | Vidaus blokas -2 vnt. A230; A244A |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU09GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,8/3,2 kW |  | 2,8 / 3,2 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 34/32/28 dBA |  | 34/32/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 27 vnt. A216; A217; A219; A221; A222; A223; A224; A225; A226; A228; A229; A231; A232; A233; A234; A235; A236; A237; A238; A239; A240; A243; A244; A245; A246; A247; A248 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU05GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 1,6/1,8 kW |  | 1,6 / 1,8 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 30/29/28 dBA |  | 30/29/28 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 5 vnt. A218; A242 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU09GTRB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,8/3,2 kW |  | 2,8 / 3,2 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 30/29/27 dBA |  | 30/29/27 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 2 vnt Koridorius 1 (K1) |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU21GTQB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 6,0/6,8 kW |  | 6,0 / 6,8 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 40/38/34 dBA |  | 40/38/34 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 2 vnt. Koridorius 2 (K1) |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU24GTBB4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Kasetinio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 7,1/8,0 kW |  | 7,1 / 8,0 kW |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 39/37/35 dBA |  | 39/37/35 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| 2. | Vidaus blokas 1 vnt. A220 |  |  |  |  |
| 2.1 | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG ARNU15GSJC4 |
| 2.2 | Vidinio bloko tipas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas |  | Sieninio kintamo srauto kondicionavimo sistemos vidinis blokas. |
| 2.3 | Galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 4,5/5,0 kW |  | 4,5 / 5,0 kW. |
| 2.4 | Garso slėgis (A/V/Ž) |  | Ne daugiau nei: 42/39/32 dBA |  | 42/39/32 dBA |
| 2.4 | Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |
| 2.5 | Oro valymo ir kvapų šalinimo filtras |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.6 | Galios darbo režimas |  | Galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui arba lygiavertis |  | Yra galimybė pasirinkti didelės galios darbo režimą greitam šaldymui ir/arba šildymui. |
| 2.7 | Oro srauto krypties keitimas |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija arba lygiavertė |  | Automatinė oro srauto krypties keitimo funkcija. |
| 2.8 | Oro srauto krypties keitimo programavimas |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.9 | Oro srauto krypties keitimo programavimo operacijos |  | Savaitinis programavimas arba lygiavertis |  | Savaitinis programavimas. |
| 2.10 | Automatinė temperatūros palaikymo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.11 | Temperatūros matavimo pasirinkimo galimybė (pultelis- kondicionierius, pultelis ir kondicionierius) |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.12 | Pultelio mygtukų blokavimo funkcija |  | Turi būti |  | Yra. |
| 2.13 | Automatinė diagnostikos funkcija |  | Sistema turi sugebėti testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus) |  | Testuoti atsirandančius gedimus ir tiksliai numatyti gedimo pobūdį (rodyti gedimo kodus). |
| Vaikų baseino tarnybinė patalpa |  |  |  |  |  |
| Gamintojas, modelis |  | Nurodyti |  | LG PC09SQ.NSJ + PC09SQ.UA3 |  |
| Tipas |  | Sieninis split kondicionierius su 1 vidiniu bloku, drenažiniu siurbliu |  | Sieninis split kondicionierius su 1 vidiniu bloku, drenažiniu siurbliu. |  |
| Nominali galia šaldymas/šildymas |  | Ne mažiau nei 2,5/3,3kW |  | 2,5 / 3,3 kW. |  |
| Funkcionalumas |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas arba lygiavertis |  | Oro vėsinimas, oro šildymas šilumos siurblio principu ir oro sausinimas. |  |
| Minimalus/vidutinis greičio garso slėgis |  | Ne daugiau nei 19/35 dBA |  | 19/35 dBA |  |
| Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (aušinimo režime) , nemažiau nei. |  | EER≥3,81 |  | 3,81 |  |
| Energijos naudojimo efektyvumo koeficientas (šildymo režime) , nemažiau nei. |  | COP≥4,13 |  | 4,13 |  |
| Šaldo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei) |  | -10 ° C iki 48 ° C |  | -10 ° C iki 48 ° C |  |
| Šildo lauko temperatūros ribose (ne mažesnis intervalas nei) |  | -10 ° C iki 24 ° C |  | -10 ° C iki 24 ° C |  |