| PRITARTA: | TVIRTINU: |
| --- | --- |
| Technikos ir inovacijų komiteto sprendimu (sprendimo nr., protokolo nr.). (data). | Perdavimo tinklo departamento direktorius (vardas, pavardė, parašas). (data). |

# TECHNINĖ UŽDUOTIS (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

# „330/110/10 KV KRUONIO HAE TP 330 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS“

INVESTICIjų PROJEKTO NR. PPrK2145

TURINYS

1.	BENDROJI INFORMACIJA	3

2.	PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS	3

3.	DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)	4

4.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	5

5.	KONSTRUKCIJŲ DALIS	9

6.	ELEKTROTECHNIKOS DALIS	12

7.	ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS	21

8.	RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS	23

9.	VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI	41

10.	TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS	45

11.	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS	48

12.	ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS	53

13. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS	58

14. APLINKOSAUGOS DALIS	62

15. GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS	63

16.	KITI REIKALAVIMAI	64

17. PRIEDAI	65

# BENDROJI INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas | 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas |
| --- | --- |
| Projekto numeris | PPRK2145 |
| Projekto rengimo etapas | “Iki rakto” |
| Projekto vadovas |  |
| Iniciatorius |  |
| Statybos rūšis | Rekonstrukcija |
| Statinių kategorija | Ypatingas statinys |
| Transformatorių pastotės adresas | Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k.1 |

# PROJEKTO KOMANDOS SUDĖTIS

| Vardas, pavardė | Pareigos | Rolė projekte |
| --- | --- | --- |
|  | SID PĮS projektų vadovas | Projekto vadovas |
|  | Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono vadovas | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro statybų priežiūros proceso vadovas | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus Pastočių pirminių įrenginių grupės vadovas | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus RAA įrenginių grupės vadovas | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus Elektros perdavimo linijų grupės vadovas | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus aplinkosaugos vyresnysis inžinierius | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis inžinierius | Komandos narys |
|  | Perdavimo tinklo departamento Technikos skyriaus Elektros energijos apskaitos įrenginių ekspertas | Komandos narys |
|  | SD Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovaujantis inžinierius | Komandos narys |
|  | Sistemos valdymo departamento Sistemos patikimumo skyriaus Sistemos techninių reikalavimų grupės vadovas | Komandos narys |
|  | Sistemos valdymo departamento Sistemos patikimumo skyriaus Sistemos techninių reikalavimų grupės RAA vadovaujantis inžinierius | Komandos narys |
|  | Sistemos valdymo departamento Sistemos patikimumo skyriaus Režimų planavimo grupės režimų planavimo vadovaujantis inžinierius | Komandos narys |
|  | Sistemos valdymo departamento sistemos valdymo centro Technologinio valdymo grupės ekspertas | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros grupės technologinio tinklo vyresnysis inžinierius | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Telekomunikacijų infrastruktūros grupės vadovas | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Valdymo sistemų grupės vadovas | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų perdavimo grupės vadovas | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų perdavimo grupės duomenų tinklo administratorius | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų perdavimo grupės PVS administratorius | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento ITT centro Duomenų perdavimo grupės duomenų tinklo administratorius | Komandos narys |
|  | Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo centro Operatyvinio valdymo grupės vadovas | Komandos narys |
|  | Informacinės saugos ir prevencijos skyriaus Kibernetinės saugos specialistas | Komandos narys |
|  | ITT ir administravimo departamento Fizinės saugos skyriaus apsaugos sistemų specialistas | Komandos narys |
|  | Strateginės infrastruktūros departamento Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos skyriaus projekto vadovė | Komandos narys |

# DERINIMŲ SĄRAŠAS (pridedamas derinimų sąrašas iš doclogix sistemos)

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Techninis projektas rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šios projektavimo užduoties, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo/techninėmis sąlygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais.

  - Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo būti parengti kaip atskiri projektai.

  - Rengiant techninį projektą privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais, pridėtais prie šios projektavimo užduoties.

  - Techninio projekto techninių specifikacijų lenteles būtina parengti vadovaujantis LITGRID AB (toliau - PSO) techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) pateiktais reikalavimais. Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti numatyta, kad Rangovas teikia užpildytas techninio projekto specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant Pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos techninė dokumentacija turi būti parengta vadovaujantis PSO Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka (žr. (2) priedą). Techninio projekto specifikacijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis (žr.  (1) priedo 1 pavyzdį).

  - Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu, įskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techninių sąlygų, specialiųjų sąlygų gavimą iš AB ESO ir trečiųjų šalių, inžinerinių tyrinėjimų atlikimą, statybą leidžiančių dokumentų ypatingo statinio statybai gavimą PSO vardu.

  - Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruošti techninį projektą su aiškiai pažymėtomis kabelių trasomis ir jų klojimo būdais, komutaciniais mazgais, įranga, įžeminimo ir elektros instaliacijos brėžiniais, skaičiavimais, kabelių, struktūrinėmis bei įrangos jungimo schemomis. Jei būtina, projektuotojas savo lėšomis atlieka reikiamus inžinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

  - Techniniame projekte turi būti aprašyti projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Rangos darbų objekte vykdymo etapų, jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių elektros įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės.

  - Projektuotojas, sudarydamas rangos darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais, taip pat turi būti atsižvelgta ir į kitus reikalavimus, susijusius su atjungimų planavimu, nurodytuose šioje projektavimo užduotyje. Terminų įvertinimui techninio projekto Statybos organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų resursų bei techninių pajėgumų grafikas.

  - Projekto įgyvendinimas sutaps su ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto kitų projektų įgyvendinimo laikotarpiu – 330 kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba“, „330 kV EPL Kruonio HAE-Bitėnai statyba“, „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“, todėl šiam projektui reikalingi atjungimai turės būti derinami atsižvelgiant į kitų vykdomų 330 kV projektų darbų įgyvendinimo grafikus ir/arba jau suplanuotus atjungimus.

  - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių atjungimus bei preliminarias atskirų etapų trukmes turi būti perkelta ir į tas techninio projekto dalis, kurios turi būti suderintos su AB Ignitis gamyba ir kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Projektuojant įvertinti trečiųjų šalių ir AB Ignitis gamyba išduotas prijungimo/technines sąlygas, pateikiamas (3) priede;

  - PSO organizuoja savo ir AB Ignitis gamyba dalies inžinerinių tyrinėjimų, techninio projekto parengimo, suderinimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo darbus. Parengtas ir suderintas su visomis suinteresuotomis šalimis bei gavus statybą leidžiantį dokumentą, techninis projektas turi būti perduotas AB Ignitis gamyba tiekėjo parinkimui bei rangos darbų atlikimui savo atsakomybių dalyje, pagal išduotas rekonstravimo sąlygas.

  - Projektuotojas sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi pridedamu priedu (4) dėl etapų eiliškumo ir trukmių, taip pat turi būti įvertinta sekančią informaciją:

    - Visą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – Kruonio HAE) rekonstravimo laikotarpį privalo būti išlaikomas Š1-330 arba Š2-330 vientisumas tarp jau rekonstruotos ir nerekonstruotų dalių.

    - Visu rekonstrukcijos laikotarpiu negalimas Kruonio HAE generatorių atskyrimas nuo perdavimo tinklo t.y. suprojektuoti darbus ir atjungimus taip kad būtų išvengta KHAE generatorių neprieinamumo. Neišvengiami atjungimai užbaigus II-ą ir III-ią etapus galimi iki 12 val. trukmei vienam kartui. Parengti ir su PSO bei AB Ignitis gamyba suderinti detalų KHAE generatorių neprieinamumo atjungimo grafiką, PSO pritars tik sprendiniams užtikrinantiems minimalų atjungimo laiką. Įvertinti AB Ignitis gamyba išduotas sąlygas dėl projektavimo.

    - LN 307 ir LN 308 atjungimas dėl ŽTŠK tiesimo, negali trukti ilgiau nei 7 k.d. laikotarpyje 2025 liepos mėn. kai kitų projektų apimtyje bus darbe tranzitai Klaipėda-Bitėnai-Kaunas.

    - Darbai dėl naujo ŽTŠK įrengimo nuo LN 447 atramos Nr.1 esančios movos KS-01 iki naujai projektuojamo OL portalo turi būti atlikti su LN 447 ir LN 308 atjungimu dėl laikinos jungties.

    - Darbai dėl naujo ŽTŠK įrengimo nuo LN 328, LN 329 atramos Nr.2 esančios movos KK-02 iki naujai projektuojamo OL portalo turi būti atlikti su III-io arba IV-o etapo metu. Negalimas vienalaikis 330 kV OL LN 328  ir LN 329 Kruonio HAE–Kaunas;

    - Negalimi bet kokie kiti neaprašyti ir priede Nr. (4) nepateikti atjungimai ar jų kombinacijos. Esant nenumatytam poreikiui, LITGRID kiekvieną atvejį vertins atskirai.

  - Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 30 d. kitiems metams).

  - Techniniame projekte nurodyti, jog rangovas, nepriklausomai nuo to, ar yra suderintas objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas (žr. p. 4.14.) privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia apimtimi ir terminais, kaip nusako Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 10-os dienos kitam mėnesiui).

  - Techniniame projekte pažymėti, jog rekonstrukcijos metu rangovas yra atsakingas už detalaus objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su PSO ir AB ESO, bei kitomis trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip per 90 k.d. iki numatomų fizinių rangos darbų objekte pradžios. Darbų-atjungimų grafiką Rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama priede Nr. (5).

  - Techninio projekto derinimo metu, nurodyti avarinius įrenginių įjungimo laikus (bus numatomi atsižvelgiant į projekte nurodytus techninius sprendinius). Šiuo atveju avarinis įrenginio įjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrėžia LR Energetikos ministro patvirtinti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai (toliau – Nuostatai).

  - Perdavimo tinklo (toliau – PT) dalies techniniame projekte nurodyti jog bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 4.12. ir 4.13. punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus.

  - Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. Programos derinimą su PSO rangovas gali pradėti ne anksčiau kai bus PSO pateikta patvirtinta visa reikalinga dokumentacija (signalų sąrašai (faktiškai ištestuoti DVS), patvirtintos operatyvinės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos, patvirtintos schemos (schemos, nukopijuotos iš techninio projekto be atskiro patvirtinimo negalioja);

  - Techniniame projekte pažymėti, jog organizuojant darbus Perdavimo tinklo oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, šiuos darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 20 dienų iki darbų pradžios suderina su PSO ir AB ESO. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą grafiką ir paraišką atjungti kertamąsias 0,4-35 kV oro linijas, derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų įžeminimą, laidų nuėmimą, uždėjimą atlieka AB ESO rangovai. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama priede Nr. (6).

  - Iki objekto statybos užbaigimo komisijos arba pavieniais etapais (priklausomai kaip numatyta detaliame darbų-atjungimų grafike) rangovas techniniame projekte numatys, kad turi būti:

    - parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta 330/110/10 kV Kruonio HAE operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

    - 330/110/10 kV Kruonio HAE skirstyklos principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais;

    - savų reikmių (KSSRS, NSSRS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais;

    - įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių);

    - tipiniai perjungimo lapeliai ir tipinės perjungimo programos;

    - rekonstruotų įrenginių įjungimo programa;

    - visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

    - įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų;

    - tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms);

    - tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms;

    - TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui;

    - TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;

    - TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba;

    - parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius), bei testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis eilutėmis.

  - Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike.

  - Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto įgyvendinimo apimtyje:

  - PSO atstovų (kiekvienai sričiai mažiausiai 3 žmonių) dalyvavimo suorganizavimą 330 kV, pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, sąrankos į lauko tarpinių gnybtynų ir RAA vidaus spintas, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (toliau - TSPĮ) bei telekomunikacijos įrangos gamykliniuose bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1) priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą;

  - PSO atstovų (kiekvienai sričiai  mažiausiai 2 žmonių) dalyvavimo organizavimą 330 kV, pagrindinių pirminių elektros įrenginių, elektros perdavimo linijų elementų, RAA mikroprocesorinių įtaisų, TSPĮ ir projektuojamos aktyvinės telekomunikacijų įrangos bei susijusios programinės įrangos eksploatavimo mokymuose autorizuotuose gamintojo mokymo centruose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės, ir apgyvendinimo sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Sudarant sąrašą atsižvelgti į PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (žr. (1)  priedą) 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą. Apie dalyvavimą gamykliniuose bandymuose ir mokymuose sprendimus pagal poreikį priims PSO, kai rangovo bus informuotas apie konkretų bandymų laiką ir vietą;

  - PSO atstovų bei PSO rangovų personalo, atliekančio objekte PSO priklausančios įrangos dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimą mokymuose. Mokymų sesijų kiekis ir datos nustatomos sudarant darbų vykdymo grafiką.

  - Techninio projekto sprendinius būtina suderinti su PSO ir AB Ignitis gamyba arba trečiosiomis šalimis, išdavusiomis prijungimo/technines sąlygas. Techninio projekto peržiūrai pateikti vieną egzempliorių skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas techninis projektas PSO turi būti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (iš kurių vienas su žyma „Originalas“ ir originaliais techninį projektą parengusių projekto dalių vadovų bei projekto vadovo parašais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1 egzempliorius skaitmeninėje versijoje kompiuterinėje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos techninio projekto dalies lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi būti jos turinys ir techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis.

  - Skaitmeninė projektinės dokumentacijos informacija turi būti pateikiama *.pdf formatu, sąmata ir sustambintas darbų žiniaraštis - *.xls formatu, brėžiniai, schemos, planai – *.dwg formatu. Techninio projekto dalių pavadinimai ir jų išdėstymo tvarka kompiuterinėje laikmenoje turi atitikti spausdintą techninio projekto originalą.

  - Techniniame projekte projektuoti skirstyklos įrenginius ir pastatus minimaliai užstatant, ir aptveriant žemės plotą. Išorinė skirstyklos tvora turi būti projektuojama atsižvelgiant į pastotės plėtrai reikalingą žemės plotą, jei plėtros poreikis nurodomas projektavimo užduotyje, bei išlaikant saugius atstumus pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir įvertinant šios projektavimo užduoties konstrukcijų ir elektrotechnikos dalyse nurodytus reikalavimus.

  - Projektavimo užduoties kopija turi būti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) sudėtyje.

  - Parengto techninio projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti PSO atsakingų asmenų suderinimų lapo kopijos.

  - Parengto techninio projekto atskirų trečiųjų šalių ir AB Ignitis gamyba projekto dalių (bylų) sudėtyje turi būti šių trečiųjų šalių ir AB Ignitis gamyba dalies techninio projekto suderinimų kopijos.

  - Techninio projekto aiškinamajame rašte turi būti įrašyta, kad projektinė  dokumentacija komplektuojama vadovaujantis Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu (žr. (7) priedą).

  - Informaciniam saugumui taikomi reikalavimai pateikiami (8) priede.

  - Visos techninio projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūrą (kopijavimą) galima atlikti IPC Pietų regione, adresu Biruliškių k., Karmėlavos sen., o  įrenginių bei infrastruktūros apžiūrą – Kruonio HAE TP. Dokumentacijos peržiūros ir įrenginių apžiūros laiką ir vietą suderinti su Užsakovu.

# KONSTRUKCIJŲ DALIS

  - Prieš pradedant vykdyti statybos darbus augalinis sluoksnis aikštelėje nuimamas ir susandėliuojamas.

  - Suprojektuoti 330kV atviros skirstyklos (toliau - AS) naują pastotės valdymo pultą (toliau - PVP): vienaukštis, pilno gamyklinio išpildymo, surenkamas statybos aikštelėje iš atskirų modulių. Pastotės PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami (9) priede.

  - Įrengti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią palaikyti vidaus oro temperatūrą nuo +10oC iki +25oC. Standartiniai techniniai reikalavimai kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami (10) priede. Vidaus temperatūros matavimo prietaisai turi būti išdėstyti tokia logika: radiatorius neturi būti šalia akumuliatorių baterijų spintos, radiatorius neturi būti montuojamas po vidiniu kondicionieriaus bloku, numatyti blokuotes dėl įvairios paskirties prietaisų veikimo vienu metu (radiatorius su kondicionieriumi, kondicionierius su ištraukimo ventiliatoriumi ir pan.). ŠVOK loginė veikimo schema derinama techninio projekto rengimo metu.

  - Valdymo pultai projektuojami TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių. Šalia PVP įrengiama stovėjimo aikštelė keturiems automobiliams. Kabelių užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius patalpų ir spintų apsaugą nuo šalčio bei graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) techninio projekto rengimo metu turi būti suderinti su Statytoju.

  - Prie PVP įrengiamas sanitarinis mazgas. Patalpos sublokuotos su PVP. Įėjimas įrengiamas iš lauko pusės. Sanitarinio mazgo komplektacija: klozetas, praustuvas, veidrodis, šaltas vandentiekis su momentiniu vandens šildytuvu, elektrinis radiatorius teigiamai patalpos temperatūrai palaikyti šaltuoju sezono metu. Buitinės nuotekos ir vandentiekis prijungiami  prie esamų (AB Ignitis gamyba) buitinio vandentiekio ir nuotekų kanalizacijos įskaitant prisijungimo sąlygų suderinimą. WC įrengiamas programuojamas vandens nuleidimo mechanizmas.

  - Suprojektuoti naujos viengrandės 330 kV OL ŠB-302 linijos įrengimo darbus (2 inkarinės atramos, statybinis ilgis – 460 m).

  - Suprojektuoti naujos viengrandės 330 kV OL ŠB-301 linijos įrengimo darbus (2 inkarinės atramos, statybinis ilgis – 370 m).

  - Suprojektuoti naujos 330 kV OL įrengimo darbus tarp 330 kV skirstyklos ir 110 kV skirstykloje esančio transformatoriaus (AT-1) (2 inkarinės atramos, iš kurių viena dvigrandė, viena – viengrandė, statybinis ilgis – 270 m).

  - Suprojektuoti linijinius portalus 330 kV OL Kruonio HAE-Kaunas (LN-329), Kruonio HAE-Kaunas (LN-328), Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-307), Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308), Kruonio HAE– Alytus (LN-366), Kruonio HAE - Bitėnai (LN-448) užvedimui.

  - Demontuoti esamas inkarines atramas (7 vnt.).

  - Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Išskirtiniais atvejais įrodžius, kad tipinės atramos yra netinkamos gali būti projektuojamos naujai. Naujai projektuojamų atramų visi išoriniai gabaritiniai matmenys (traversų ilgiai, atstumai tarp traversų, laidų įkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidų atramoje, atstumai tarp pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų ir kt.) turi būti tokie patys kaip pateikti tinklapyje. Turi būti pateiktos naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. apkrova, Ϭt=-40C, Ϭt=+5C), atramos masė ir kt.

  - AS įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus (11) priede.

  - AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą projektuoti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais (12) priede (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama).

  - Pamatai turi būti suprojektuoti gelžbetoniniai (toliau – g/b) standartinio tipo gamykliniai surenkamieji ir parenkami vadovaujantis PSO standartiniais techniniais reikalavimais (žr.  (13) priedą). Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių sąlygų, g/b pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“; Lietuvos standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“; Lietuvos standartą LST EN 12699:2003 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkariniai varžtai turi atitikti LST EN ISO 17660-1:2006 standarto reikalavimus ir antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2005 standarto reikalavimus (terminis purškimas). Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija.

  - Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus min. 30 cm.

  - Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės suprojektuoti kitaip (žr. elektrotechnikos dalį).

  - Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. Kabeliniai kanalai antžeminiai arba įgilinti  g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus (žr. (14) ir (15) priedus). Nuo atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki artimiausio gelžbetoninio kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams pateikiami priede Nr. (16)

  - Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai komutuojančio aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė išlaikant optimalų įrangos aptarnavimui reikalingą aukštį.  Metalinė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, stačiakampės formos.

  - Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais (įrengiamos dangos aukštyje) nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių išgrįstos ne mažiau kaip 1 metras, stačiakampės formos.

  - Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais įrengiama iš skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Visos esamos dangos demontuojamos. Minimalus AŠAS storis – 0,3 m. Skaldos frakcija fr.0/32 mm arba fr.16/32 mm. (tikslinama techninio projekto rengimo metu). Skaldos sluoksnio storis ne mažiau 0,15 m. Įrengiant skaldos dangą naudojama geotekstilė apsaugai nuo augmenijos. Visa likusi neužstatyta teritorija , įskaitant ir kitų žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Standartiniai sklypo plano tipiniai projektiniai sprendiniai pateikiami (17) priede.

  - Demontuojamos plytelių dangos sveikos plytelės grąžinamos užsakovui sukraunant ant padėklų bei pervežant jas į užsakovo nurodytą vietą iki 100 km spinduliu.

  - Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus. Turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų.

  - Demontuojami visi teritorijoje esantys pastatai, susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai.

  - Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama pagal techninių specifikacijų reikalavimus jei numatyta. Darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".

  - Asfaltbetonio dangos aikštelė, esanti prie sandėlio, rekonstruojama, sutvarkant pagrindus ir įrengiant naują asfalto dangą analogiškos konstrukcijos kaip privažiavimo kelias.

  - Teritorijoje suprojektuojamas ir įrengiamas drenažas. Aplink valdymo pultą įrengiamas drenažas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių sistema ir betoninių latakų pagalba nuvedamas į drenažo sistemą. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos ir visos numatomas kabelių prieduobės  prijungiamos prie LK tinklų. Gauti prisijungimo prie išorinių LK tinklų sąlygas ir suprojektuoti tinklus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą.

  - Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus kelias projektuojamas asfalto dangos. Kelio plotis ≥3,5 m. Kelių dangos projektuojamos su vienpusiu ar dvipusiu skersiniu nuolydžiu i ≥ 0,02.

  - Projektuojant kelio dangas vadovautis galiojančiomis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (KPT SDK 19) bei LITGRID AB standartiniais techniniais reikalavimais pateiktais (18) priede.

  - Privažiavimai prie skirstyklų elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 13 m, svoris – 30 t.

  - Pėstiesiems ties varteliais ir pastatais įrengiama betoninių trinkelių danga.

  - Projektuojant įvažiavimą į PSO transformatorių pastotės (toliau - TP) teritoriją prioritetą skirti įvažiavimui per automatinius vartus. Šalia vartų įrengiamiems varteliams iš išorės suprojektuoti dviejų pakabinamų spynų sistemos užraktą, kuris leistų atrakinti vartelius atrakinus vieną spyną (AB ESO arba PSO raktu). Vidiniai vartai ir varteliai projektuojami mechaniniai su rakinimu dvigubu užraktu.

  - Skirstyklos tvora turi būti suprojektuota vadovaujantis III saugumo lygio reikalavimais. Perimetro tvora ir padidinto patikimumo mechaninės kliūtys (vartai, durys, spynos, langai, grotos, žaliuzės). Perimetro tvora sutvirtinta fizinėmis priemonėmis (ir (arba) dviejų ruožų tvora), apsunkinančiomis patekimą į teritoriją. PSO personalo patekimui į 330 kV skirstyklos teritoriją suprojektuoti ir įrengti atskirus vartelius su betoninėmis trinkelėmis grįstu praėjimu. Standartiniai techniniai reikalavimai tvorai (išskyrus III saugos lygio) pateikiami (19) priede.

  - Papildomai suprojektuoti ir įrengti vartelius ties esamais Kruonio HAE gaisriniais hidrantais.

  - Tvoroje ties gaisriniais hidrantais turi būti numatyti varteliai gaisriniams automobiliams prisijungti žarnas prie hidrantų.

  - Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus.

  - Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ nurodytus reikalavimus.

  - Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje arba dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.

  - Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija:

    - užsakovo pavadinimas;

    - projektuotojas;

    - rangovo pavadinimas;

    - statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;

    - projekto pradžios ir pabaigos datos.

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.

  - Suprojektuoti kelių, privažiavimų ir šalia esančios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.

  - Skirstyklos teritorijoje numatyti privažiavimus prie gaisrinių hidrantų.

  - Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių.

  - Pastotės teritorijoje prie įvažiavimo, suprojektuoti ir įrengti atskirą, aptvertą tvora, aikštelę (ne mažiau 40 m² ploto) trečių šalių telekomunikacijų konteinerio (arba lauko spintų) pastatymui. Aikštelės danga surenkama arba asfaltas priklausomai nuo įrengimo vietos (derinama techninio projekto derinimo metu). Įrengiama ryšių kanalizacija (2xØ110mm HDPE) vienos modos 24 skaidulų dviejų šviesolaidinių kabelių įvadui iš 330 kV PVP. Ryšių kanalizacija užbaigiama aikštelėje mažo tipo ryšių kabelių šuliniu RKŠ-1-3. Šulinyje suprojektuoti movą šviesolaidinių kabelių įvadų prijungimui. Įėjimas į aikštelę, per rakinamus vartelius. Aikštelę su reikiama infrastruktūra įrengti iki esamo valdymo pulto pastato griovimo darbų.

# ELEKTROTECHNIKOS DALIS

  - Visi Kruonio HAE 330 kV skirstyklos pirminiai įrenginiai (įskaitant ir nuo skirstyklos nutolusius bei šalia AT-1 esančius viršįtampių ribotuvus RIB AT-301) pakeičiami naujais standartiniais lauko tipo pirminiais įrenginiais, išskyrus įrenginius nurodytus (20) priede 1 lentelėje, kurie turi būti panaudoti po rekonstravimo. LN-367 eksploatuojami viršįtampių ribotuvai ir aukšto dažnio įrenginiai, esantys Kruonio HAE 330 kV skirstyklos prieigose, išsaugomi esamoje vietoje kartu su kabeliu ir galinėmis movomis (žr. 7.10 p.). Rekonstravimo metu taip pat rekonstruojama oro linijos atkarpa nuo 330 kV skirstyklos iki AT-1, detalūs reikalavimai šios linijos atkarpos rekonstravimui pateikiami Elektros perdavimo linijų dalyje. Rekonstravimo metu keičiami naujais visi 330 kV skirstyklos KSSRS ir NSSRS įrenginiai, išskyrus esamas akumuliatorių baterijas (detaliau aprašyta šios skyriaus 6.31 p.). Rekonstravimo metu dalį įrenginių/įrangos/medžiagų reikalinga perduoti į PSO avarinį rezervą. Į PSO avarinį rezervą perduodamų įrenginių/įrangos/medžiagų sąrašas pateiktas (21) priede. Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.

  - 330 kV OL Kruonio HAE–Sovietskas (LN-447) ir Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308) laikino tarpusavio sujungimo (toliau – laikina jungtis) darbai, įskaitant aukšto dažnio įrangos (užtvėriklių bei ryšio kondensatorių) bei srovės ir įtampos matavimo transformatorių pervežimą iš Kruonio HAE LN-447 prijunginio į Lietuvos E LN-308 prijunginį, bus suprojektuoti ir įgyvendinti kito projekto, skirto laikinos jungties įrengimui, apimtyje. Šio projekto apimtyje reikalinga suprojektuoti bei įgyvendinti laikinos jungties demontavimo bei laikinos schemos sprendinių atstatymo į 1 pav. pavaizduotą principinę schemą darbus, po to kai laikina jungtis ir laikina schema bus nebereikalinga. Atliekant pakeitimus Lietuvos E LN-308 prijunginyje, prioritetu panaudoti esamus bei iš Kruonio HAE atvežtus pirminius įrenginius ir tik dėl techninių priežasčių projekte nustačius poreikį keisti pirminius įrenginius Lietuvos E LN-308 prijunginyje į naujus, suprojektuoti pirminių įrenginių pakeitimą vadovaujantis šiame skyriuje nurodytais reikalavimais.

1 pav. Kruonio HAE 330 kV skirstyklos principinė schema

  - Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant skirstyklos teritoriją. Projektuojant įrenginių išdėstymą kartu turi būti vertinami ir principinėje schemoje pavaizduoti perspektyviniai narveliai ir linijos. Techninio projekto brėžiniuose turi būti vaizduojami perspektyviniai narveliai ir perspektyvinės linijos nurodant, kad šio projekto apimtyje jų įrengti nereikia. Perspektyviniai narveliai ir perspektyvinės linijos brėžiniuose vaizduojami atskiru žymėjimu, pvz. kita spalva.

  - Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai bei ekonomiškai naudingą aukštos įtampos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti, kiek įmanoma, tačiau neišplečiant skirstyklos už esamo sklypo ribų, išvengiama aukštos įtampos elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų eksploatuojančiam personalui. Užbaigus Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimą principinė schema turi maksimaliai atitikti šioje projektavimo užduotyje nurodytą principinę schemą. Turi būti, kiek įmanoma išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose. Projektavimo metu planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus PSO ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos Rangovo į projekto apimtį. PSO papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje.

  - Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose skirstyklose lygiagrečiai jungtuvų turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms.

  - Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse specifikacijose.

  - Vertinant planuojamus statyti ir numatytus perspektyvinius įrenginius (žr. 1 pav.) suprojektuoti PVP dydį bei įrangos išdėstymą PVP.

  - 330 kV oro linijų užvedimui į skirstyklą suprojektuoti linijinius portalus su tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 8,5 m, esant didžiausiam laidų įlinkiui.

  - Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos atraminės konstrukcijos yra draudžiamas.

  - Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka pilka.

  - 330 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus. Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos elektrinės (elektromagnetinės) blokuotės, o tarp skyriklių ir įžemiklių turi būti numatytos mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių įžeminimo peilių pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro linijas, 330 kV šynas, jungtuvus (kartu su matavimo transformatoriais) iš abiejų pusių ir galios transformatorius. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams pateikiami (22) priede.

  - 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus. Pasirenkant įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo aikštelės. Jungtuvų valdymo spintos turi būti įrengtos tokiame aukštyje, kad juos būtų galima valdyti nuo žemės paviršiaus. Vienas jungtuvų komplektas turi turėti vieną valdymo spintą. Prie kiekvienos pavaros turi būti įrengtos papildomos aptarnavimo aikštelės, jei pavarų negalima pasiekti nuo žemės paviršiaus. Aikštelės prie valdymo spintos ir aptarnavimo aikštelių vietos turi būti pažymėtos techniniame projekte. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal skirstyklų ir pastočių EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą turinčių dalių. Atstumtas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF6 dujiniams jungtuvams pateikiami (23) priede.

  - Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 220 V DC.

  - Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių įrenginių (pvz. galios transformatorių, matavimo transformatorių, ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 330 kV transformatorių pastotėse pateikiami (24), (25) ir (26) prieduose.

  - Kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Kombinuoti arba nuotolinio nuskaitymo registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

  - Rengiant techninį projektą, 330 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą objekto patikimumo klasę. Suprojektuoti ir įrengti 330 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų. Įvertinti šalia rekonstruojamos 330 kV skirstyklos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius esančius PSO priklausomybėje (pvz. OL žaibosaugos trosą).

  - Žaibosaugos zonų skaičiavimui/modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas apskaičiuoti/modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo/modeliavimo rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte.

  - Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Techniniame projekte pateikti brėžinius įrodančius šios reikalavimo išpildymą.

  - 330 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami (27) priede.

  - Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės - įtampos transformatorių išdėstymas skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - įtampos transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki skirstykloje įrengiamo pravažiavimo kelio krašto būtų ne ilgesnis nei 20 m.

  - Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST paklaidos ribojimo koeficientas (faktorius) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 25÷30 % atsarga nuo vertės parinktos atlikus skaičiavimus techniniame projekte.

  - Suprojektuoti aukšto dažnio (toliau – AD) ryšio įrenginius vadovaujantis RAA dalyje nurodytu AD ryšio kanalų įrengimo poreikiu. Į Lietuvos E iš Kruonio HAE pervežtus ir Lietuvos E linijos LN-308 prijunginyje sumontuotus AD įrenginius panaudoti įrengiant AD kanalus linijoje LN-308 tarp Kruonio HAE ir Lietuvos E. Jei dėl techninių priežasčių AD įrenginių tiek Lietuvos E LN-308, tiek Kruonio HAE 330 kV skirstykloje panaudoti nebus galima, nepanaudotus AD įrenginius taip pat demontuoti ir perduoti į IPC avarinį rezervą. Standartiniai techniniai reikalavimai naujai projektuojamiems AD užtvėrikliams bei ryšio kondensatoriams pateikiami (28) ir (29) prieduose. Projekto rengimo metu atlikti AD ryšio užtvėriklių ir ryšio kondensatorių charakteristikų parinkimo/patikrinimo skaičiavimus. Rezultatai turi būti pateikti techniniame projekte.

  - Po 330 kV skirstyklos dalies rekonstravimo pasikeis atsakomybės riba 330 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinime tarp Ignitis gamyba, AB ir LITGRID AB (žr. Ignitis gamyba, AB išduotas sąlygas, priedas Nr. (3)). 330 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinimas po 330 kV dalies rekonstravimo turi būti suprojektuotas iš dviejų įvadų iš Ignitis gamyba, AB, kaip parodyta žemiau (žr. „I etapas. 330 kV skirstyklos rekonstravimas“):

  - Dėl SR maitinimo reikalinga suprojektuoti ir įrengti:

    - Naują 10/0,4 kV savųjų reikmių transformatorių (toliau - SRT), skirtą maitinti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės savųjų reikmių skydą (toliau - KSSRS). SRT turi būti suprojektuotas atskiroje patalpoje 330 kV skirstyklos PVP. Patalpa turi turėti atskirą patekimą iš išorės, patalpos durys turi būti pakankamų gabaritų, kad būtų galima per jas transportuoti patalpoje numatytus įrengti įrenginius (įskaitant, bet neapsiribojant SRT);

    - naują, savųjų reikmių maitinimui skirtą 10 kV kabelį (-ius) iš Ignitis gamyba, AB iki naujai projektuojamo SRT. Projektuojami viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija 10 kV turi atitikti IEC 60502-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Projekto rengėjas privalo parengti 10 kV kabelių specifikaciją ir ją suderinti su PSO;

    - panaudojant esamą 0,4 kV savųjų reikmių maitinimo kabelį (-ius), jungiantį KTP-9 ir KTP-11, suprojektuoti ir įrengti 0,4 kV savųjų reikmių maitinimą iš Ignitis gamyba, AB;

    - taip pat visą kitą reikalingą įrangą, kad būtų užtikrintas pilnavertis 330 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinimas.

  - Projekte turi būti pateikti visų naujai įrengiamų 10 kV kabelių pralaidumo skaičiavimai pagal IEC 60287 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus bei pateikti kabelių įrengimo sprendiniai (įskaitant įrengimo brėžinius).

  - Projektuojant 330 kV skirstyklos savųjų reikmių maitinimą turi būti vadovaujamasi sąlyga, kad elektros energijos tiekimas 330 kV skirstyklos savųjų reikmių imtuvams turi būti nepertraukiamas ir veikti neribotą laiką. Atitinkamai turi būti suprojektuota perjungimo nuo vieno šaltinio prie kito automatika.  Taip pat, turi būti užtikrinta sąlyga, kad elektros energijos tiekimas iš Ignitis gamyba, AB nenutrūks neveikiant Kruonio HAE 330 kV skirstyklai. Kiekvieno iš aukščiau paminėtų savųjų reikmių maitinimo įvadų galingumas turi užtikrinti visų 330 kV skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą.

  - Po Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimo planuojama rekonstruoti Kruonio HAE 110 kV skirstyklą ir kartu išplėsti esamą 10 kV USĮ papildomai įrengiant 0,4 kV skirstyklą, nuo kurios 0,4 kV kabeliais bus maitinamos tiek 110 kV, tiek 330 kV savosios reikmės. Atitinkamai, šio projekto apimtyje, atliekant 330 kV dalies KSSRS projektavimą, KSSRS suprojektuoti ir įrengti visą reikalingą įrangą vieno papildomo 0,4 kV įvado prijungimui (papildomo įvado įrenginiai turi būti parinkti tokios galios, kad per šį įvadą būtų galima pilnai maitinti 330 kV skirstyklos savąsias reikmes).

  - Prie aukščiau minėtų savųjų reikmių maitinimo šaltinių, rezerviniam savųjų reikmių maitinimui papildomai turi būti suprojektuotas ir įrengtas 0,4 kV dyzelinis generatorius. Projektuojant dyzelinio generatoriaus kuro talpą turi būti atsižvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degalų ir alyvos papildymo veikiant 100% vardinės galios (PRP) turi būti 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta standartinių reikalavimų dyzeliniam generatoriui (30) priede. Projekte specifikuojant kitas dyzelinio generatoriaus charakteristikas, nesusijusias su kuro talpos padidinimu, turi būti vadovaujamasi standartiniais techniniais reikalavimais dyzeliniam generatoriui, pateikiamais (30) priede.

  - Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos KSSRS bei nuolatinės srovės savųjų reikmių skydą (toliau — NSSRS).

  - Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui projektuojamas kintamos srovės 0,4 kV skydas su dviem paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui numatant ARĮ automatiką. Visų skirstyklos savųjų reikmių imtuvų maitinimą suprojektuoti taip, kad užtikrinti tolygų apkrovos pasiskirstymą tarp KSSRS šynų sekcijų. Standartiniai techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui pateikiami (31) priede.

  - Nuolatinės srovės paskirstymui projektuojamas NSSRS su vienguba sekcionuota šynų sistema (L+, L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Kiekvienai NSSRS šynų sekcijai nuolatinės įtampos srovės tiekimas projektuojamas nuo atskiro įkroviklio, išlaikant reikalavimus nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui (žr. (32) priedą). Projekto rengimo metu turi būti suprojektuoti nauji įkrovikliai, o esami įkrovikliai turi būti demontuojami ir perduodami į avarinį rezervą (žr. (21) priedą). Projekto įgyvendinimo metu turi būti panaudojamos esamos 2 x 350 Ah akumuliatorių baterijos iš jų suformuojant vieną 700 Ah akumuliatorių bateriją. Projekte turi būti pateikti skaičiavimai, kuriam laikui nutrūkus maitinimui iš KSSRS su naujai suformuota 700 Ah akumuliatorių baterija būtų užtikrintas elektros energijos tiekimas visiems naujai įrengiamiems nuolatinės srovės imtuvams. Nuolatinės srovės elektros energijos tiekimui naudoti 220 V įtampą. Standartiniai techniniai reikalavimai baterijų įkrovikliams bei nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui pateikiami (33) ir (32) prieduose.

  - Išskyrus šioje projektavimo užduotyje nurodytus nestandartinius reikalavimus ir su jais susijusius sprendinius, atliekant savųjų reikmių maitinimo projektavimą vadovautis reikalavimais pateiktais (34) priede.

  - Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra.

  - Kruonio HAE-Alytus statybos metu Kruonio HAE 330 kV skirstykloje naujai įrengtų įrenginių apšynavimui skirti ir projekto metu įrengti nauji laidininkai, gnybtai, girliandos bei kiti apšynavimui skirti elementai (toliau – apšynavimo elementai) gali būti panaudoti šio projekto metu Kruonio HAE skirstykloje po rekonstravimo. Atliekant pakeitimus Lietuvos E LN-308 prijunginyje prioritetu panaudoti esamus apšynavimo elementus. Techniniame projekte turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose skirstyklos vietose arba tarp kurių įrenginių panaudojami esami apšynavimo elementai bei kur projektuojami nauji. Techniniame projekte taip pat turi būti pateiktas esamų panaudojamų apšynavimo elementų techninis įvertinimas pagal projekte nustatytas technines charakteristikas. Panaudojami esami laidininkai negali būti sujungti ir privalo būti vientisi. Jei aukščiau numatyti reikalavimai negali būti išpildomi, turi būti suprojektuoti ir įrengti nauji apšynavimo elementai pagal šioje projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus.

  - Projektuojami laidininkai tarp įrenginių (įskaitant ir paliekamus bei naujai montuojamus įrenginius) gali būti kieti arba lankstūs, išskyrus Kruonio HAE Š1-330 ir Š2-330, kurių išpildymas turi būti atliktas naudojant laidus. Turi būti suprojektuotas, kiek įmanoma, pakankamas įrenginių mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių.  Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) ir laidų įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Vamzdiniams laidininkams turi būti tenkinamos sąlygos:

- vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis;

- vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis.

Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. Techniniai reikalavimai 330 kV vamzdiniams laidininkams ir laidams atitinkamai pateikiami (35) ir (36) prieduose.

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio įrenginiams skaičiavimo suminių rezultatų lentelės pavyzdys

| Įrenginys ir jo apšynavimo būdas (nurodomas iš įrenginio abiejų pusių) bei laidininko ilgis | Maksimali suskaičiuota statinė jėga veikianti įrenginį įvertinus laidininkų svorį, išorinius veiksnius (vėja, apšalą) ir esant nepalankiausioms aplinkybės, N |  |  | Parenkamas minimalus įrenginio statinis mechaninis atsparumas, N | Maksimali suskaičiuota dinaminė jėga veikianti įrenginį įvertinus laidininkų svorį, išorinius veiksnius (vėja, apšalą) ir esant nepalankiausioms aplinkybės, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jungtuvas, prie kurio iš abiejų pusių jungiami laidai (2 m ir 3 m ilgio) | FthA kryptimi pagal LST EN 62271-100: | FthB kryptimi pagal LST EN 62271-100: | Ftv kryptimi pagal LST EN 62271-100: | FthA: ≥ XXXX | XXXX |
|  | XXX | XXX | XXX | FthB: ≥ XXXX |  |
|  |  |  |  | Ftv: ≥ XXXX |  |
| Skyriklis, prie kurio iš vienos pusės jungiamas laidas (2 m ilgio), o iš kitos vamzdinės šynos (9 m ilgio) | Fa1, Fa2 kryptimis pagal LST EN 62271-102: | Fb1, Fb2 kryptimis pagal LST EN 62271-102: | Fc kryptimis pagal LST EN 62271-102: | Fa1, Fa2: ≥ XXXX | XXXX |
|  | XXX | XXX | XXX | Fb1, Fb2: ≥ XXXX |  |
|  |  |  |  | Fc: ≥ XXXX |  |
| Įtampos transformatorius, prie kurio jungiamos vamzdinės šynos (9 m ilgio) | Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: XXX |  |  | FR: ≥ XXXX | XXXX |
| Viršįtampių ribotuvai, prie kurių iš abiejų pusių jungiami laidai (3 m ir 4 m ilgio) | Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: XXX |  |  | SLL: ≥ XXXX | XXXX |
| Viršįtampių ribotuvai, prie kurių iš abiejų pusių jungiamos vamzdinės šynos (3 m ir 4 m ilgio) | Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: XXX |  |  | ≥ XXXX | XXXX |
| ... | ... |  |  | ... | ... |

Pastaba: lentelėje pateikta informacija yra pavyzdinė. Rengiant techninį projektą vadovaujantis lentelės pavyzdžiu turi būti pateikta projekte skaičiuojama ir aktuali informacija.

  - Kruonio HAE šynolaidžių ŠB-301, ŠB-302, Š-329, Š-367, Š-307 ir prie jų prijungtų prijunginių įrenginių (išskyrus linijų prijunginių įrenginius) elektrinis pralaidumas turi būti ne mažesnis nei 1990 A.

  - Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai ir skirstykloje įrengiami OL stikliniai lėkštiniai izoliatoriai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus pateikiamus (37) ir (38) prieduose.

  - Prie išėjimų į linijas, prie šyninių įžemiklių ir prie galios transformatorių įrengti įžeminimui skirtus kontaktus kilnojamųjų įžemiklių uždėjimui.

  - Suprojektuoti pirminių įrenginių ir šynolaidžių prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai pirminių įrenginių prijungimo gnybtams pateikiami (39) priede.

  - Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm.

  - Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių  reikalavimais. Įžeminimo įrenginių įrengimo technologija parenkama pagal grunto savitosios varžos matavimų rezultatus. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω. Prie įėjimų ir įvažiavimų į skirstyklą būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami (40) ir (41) prieduose.

  - Suprojektuoti keturis galios skydelius 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS teritorijoje su vienfaziais (2 vnt.) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16A, trifazis – 32A) maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių IP klasė - ≥ IP54. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją. Skydelių išdėstymas derinamas techninio projekto rengimo metu.

  - Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios.

  - Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte.

  - Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. Apšvietimas turi būti suprojektuotas taip, kad esant poreikiui remontuoti ar pakeisti apšvietimo elementus, nebūtų poreikio atjungti aukštos įtampos įrenginių bei atliekant apšvietimo elementų remontą ar keitimą būtų išlaikomi saugūs atstumai iki įtampa turinčių dalių. Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti numatomas iš moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS.

  - Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su LITGRID AB ir atitikti Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus (žr. (42) priede). Visų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. Atviros skirstyklos įrenginių, nuolatinės srovės savųjų reikmių skydų, kintamosios srovės savųjų reikmių skydų, relinės apsaugos ir automatikos spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su LITGRID AB prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Jei kartu su rekonstrukcija yra keičiama ar naujai montuojama įranga kitose pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su LITGRID AB.

  - Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, pateiktus (43) priede.

  - Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir LITGRID AB norminių dokumentų reikalavimus.

  - Techniniame projekte turi būti pateikiami Kruonio HAE 330 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas ir Kruonio HAE bei Lietuvos E visų rekonstruojamų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą) su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projekte projektuojami laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame projekte turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų.

  - Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, pridedamais prie šios projektavimo užduoties. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis.

# ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ DALIS

7.1. Suprojektuoti naujos viengrandės 330 kV OL ŠB-302 linijos įrengimo darbus (2 inkarinės atramos, statybinis ilgis – 460 m).

7.2. Suprojektuoti naujos viengrandės 330 kV OL ŠB-301 linijos įrengimo darbus (2 inkarinės atramos, statybinis ilgis – 370 m).

7.3. Suprojektuoti naujos 330 kV OL įrengimo darbus tarp 330 kV skirstyklos ir 110 kV skirstykloje esančio transformatoriaus (AT-1) (2 inkarinės atramos, iš kurių viena dvigrandė, viena – viengrandė, statybinis ilgis – 270 m).

7.4. Demontuoti esamas inkarines atramas (7 vnt.), izoliatorius, laidus ir žaibosaugos trosus.

7.5. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Statybinių konstrukcijų dalis“ pateiktais reikalavimais.

7.6. Suprojektuoti žaibosaugos trosus su šviesolaidiniais kabeliais (toliau – ŽTŠK), vadovaujantis skyriuje „Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“ pateiktais reikalavimais. Pateikti ŽTŠK terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus.

7.7. Suprojektuoti 330 kV OL Kruonio HAE-Kaunas (LN-329), Kruonio HAE-Kaunas (LN-328), Lietuvos E – Kruonio HAE (LN-307), Kruonio HAE – Alytus (LN-366) užvedimo į naujai statomus linijinius portalus darbus. Esant nepakankamam laidų ir žaibosaugos trosų ilgiui, nuo galinių (inkarinių) atramų iki naujai statomų linijinių portalų suprojektuoti jų pakeitimo naujais darbus. Projektuojant laidų ir trosų pakeitimo naujais darbus turi būti numatytos ir naujos izoliatorių girliandos, linijinė armatūra, distanciniai spyriai-vibracijos slopintuvai bei vibracijos slopintuvai.

7.8. Suprojektuoti 330 kV OL Lietuvos E – Kruonio HAE (LN-308) ir Kruonio HAE–Bitėnai (LN-448 esama Kruonio HAE-Sovietskas LN-447) laikinos jungties išmontavimo ir minėtų linijų užvedimo į naujai statomus linijinius portalus darbus vadovaujantis:

7.8.1. 330 kV OL Lietuvos E – Kruonio HAE (LN-308) užvedimui į linijinį portalą suprojektuoti naujų laidų įrengimo darbus ruože atrama Nr. 91-92–portalas. Atramose Nr. 91 ir 92 suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės armatūros, distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų įrengimo darbus.

7.8.2. 330 kV OL Kruonio HAE–Bitėnai (LN-448 esama Kruonio HAE-Sovietskas LN-447) užvedimui į linijinį portalą suprojektuoti naujų laidų įrengimo darbus ruože atrama Nr. 1 - portalas. Izoliatorių girliandas panaudoti iš demontuojamos laikinos jungties.

7.9. Suprojektuoti laidus ne mažesnio, kaip:

- L-ŠB-301 ir L-ŠB-302 - 1990 A elektrinio pralaidumo (511-AL1/45-ST1A arba analogas). Laidų skaičius fazėje – 2 vnt.

- L-AT-1, Kruonio HAE-Kaunas (LN-329), Kruonio HAE-Kaunas (LN-328), Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-307) ir Lietuvos E–Kruonio HAE (LN-308), Kruonio HAE–Bitėnai (LN-448 esama Kruonio HAE-Sovietskas LN-447) – 1680 A elektrinio pralaidumo (382-AL1/49-ST1A arba analogas). Laidų skaičius fazėje – 2 vnt.

- Kruonio HAE–Alytus (LN-366) – 1935 A elektrinio pralaidumo (243-AL1/39-ST1A arba analogas). Laidų skaičius fazėje – 3 vnt.

7.10. Išsaugoti 330 kV elektros perdavimo linijoje Kruonio HAE–Alytus (LN-367) įrengtą požeminį kabelį, galines movas, aukšto dažnio įrenginius ir viršįtampių ribotuvus.

7.11. Suprojektuoti žaibosaugos trosus (toliau – ŽT) ir pateikti terminio atsparumo trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus.

7.12. Suprojektuoti pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių laidų, ŽT ir įrengiamo ŽTŠK ruožo reguliavimo darbus. Pateikti laidų, ŽTŠK ir ŽT tempimo jėgų ir įlinkių montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose skaičiavimų lenteles.

7.13. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido, ŽT ir(ar) ŽTŠK kiekvienam OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų reikšmes.

7.14. Pateikti pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių ir įrengiamo ŽTŠK ruožo išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ŽT ir(ar) ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Pertvarkomuose OL inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti išlaikyti nemažesni už esamus ir nemažesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse (toliau – ELIĮT). Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra  -35oC be apšalo ir vėjo; d) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

7.15. Pateikti pertvarkomų OL inkarinių tarpatramių trasų planus. Planuose turi būti galima identifikuoti esamų ir projektuojamų OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje. Planus pateikti .pdf ir .dwg formatuose.

7.16. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti laidų, ŽT ir ŽTŠK faktinių tempimo jėgų fiksavimo ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršiaus, bei sankirtų su kita inžinerine infrastruktūra vietose,  matavimų ir rezultatų protokolų pateikimo PSO darbus;

7.17. Suprojektuoti distancinius spyrius-vibracijos slopintuvus ir papildomus Stokbridžo tipo vibracijos slopintuvus laidų tvirtinimo vietose. Pateikti distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų konkrečių įrengimo vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus.

7.18. Pateikti izoliatorių girliandų ir linijinės armatūros elektromechaninių charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Pateikti izoliatorių girliandų brėžinius (gabaritiniai matmenys, sudėtinės dalys, normatyvinės sudedamųjų dalių apkrovos). Visa linijinė armatūra turi būti karštai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

7.19. Suprojektuoti nuolatinių ženklų įrengimo galinėse atramose darbus, vadovaujantis (44) priede pateiktais reikalavimais.

7.20. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (38), (52), (53), (54) ir (55) prieduose.

7.21. 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas turi būti vykdomas LITGRID AB valdomoje žemės sklypo dalyje. Teritorijoje galioja žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4928/0007:62), esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano sprendiniai (toliau-Detalusis planas). Vykdant projektavimo darbus vadovautis Detaliojo plano sprendiniais.

7.22. Rekonstrukcijos metu esamos elektros tinklų apsaugos zonos ribos turi būti neišplečiamos ir pažymimos brėžiniuose. Paaiškėjus, kad dėl siūlomų techninių sprendimų (išskyrus 7.2-7.4 p.) esamos elektros tinklų apsaugos zonų ribos yra plečiamos ir/ar atsiranda naujų, atlikti šiuos veiksmus:

7.22.1. nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti servitutą (-us), suteikiantį (-čius) teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Atlikti visus veiksmus, reikalingus servitutui (-ams) nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (parengti žemės sklypo planą (-us) su įbraižytu nustatomu servitutu, organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą, sumokėti kompensacijas ir kt.).  Derinant techninį projektą pateikti žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us), patvirtinantį (-čius) servituto (-ų) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitus būtinus trečiųjų šalių sutikimus.

7.22.2. Pateikti žemės sklypo/-ų savininko/-ų, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą dėl elektros tinklų apsaugos zonos nustatymo/pakeitimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Brėžiniuose nurodyti esamas ir projektuojamas elektros tinklų apsaugos zonas.

7.22.3. Nustatyti ir Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonos). Atlikti visus veiksmus, reikalingus šioms teritorijoms įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre. Pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, patvirtinančius teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros tinklų apsaugos zonų) įregistravimą.

7.23. Pateikti (-us) rašytinį (-ius) žemės sklypo (-ų) (teritorijos) savininko, (-ų) valdytojo (-ų) sutikimą (-us), laikinai naudotis žemės sklypu (-ais) (teritorija) 7.1 p. aprašytam laikinam 330 kV OL sujungimui, kuriam įvykdyti reikalinga laikinai išplėsti esamas elektros tinklų apsaugos zonas.

7.24. Įvertinti nuo 2023 m. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir susijusių poįstatyminių aktų pakeitimus ir užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų ir/ar pasikeitusių/panaikintų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimą/išregistravimą valstybės registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus veiksmus ir įregistruoti/išregistruoti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas ir/ar pasikeitusias/panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos.

7.25. Įvertinti AB „Ignitis gamyba“ išduotas technines sąlygas (priedas Nr. (3)).

7.26. Pateikti atnaujintus OL pasus ir kadastrines bylas.

# RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS DALIS

  - Bendra dalis.

    - Atlikti būtinus skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų transformatorių, RAA principų ir įtaisų parinkimui.

    - Atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais.

    - Atlikti RAA įrenginių kompleksinius bandymus vadovaujantis AB LITGRID RAA kompleksinių bandymų aprašu, kuris pateikiamas (56) priede.

    - RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami (57) priede. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami techninio projekto rengimo metu.

    - Suderinus su LITGRID AB perdavimo tinklo departamento infrastruktūros priežiūros centro  regiono RAA inžinieriumi dalis esamos RAA įrangos perduodama į rezervą. Avariniam rezervui netinkanti perdavimo tinklo PVP RAA įranga demontuojama ir utilizuojama;

    - Nauji RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių prijungimo sąsajas, matavimų, apsaugų, automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms išpildyti.

    - Įrangos, įtrauktos į atitinkančios Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas priede Nr. (58). Konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą.

    - Techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas:

      - RAA prijungimo prie matavimo transformatorių;

      - reikiamų atlikti pakeitimų kitose su Kruonio HAE TP rekonstrukcija susijusių (šioje projektavimo užduotyje nurodytų) TP RAA įrenginiuose įrengiant jose numatyta naują įrangą numatyta šia projektavimo užduotimi.

      - pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių;

      - 330 kV, 110 kV, 10 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose;

      - RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų;

      - komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę schemą;

      - 330 kV TP avarijų prevencijos ir automatikos logikos tarpusavio sąveikų išpildytų laidiniais ryšiais bei GOOSE žinutėmis (tame tarpe sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą), telekomandomis tarp pastočių. Struktūrinėje schemoje prevencijos ir automatikos logika turi būti vertinama su visa numatyta jos perspektyvine plėtra projektavimo užduotyje nurodytose pastotėse ir skirstyklose;

      - su Kruonio HAE TP rekonstrukcija susijusių RAA ir priešavarinės automatikos telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) tarp Perdavimo tinklo skirstyklų, elektrinių ir pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) turi būti vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi ir naujai projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys telekomandų formavime ir perdavime;

      - RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) struktūrinę schemą;

      - RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą;

      - nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams;

    - Rengiant RAA struktūrines schemas (tame tarpe ir 330 kV) vadovautis Litgrid AB perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašu, kuris pateikiamas priede Nr. (59).

    - Kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal poreikį.

    - 330 kV OL distancinių apsaugų  terminalai privalo turėti ne mažiau kaip po 8 srovinius ir 4 įtampinius analoginius įėjimus, srovių sumavimą privalo atlikti apsaugų terminalo vidinėje logikoje.

    - 330 kV jungtuvų valdymo terminalai privalo turėti ne mažiau kaip po 8 srovinius ir 8 įtampinius analoginius įėjimus.

    - Kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti integruotą avarinių procesų registratorių registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves įtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir išorinius signalus.

    - Kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti įvykių registratoriaus funkciją fiksuojančią įrenginio visų tipų vidinės logikos (tame tarpe apsaugų ir automatikos) veikimus.

    - RAA terminalai kurių apsaugų funkcijų išpildymui reikalinga atlikti srovių sumavimą turi turėti reikiamą analoginių srovinių įėjimų kiekį, o srovių sumavimas vykdomas terminalų vidinėje logikoje.

    - Skirtingų prijunginių ir vienas kitą prijunginių dubliuojantys RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose. Atskiruose PU RAA dalies skyriuose nurodytas apsaugų terminalų išdėstymas vidaus spintose gali būti keičiamas derinant techninio projekto sprendinius su PSO.

    - Numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų.

    - Reikalavimai priešavarinės automatikos ir RAA telekomandų perdavimo skaitmeniniams ryšio kanalams ir jų įrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijų dalyje. Telekomandų formavimo principai ir sąlygos kartu su telekomandų pardavimo įrenginių poreikiu nustatomas techninio projekto RAA dalyje.

    - RAA arba telekomandų perdavimo įranga, kuri PU numatyta išsaugoti ir panaudoti rekonstrukcijos metu Kruonio HAE TP ir kituose perdavimo tinklo objektuose, turi būti keičiama nauja jeigu techninio projekto rengimo metu arba darbų vykdymo eigoje paaiškėtu, jog šios įrangos techninės galimybės ribotos/nepakankamos arba ji nesuderinama su naujai diegiama įranga, negalima įgyvendinti projektavimo užduoties, RAAĮT ir kitų norminių dokumentų reikalavimų.

    - Kruonio HAE TP numatyti vietą perspektyvinių įrenginių RAA spintoms, 330 kV pastotės valdymo patalpoje (toliau - PVP) ne mažiau kaip 12 rezervinių vietų.

    - Individualių dvipozicinių valdiklių poreikis nurodytas projektavimo užduotyje turi būti tikslinamas techninio projekto rengimo metu.

    - Esamas LN 447 operatyvinis pavadinimas po Kruonio HAE TP rekonstrukcijos keičiamas į LN 448, todėl rengiant techninį ir darbo projektus tūri būti vertinamas naujas (LN 448) operatyvinis pavadinimas. Projektavimo užduoties RAA dalyje pateikiamas esamas LN 447 operatyvinis pavadinimas.

    - LN 366 ir LN 367 Alytaus TP ir Kruonio HAE TP šiuo projektu išsaugomiems gamintojo SIEMENS Siprotec 5 RAA terminalams įdiegti vidinės programinės įrangos ir aparatinės įrangos atnaujinimą, kuris užtikrintų jų atitikimą LITGRID AB standartiniams techniniams reikalavimams mikroprocesoriniams RAA įrenginiams taikomus kibernetinės saugos reikalavimus. Atlikus programinės įrangos keitimo darbus atlikti RAA įrenginių veikimo patikrinimą, kurio apimtys atitiktų RAA įrenginių technologinio derinimo apimtis numatytas LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamente. Pateikti vidinės programinės įrangos versijos keitimo dokumentaciją.

      - Projektuojamai ir įrengiamai naujai ar išsaugomai RAA įrangai netelpant išsaugomose RAA vidaus spintose projektuoti papildomas vidaus spintas.

      - Išsaugomų mikroprocesorinių gamintojo Siemens Siprotec 5 RAA įrenginių r jų sąrankos kodų preliminarus sąrašas pateikiamas priede (60).

  - Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai RAA reikmėms.

    - 330 kV jungtuvų prijunginiuose, suprojektuoti ir įrengti komplektą srovės matavimo transformatorių visose trijose fazėse.

    - 330 kV OL, Kruonio HAE generatorių prijunginiuose, AT 330 kV įvado šynuotėje, Š1-330 ir Š2-330 šynose, suprojektuoti ir įrengti po komplektą įtampos matavimo transformatorių visose trijose fazėse.

    - Visų 330 kV, 10 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių galutinės įrengimo vietos parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

  - Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių:

    - duomenų manai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu (vertikali komunikacija);

    - kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu;

    - kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais;

    - kiekvieno prijunginio RAA (valdymo, technologinių signalų ir kt.) antrinės grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais;

    - antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai  – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys  atviros skirstyklos įtaisų antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius pateikiami (61) priede, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (62) priede;

    - Atviros skirstyklos aukšto dažnio pirminius ir PVP 330 kV įrengtus aukšto dažnio ryšio kanalų veikiančius telekomandų perdavimo įrenginius jungiantis kabelis turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus (63) priede.

    - kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje nurodyta kitaip), tarp prijunginio ir kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE žinutėmis (horizontali komunikacija), naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir greitaveikiškumo sąlygų;

    - RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte;

    - techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo principus.

  - 330 kV skirstyklos oro linijų (toliau OL) prijunginių apsaugos.

    - 330 kV OL LN 366, LN 367 RAA.

      - 330 kV OL LN 366, LN 367 esami 1 ir 2 apsaugų komplektai kartu su telekomandų perdavimo įranga, automatikos komplektai, su RAA vidaus spintomis, išsaugomi.

      - 1 komplektą sudaro gamintojo SIEMENS: Siprotec 5 7SA87 apsaugų įtaisas, telekomandų perdavimo-priėmimo įrenginys veikiantis aukšto dažnio ryšio kanalu PowerLink, Siprotec 5 7SJ85 prijunginio funkcijų valdiklis.

      - 2 komplektą sudaro gamintojo SIEMENS: Siprotec 5 7SA87 ir 7SD87 apsaugų įtaisai, telekomandų perdavimo-priėmimo įrenginys veikiantis optinio ryšio kanalu SWT 3000, Siprotec 5 7SJ85 prijunginio funkcijų valdiklis.

      - LN 366 automatikos komplektą sudaro gamintojo SIEMENS Siprotec 5 7SJ85 automatikos įrenginys.

      - LN 367 automatikos komplektą sudaro gamintojo SIEMENS Siprotec 5 7SJ85 automatikos įrenginys.

      - Suprojektuoti ir atlikti išsaugomų Siprotec 5 įrenginių funkcijų papildymą ir sąsajų išplėtimą projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti. Poreikis turi būti nustatomas techninio projekto rengimo metu.

      - Suprojektuoti pakeitimus išsaugomuose RAA komplektų  spintose (elektromechanines rėles, tarpinius gnybtus ir t.t.) projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti. Projektuojamai ir įrengiamai naujai ir išsaugomai įrangai netelpant išsaugomose RAA vidaus spintose projektuoti naujas spintas.

    - 330 kV OL LN 328, LN 329, LN 307, LN 308, LN 447 įrengiami du, vienas kitą dubliuojantys/lygiaverčiai, vienas nuo kito nepriklausomi apsaugų komplektai.

    - Kiekvienas 330 kV OL linijos apsaugų komplektas jungiamas prie atskiros srovės transformatoriaus antrinės apvijos.

    - Kiekvienas 330 kV OL linijos apsaugos komplektas jungiamas prie atskirų įtampos transformatoriaus antrinės apvijos.

    - Kiekvienas 330 kV OL LN 328, LN 329, LN 307, LN 308, LN 447 apsaugų komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus telekomandų perdavimo / priėmimo įrenginius.

    - Nauji LN 447 telekomandų perdavimo įrenginiai (2 komplektai) veiksiantys optinio ryšio kanalais ir priimantys/perduodantys ne mažiau kaip 12 telekomandų, Kruonio HAE TP rekonstrukcijos projektu neįrengiami. Šio projekto apimtyse projektuojamos ne mažiau dvi atskiros spintos telekomandų perdavimo įrenginiams įrengti, kuriose projektuojami ir įrengiami  dvipozicinių relių valdikliai su dvipozicinėmis relėmis, su jų valdymo grandinėmis ir kita įranga, kad atskiru projektu įdiegus telekomandų perdavimo įrenginius be kitos papildomos įrangos, būtu galima realizuoti telekomandų perdavimą.

    - 330 kV OL LN 328, LN 329, LN 307, LN 308, pirmasis apsaugų komplektas perduoda telekomandas per aukšto dažnio kanalu veikiantį telekomandų perdavimo įrenginį, antrasis apsaugų komplektas priima/perduoda telekomandas per optinio ryšio kanalu veikiantį telekomandų perdavimo įrenginį. Telekomandų perdavimo įrenginiai Kruonio HAE TP, Kauno TP ir 330 kV Lietuvos E TP kiekvienai OL projektuojami nauji, kiekvienas komplektas turi priimti/perduoti ne mažiau kaip 12 telekomandų. Kauno TP ir 330 kV Lietuvos E TP kiekvienam naujam telekomandų perdavimo įrangos komplektui projektuoti po naują RAA spintą su telekomandų valdymui reikalingomis telekomandų dvipozicinėmis elektromechaninėmis relėmis bei jų valdikliais integruojamais į esamas RAA ir nuotolinio valdymo sistemas.

    - Kiekvienas 330 kV OL apsaugos komplektas išdėstomas atskirose spintose.

    - 330 kV OL apsaugų komplekto pagrindinės funkcijos.

      - Distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su blokuote nuo įtampos grandinių gedimo.

      - Distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė.

      - Distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius vienus nuo kitų nepriklausomus varžų  nuostatus nuo tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimų.

      - Kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija.

      - Distancinės apsaugos telepagreitinimo funkcija.

      - Kryptinės nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo funkcija.

      - Galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija.

      - Ne mažiau kaip 2 pakopų kryptinė rezervinė MSA funkcija.

      - Ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant gedimui prijunginio įtampos grandinėse.

      - Rezervinė MSA (STUB differencinė ) apsauga įsijungianti (įjungiama) išjungus linijinį skyriklį.

      - Pažeistos fazės išrinkimo funkcija, pofazinis bei trifazinis jungtuvų išjungimas. Pofazinio išjungimo perjungimas į trifazinį ir atvirkščiai.

      - Apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcija.

      - Įtampos/dažnio paaukštėjimo apribojimo apsaugos funkcija.

      - Įtampos/dažnio žemėjimo apribojimo apsaugos funkcija.

      - Ne mažiau kaip 2-jų pakopų linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija.

      - Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Blokuotės nuo galios švytavimų funkcija.

      - Asinchroninio režimo likvidavimo (ARLA) funkcija.

      - Aktyvinės ir reaktyvinės galios srauto identifikavimo per liniją funkcijos.

      - Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmenų nuskaitymu ir duomenų perdavimų į DVS.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes.

      - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

    - Individualus mikroprocesorinis valdiklis (–iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugų komplektui, skirtas RAA funkcijų ir dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS.

  - 330 kV OL LN 328, LN 329, LN 307, LN 308 išilginė diferencinė apsauga.

    - 330 kV OL LN 328, LN 329, LN 307, LN 308 suprojektuoti ir įrengti išilginę diferencinę apsaugą atskiruose RAA terminaluose.

    - Kauno 330 kV TP išilginė diferencinė apsauga įrengiama esamose LN 328, LN 329 RAA spintose arba projektuojamos naujos atskiros spintos. Suprojektuoti naujų RAA terminalų integravimą į esamą pastotės duomenų perdavimo ir RAA sistemas.

    - Lietuvos E 330 kV TP išilginė diferencinė apsauga įrengiama esamose LN 307, LN 308 RAA spintose arba projektuojamos naujos atskiros spintos. Suprojektuoti naujų RAA terminalų integravimą į esamą pastotės duomenų perdavimo ir RAA sistemas.

    - 330 kV OL LN 447 išilginė diferencinė apsauga įengiama atskiru projektu. Šio projekto apimtyse suprojektuoti ir įrengti reikiamas sąsajas (reikiamą kiekį BI/BO, vidinę logiką, antrines grandines su įtaisais jose ir t.t.) kuriomis, atskiru projektu įdiegus išilginės diferencinės apsaugos įrenginį be kitos papildomos įrangos, būtu galima realizuoti išilginės diferencinės apsaugos veikimą.

    - Diferencinės apsaugos komplekto pagrindinės funkcijos.

      - Linijos diferencinės srovės apsaugos funkcija.

      - Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Pažeistos fazės išrinkimas, pofazinis bei trifazinis jungtuvų išjungimas. Pofazinio išjungimo perjungimas į trifazinį ir atvirkščiai.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes. Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

  - ŠB-301, ŠB-302 šynuočių pagrindinės apsaugos.

    - ŠB-301, ŠB-302 pagrindinė apsauga projektuojama ir įrengiama decentralizuota šynuotės diferencinės srovės apsauga.

    - Kiekvienai šynuotei atskirose spintose įrengiami du vienodi/lygiaverčiai šynuotės diferencinės srovės apsaugų komplektai.

    - Kruonio HAE TP ŠB-301 ir ŠB-302 šynuotės kiekvieno komplekto pagrindinis/centrinis decentralizuotos šynuotės diferencinės srovės apsaugos modulis projektuojamas ir įrengiamas  atskirose spintose.

    - ŠB-301 (Kruonio KHE teritorijoje generatorių prijunginių 3 jungtuvų ir Kruonio HAE TP dviejų jungtuvų prijunginių) ir ŠB-302 (Kruonio KHE teritorijoje generatorių prijunginių 2 jungtuvų ir Kruonio HAE TP dviejų jungtuvų prijunginių) šynuotės galuose esančių 330 kV jungtuvų RAA spintose įrengiami šynuotės diferencinės nutolę moduliai kurie su  pagrindiniu/centriniu decentralizuotos šynuotės diferencinės srovės apsaugos moduliu sujungiami optiniu ryšiu. Optinio ryšio kabeliai pirmajam ir antrajam komplektams projektuojami atskiri, kiti reikalavimai optinio ryšio kabeliams ir jų įrengimui nustatyti projektavimo užduoties 11 skyriuje „11.	ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS“

    - Kruonio KHE teritorijoje generatorių jungtuvų prijunginių (ŠB-301 3 jungtuvų ir ŠB-302 2 jungtuvų) šynuotės diferencinės srovės apsaugos nutolusių modulių įrengimo vieta parenkama techninio projekto rengimo metu derinant sprendinius su AB „Ignitis gamyba“.

    - Projektuojant turi būti įvertinta ir šio projekto apimtyse tiekiama decentralizuota šynuotės diferencinė srovės apsauga ir nutolę moduliai projektuojamam (kartu su perspektyvinių prijunginiu) prijunginių skaičiui. Papildomai turi būti  tiekiama po 3 rezervinius nutolusius modulius kiekvienam ŠB-302 šynuotės komplektui, o pagrindiniuose/centriniuose šynuotės diferencinės srovės apsaugos moduliuose turi būti numatyta galimybė jų prijungimui.

    - Bendros sąsajos tarp pagrindinio/centrinio ir nutolusių šynuotės diferencinės pasaugos modulių projektuojamos kaip numatyta projektuojamo naujo įrenginio gamintojo.

    - Pagrindinės šynuotės diferencinės apaugos funkcijos.

      - Mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija.

      - Greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas.

      - JRĮ funkciją.

      - Prijunginio zonos tarp jungtuvo ir srovės transformatorių apsauga (angl. End fault protection).

      - Avarijų ir sutrikimų registratoriaus funkcija.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes.

      - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

  - ŠB-301, ŠB-302 šynuočių rezervinės apsaugos.

    - Kiekvienam prijunginiui atskirose spintose įrengiami du vienodi/lygiaverčiai rezervinių apsaugų komplektai.

    - Abiejų komplektų RAA funkcijų valdymui, vienoje iš spintų įrengiamas individualus mikroprocesorinis valdiklis, skirtas RAA funkcijų dvipozicinėmis relėmis vietinio ir nuotolinio valdymo rėžimuose valdyti, informacijos apie jas surinkimui ir perdavimui į DVS.

    - ŠB-301 šynuotės apsaugų pirmasis (atitinkamai antrasis) komplektas gali būti įrengiamas vienoje spintoje kartu su pirmuoju (atitinkamai antruoju) ŠB-301 šynuotės decentralizuotos diferencinės srovės apsaugos pagrindinių/centriniu moduliu.

    - ŠB-302 šynuotės apsaugų pirmasis (atitinkamai antrasis) komplektas gali būti įrengiamas vienoje spintoje kartu su pirmuoju (atitinkamai antruoju) ŠB-302 šynuotės decentralizuotos diferencinės srovės apsaugos pagrindinių/centriniu moduliu.

    - Kiekvieno apsaugų komplekto terminalo pagrindinės apsaugų funkcijos.

      - Distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 8 pakopų, su blokuote nuo įtampos grandinių gedimo.

      - Distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė.

      - Distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius vienus nuo kitų nepriklausomus varžų laiko delsos nuostatus nuo tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimų.

      - Kryptinė, ne mažiau 6 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija.

      - Kryptinė, ne mažiau 4 pakopų atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija.

      - Distancinės apsaugos telepagreitinimo funkcija.

      - Kryptinės nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo funkcija.

      - Galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija.

      - Aktyvios ir reaktyvios galios kontrolės linijoje funkciją.

      - Ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant gedimui prijunginio įtampos grandinėse.

      - Rezervinė MSA (angl. STUB differential protection ) apsauga įsijungianti (įjungiama) išjungus linijinį skyriklį.

      - Pažeistos fazės išrinkimo funkcija, pofazinis bei trifazinis jungtuvų išjungimas.

      - Apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcija.

      - Įtampos/dažnio paaukštėjimo apribojimo apsaugos funkcija.

      - Įtampos/dažnio žemėjimo apribojimo apsaugos funkcija.

      - Ne mažiau kaip 2-jų pakopų linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija.

      - Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Blokuotės nuo galios švytavimų funkcija.

      - Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmenų nuskaitymu ir duomenų perdavimų į DVS.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes.

      - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

  - Pereinamųjų procesų registravimo sistema (angl. WAMS- wide area measurement system).

    - Suprojektuoti ir įrengti fazinių duomenų koncentratorių, fazinių duomenų matavimo prietaisus ŠB-302, LN 328, LN 329, LN 307, LN 308, LN 366, LN 367, LN 447 prijunginiams bei integruoti juos į esamą pagrindinį PSO dispečeriniame centre (Vilnius Viršuliškių sk. 99a) įrengtą plačios srities matavimų sistemos duomenų koncentratorių.

    - Kiekvieno prijunginio pereinamųjų procesų registravimo sistemos įrenginius montuoti į atskiras RAA spintas.

    - Techninio projekto rengimo metu įvertinti ir numatyti, projektuoti įrenginius su funkcijomis suderinamomis su šiuo metu „LITGRID“ AB eksploatuojama pereinamųjų procesų registravimo sistema, siekiant išvengti technologinių sujungimo ir programinio palaikymo problemų dėl naujų įrenginių įrengimo.

    - 330 kV Kruonio HAE TP ŠB-301 generatorių prijunginių gamintojo "General Electric“ įrenginys DR60 pereinamųjų procesų registravimo įrenginį projektuoti išsaugoti ir integruoti į esamą pagrindinį PSO dispečeriniame centre (Vilnius Viršuliškių sk. 99a) įrengtą plačios srities matavimų sistemos duomenų koncentratorių. Įrenginiui projektuoti nauja RAA vidaus spinta.

  - 330 kV jungtuvų apsaugos ir automatika.

    - 330 kV jungtuvų L-366.477, L-308.366, L-367.307, L-302.367 apsauga ir automatika.

      - Esami jungtuvų L-366.477, L-308.366, L-367.307, L-302.367 apsaugų ir automatikos gamintojo Siprotec 5 valdikliai 7VK87 su funkcijų valdikliais 7SJ85 šio projekto apimtyse projektuojami išsaugoti.

      - Suprojektuoti ir atlikti išsaugomų Siprotec 5 įrenginių funkcijų papildymą ir sąsajų išplėtimą projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti. Poreikis turi būti nustatomas techninio projekto rengimo metu.

      - Kiekvienas jungtuvo automatikos ir apsaugų įrenginys išsaugomas kartu su esama RAA vidaus spinta projektuojant reikiamus pakeitimus projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti. Kiekvieno jungtuvo išsaugomos automatikos ir apsaugų funkcijų valdiklius suprojektuoti perkelti į naujas RAA vidaus spintas (vienas jungtuvo apsaugų ir automatikos funkcijų valdiklis vienoje spintoje).

      - Suprojektuoti pakeitimus išsaugomuose RAA komplektų  spintose (elektromechanines reles, tarpinius gnybtus ir t.t.) projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti.

    - 330 kV jungtuvų L2-447, L2-307, L1-308 apsauga ir automatika.

      - Esami jungtuvų L2-447, L2-307, L1-308  apsaugų ir automatikos gamintojo Siprotec 5 valdikliai 7VK87 su funkcijų valdikliais 7SJ85 šio projekto apimtyse išsaugomi.

      - Suprojektuoti ir atlikti išsaugomų Siprotec 5 įrenginių funkcijų papildymą ir sąsajų išplėtimą projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti. Poreikis turi būti nustatomas techninio projekto rengimo metu.

      - Kiekvienam išsaugomam jungtuvo automatikos ir apsaugų valdikliui projektuoti po naują RAA vidaus spintą su visa reikiama įranga.

      - Kiekvieno jungtuvo funkcijų valdikliui suprojektuoti po naują RAA vidaus spintą su visa reikiama įranga.

    - 330 kV jungtuvų L-366.477, L-308.366, L-367.307, L-302.367, L2-447, L2-307, L1-308 išsaugomi apsaugų ir automatikos valdikliai, funkcijų valdikliai techninio projekto rengimo metu gali būti projektuojami panaudoti bet kurio kito 330 kV jungtuvo apsaugų ir automatikos valdiklio, funkcijų valdiklio funkcijoms atlikti.

    - Kiekvienam 330 kV jungtuvui projektuoti atskirą apsaugų ir automatikos valdiklį atskiroje spintoje.

    - 330 kV jungtuvų apsaugų ir automatikos valdiklių pagrindinės funkcijos.

      - Pofazinis ir trifazinis jungtuvo valdymas ir automatika, apsaugos (VAKĮ, TAKĮ, JRĮ, FNA ir k.t.).

      - 330 kV jungtuvo įjungimo su įtampos sinchronizmo kontrole funkcija.

      - Jungtuvo vietinio ir nuotolinio automatinio įjungimo su sinchronizacijos laukimu funkcija.

      - Įtampos buvimo/ nebuvimo (linijoje, šynose) ir sinchronizmo kontrolės funkcijos su kontroliuojama visų fazių šynų ir OL linijinėmis įtampomis.

      - Valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija.

      - Prijunginio signalų perduodamų į DVS surinkimas.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes.

      - Jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija.

      - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

      - Skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių, RAA antrinių grandinių ir funkcijų, matavimų (aktyvios ir reaktyvios galių, kiekvienos fazės srovės, įtampų dydžius) mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją).

      - Išsiskyrusių sistemų sujungimo 330 kV jungtuvu įjungimo sinchronizacija su sinchronizmo sąlygų laukimu, su sinchronizuojamų dydžių (įtampų modulių (∆U) ir kampų skirtumų (∆φ), sistemos dažnių skirtumų (∆Hz) bei jo kitimo greičio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystųjų kristalų displėjuje ir minėtų duomenų perdavimų į DVS sistemą.

      - Jungtuvo (-ų) įjungimo vietinės ar nuotolinės komandos neįvykdymo su tuo metu buvusiomis 330 kV sinchronizmo sąlygomis ir duomenų perdavimu į DVS bei sutrikimų registratoriuje fiksavimu funkcija.

      - Pofazinio ir trifazinio jungtuvo išjungimo nuo linijos apsaugų operatyvinis  valdymas vietinis ir iš DVS.

      - 330 kV prijunginio komutacinių įrenginių ir įžemiklių operatyvinės loginės blokuotės.

      - Kruonio HAE TP suprojektuoti LN447 (Bitėnai - Kruonio HAE) linijos automatinį įjungimą (ARĮ) nutrūkus tranzitui Bitėnai -Jurbarkas – Kaunas – Kruonio HAE.

8.9.5.15.1. Suprojektuoti ir įrengti LN 447 jungtuvų valdikliuose linijos ARĮ atsijungus Kruonio HAE 330 kV TP LN 328 ir LN 329 jungtuvams kartu.

8.9.5.15.2. Suprojektuoti ir įrengti LN 447 linijos ARĮ (jungtuvų įjungimo) telekomandas Kauno 330 kV TP išsijungus LN 328 ir LN 329 linijų jungtuvams kartu, arba LN 327 linijos jungtuvams gavus atitinkamą telekomandą.

      - Suprojektuoti ir įrengti Kruonio HAE 330 kV TP Kruonio HAE siurblių išjungimą, generatorių paleidimą išsijungus LN 307, LN 308 linijų jungtuvams Kruonio HAE 330 kV TP arba Lietuvos E 330 kV TP.

    - Kiekvienam jungtuvui įrengiamas individualus mikroprocesorinis valdiklis atskiroje spintoje, skirtas RAA funkcijų dvipozicinėmis relėmis vietinio ir nuotolinio valdymo rėžimuose valdyti, informacijos apie jas surinkimui ir perdavimui į DVS.

  - 330kV šynų (Š1-300, Š2-300) ir 330 kV šynuotės tarp srovės transformatorių esančių prie 330 kV jungtuvų ir AT įvadų (ŠAT-301) apsaugos.

    - Įrengiama mažos varžos srovinės diferencinės šynų (šynuotės) apsauga.

    - Kiekvienai šynai (šynuotei) įrengiama po du atskirus, vienas kitą dubliuojančius, apsaugų įrenginių komplektus, kurie  montuojami atskirose spintose.

    - Analoginių srovės įėjimų kiekis kiekviename šynų (šynuotės) įrenginyje lygus prijungiamų prie šynuotės prijunginių skaičiui,  ir numatomi du rezerviniai.

    - 330 kV diferencinės srovės šynų (šynuotės) apsaugų pagrindinės funkcijos.

    - diferencinės srovės apsaugos funkcija.

    - automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas išjungus prijunginį.

    - Greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

    - Įtampos kontrolės saugomoje šynuotėje/šynose funkcija.

    - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes.

    - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

    - Individualus mikroprocesorinis valdiklis (-iai)pirmo šynų (šynuotės) apsaugų terminalo ir antro šynų (šynuotės) apsaugų terminalo, AT diferencinės apsaugos terminalo  ir AT technologinių apsaugų terminalo RAA funkcijų valdymui. RAA funkcijos valdomos dvipozicinėmis relėmis vietinio ir nuotolinio valdymo rėžimuose, surenka informacija apie jas ir perduoda į DVS.

  - Rezervinė AT 330 kV pusės apsauga.

    - Rezervinė AT 330 kV pusės apsauga įrengiama atskirame terminale.

    - Pagrindinės rezervinių AT 330 kV pusės apsaugos funkcijos.

      - Distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su blokuote nuo įtampos grandinių gedimo.

      - Distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė.

      - Distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimo varžų nuostatus.

      - Rezervinė kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija.

      - Galios krypties pasikeitimo kontrolės funkcija.

      - Atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija.

      - Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija.

      - Blokuotės nuo galios švytavimų funkciją.

      - Rezervinė kryptinė maksimalios srovės apsaugos funkcija.

      - Rezervinė kryptinė atvirkštinės sekos apsaugos funkcija.

      - Apvijos perkrovimo apsaugos funkcija.

      - Galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes.

      - Ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui.

    - Individualus mikroprocesorinis valdiklis (-iai) rezervinės AT 330 kV pusės apsaugos terminalui, skirtas RAA funkcijų dvipozicinėmis relėmis vietinio ir nuotolinio valdymo rėžimuose valdyti, informacijos apie jas surinkimui ir perdavimui į DVS.

  - Perdavimo tinklo avarijų prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo tinklo objektų (Alytaus 330 kV TP, Kauno 330 kV TP, Bitėnų 330 kV TP, Lietuvos E 330 kV TP, Darbėnų 330 kV SP, Klaipėdos 330 kV TP, Norbalt nuolatinės srovės keitiklio,) ir Kruonio HAE 330 kV TP, ir AB „Ignitis gamyba“  Kruonio HAE sąsajos.

    - Kruonio HAE 330 kV TP bendroms sąsajoms suprojektuoti ir įrengti du „A“ ir „B“ lygiaverčius avarijų prevencijos automatikos valdiklių komplektus atskirose RAA spintose. Vieną avarijų prevencijos komplektą gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kurių turi būti suprojektuotos GOOSE žinutės arba laidiniai ryšiai avarijų prevencijos automatikos logikai realizuoti.

    - Kruonio HAE 330 kV TP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų valdikliai su jiems priskiriama įranga turi būti suprojektuoti  ir įrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų vidines konfigūracijas bei jos kompleksinius bandymus su visais nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijų prevencijos automatikos valdiklio (-ių) grandinėms valdyti  suprojektuoti ir įrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jų individualų valdiklį (-ius).

    - Kruonio HAE 330 kV TP kiekviename avarijų prevencijos valdiklių komplekte GOOSE žinutėmis arba laidiniais ryšiais iš 330 kV jungtuvų valdiklių ir iš įrenginių pavarų turi būti surenkamos visų Kruonio HAE TP 330 kV jungtuvų kiekvienos fazės įjungta/išjungta padėtys, visų Kruonio HAE TP 330 kV OL prijunginių skyriklių įjungta/išjungta padėtys, apsaugų poveikiai, suformuojamos linijų LIF (įjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš kurių avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir automatikos logika. Projektuojamas atitinkamos konfigūracijos avarijų prevencijos valdiklis (-iai) kuriose formuojama logika turi vertinti su šiuo projektu įrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Alytaus 330 kV TP.

      - Kruonio HAE 330 kV TP ryšiai su Alytaus 330 kV TP avarijų prevencijos automatikos logika įrengiami tuose pačiuose avarijų prevencijos „A“ ir „B“ komplektuose, kiekvienam komplektui projektuojant telekomandas per 330 kV LN366, LN367 išsaugomus telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginius skirtus RAA telekomandoms priimti/perduoti.

      - „A“ komplektas telekomandas perduoda AD kanalu veikiančiu 1 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginių, „B“ komplektas telekomandas priima/perduoda optinio ryšio kanalu veikiančiu 2 komplekto telekomandų prėmimo/perdavimo įrenginiu, kuriais atitinkamai turi būti perduodamos/priimamos avarijų prevencijos automatikos formuojamos telekomandos į/iš Kruonio HAE 330 kV TP.

      - Telekomandos turi būti valdomos iš PSO DVS bendrai ir kiekviena individualiai dvipozicinių relių ir jų valdiklių pagalba. Priimamų/perduodamų telekomandų bendras bei individualius valdymas iš PSO DVS dvipozicinėmis relėmis ir jų valdiklis (-iai) Kruonio HAE 330 kV TP ir Alytaus 330 kV TP projektuojamas ir įrengiamas šiuo projektų.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Kauno 330 kV TP:

      - Kauno 330 kV TP, bendroms sąsajoms su Kruonio HAE 330 kV TP, suprojektuoti ir įrengti du „A“ ir „B“ lygiaverčius avarijų prevencijos automatikos valdiklių komplektus. Kiekvienas komplektas įrengiamas atskiroje spintoje.

      - „A“ komplektas telekomandas priima/perduoda per 330 kV LN328 AD kanalu veikiančio 1 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, „B“ komplektas per optinio ryšio kanalu veikiančio 2 komplekto telekomandų perdavimo įrenginį, kuriais atitinkamai turi būti perduodamos/priimamos avarijų prevencijos automatikos formuojamos telekomandos į Kruonio HAE 330 kV TP.

      - „B“ komplektas telekomandas priima/perduoda per 330 kV OL LN329 veikiančio 1 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, „B“ komplektas per optinio ryšio kanalu veikiančio 2 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, kuriais atitinkamai turi būti perduodamos/priimamos avarijų prevencijos automatikos formuojamos telekomandos į Kruonio HAE 330 kV TP.

      - Kauno 330 kV TP kiekviename avarijų prevencijos valdiklių komplektuose laidiniais ryšiais iš 330 kV jungtuvų valdiklių ir iš įrenginių pavarų turi būti surenkamos visų Kauno TP 330 kV jungtuvų kiekvienos fazės įjungta/išjungta padėtys, visų Kauno 330 kV TP OL prijunginių skyriklių įjungta/išjungta padėtys, apsaugų poveikiai, formuojamos linijų LIF (įjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš kurių avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir automatikos logika.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Bitėnų 330 kV TP:

      - Avarijų prevencijos automatikos ryšiai su Bitėnų 330 kV TP šio projektu suprojektuojami ir įrengiami avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektuose. Telekomandų priėmimas/perdavimas su Bitėnų 330 kV TP šiuo projektu neįrengiamas.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Lietuvos E 330 kV TP:

      - Kruonio HAE 330 kV TP ryšiai su Lietuvos E 330 kV TP avarijų prevencijos automatikos logika įrengiami tuose pačiuose avarijų prevencijos „A“ ir „B“ komplektuose, kiekvienam komplektui projektuojant telekomandas per 330 kV LN307, LN308 projektuojamus naujus telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginius skirtus RAA telekomandoms priimti/perduoti.

      - LN 307 ir LN 308 LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos į avarijų prevencijos automatikos „A“ komplektus Kruonio HAE 330 kV TP perduodami per OL LN 307 ir LN 308 apsaugų telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginius.

      - Kruonio HAE 330 kV TP „A“ komplektas telekomandas gauna per 330 kV LN307 AD kanalu veikiančio 1 komplekto telekomandų perdavimo įrenginį, „B“ komplektas per optinio ryšio kanalu veikiančio 2 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, kuriais atitinkamai turi būti perduodamos/priimamos avarijų prevencijos automatikos formuojamos telekomandos į Kruonio HAE 330 kV TP.

      - Kruonio HAE 330 kV TP „A“ komplektas telekomandas gauna per 330 kV LN308 AD kanalu veikiančio 1 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, „B“ komplektas per optinio ryšio kanalu veikiančio 2 komplekto telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginį, kuriais atitinkamai turi būti perduodamos/priimamos avarijų prevencijos automatikos formuojamos telekomandos į Kruonio HAE 330 kV TP.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Darbėnų 330 kV SP:

      - Šiuo projektu projektuojami ir įrengiami telekomandų perdavimo įrenginiai (2 komplektai) perduodantys telekomandas optinio ryšio kanalais tarp Kruonio HAE 330 kV TP dalies ir Darbėnų 330 kV SP, kuriais turi būti priimama/perduodama ne mažiau kaip po 12  telekomandų. Telekomandos formuojamos avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektuose Kruonio HAE 330 kV TP ir Darbėnų 330 kV SP statybos metu įrengtuose avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektuose.

      - Darbėnų 330 kV SP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektuose suprojektuoti ir įrengti reikiamas sąsajas (reikiamą kiekį BI/BO, vidinę logiką, antrines grandines su įtaisais jose ir t.t.) įdiegtų telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginių antrinių grandinių laidiniams ryšiams realizuoti.

      - Į Darbėnų 330 kV SP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektus turi būti perduodamos LN 307, LN308, LN328, LN328, LN 366, LN 367  LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš kurių avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir automatikos logika.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Norbalt nuolatinės srovės keitikliu.

      - Turi būti išsaugotas esamas LN 447 LAF (atjungtos linijos fiksacija) telekomandų priėmimas/perdavimas kartu su esama telekomandų perdavimo įranga (Gamintojo Schweitzer Engineering Laboratories įrenginiai  SEL 2595). Telekomandų priėmimo/perdavimo įranga gali būti išsaugoma avarijų prevencijos automatikos spintose.

    - Avarijų prevencijos automatikos logikos ryšiai su Kruonio HAE:

      - Suprojektuoti komandų priėmimą/perdavimą laidiniais ryšiais tarp Kruonio HAE 330 kV TP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų ir Kruonio HAE generatorių paleidimui, stabdymui, darbo rėžimų generatorius/siurblys- siurblys/generatorius valdymui.

    - Projektuojant avarijų prevencijos automatikos įrangą Kruonio HAE 330 kV TP, projektavimo užduotyje numatytuose objektuose, turi būti įgyvendintas visiškas avarijų prevencijos automatikos sistemos  įrangos „A“ ir „B“ atskyrimas bei autonomiškumas, sistemos neturi būti susijusios tarpusavyje jokiais loginiais, laidiniais ryšiais, kiekvienos sistemos įranga išdėstoma atskirose RAA spintose.

    - Turi būti suprojektuotas avarijų prevencijos automatikos įrangos mikroprocesorinių RAA terminalų integravimas į atitinkamų pastočių ir skirstyklų duomenų perdavimo tinklus. Duomenų perdavimo tarp naujų ir esamų RAA terminalų, avarijų prevencijos automatikos duomenų perdavimo į LITGRID AB DVS apimtys nustatomos techninio projekto rengimo metu.

  - Telekomandų priėmimas/perdavimas.

    - Suprojektuoti ir įrengti PA telekomandų komandų perdavimą/priėmimą tarp Kruonio HAE TP ir projektavimo užduotyje nurodytų (išskyrus atvejus kai nurodyta jog telekomandų priėmimas perdavimas diegiamas atskirais projektais) perdavimo tinklo objektų su visa tam reikalinga naują įranga ir sąsajomis dviem fiziškai nepriklausomais ryšio kanalais;

    - Visi nauji projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai turi priimti/perduoti ne mažiau 12 telekomandų.

    - Projektuojami nauji telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (64) priede. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti, reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu.

    - Į projekto kaštus turi būti įtraukti AD ryšio kanalų slopinimo parametrų bandymai abiejuose OL galuose, AD pirminės ir antrinės įrangos derinimas, tikrinimo protokolų parengimas. Į projekto kaštus įtraukti AD ryšio kanalų slopinimo parametrų bandymus (esant linijose įtampai ir be jos) ir bandymų protokolų pateikimą.

  - 330 kV dalies bendrapastotinis valdiklis

    - Išsaugomas esamas gamintojo Siemens Siprotec 5 7SJ85 bendrapastotinis valdiklis kartu su RAA spinta. Išsaugomoje arba atskiroje naujoje spintoje projektuojamas vienas ar keli papildomi nauji bendrapastotiniai valdikliai projektavimo užduoties reikalavimams bei techninio projekto sprendiniams įgyvendinti.

    - 330 kV dalies pagrindinės bendrapastotinio (-ių) valdiklio (-ių) pagrindinės funkcijos.

      - Nuolatinės srovės šynų įžemėjimo signalas.

      - KSS ir NSS savųjų reikmių įtampų matavimai, signalai, valdymas.

      - ASĮ apšvietimo ir patalpų infrastruktūros signalai ir valdymas.

      - Vietinio/nuotolinio valdymo funkcija.

      - Įvykių registratoriaus funkcija fiksuojanti RAA terminalo bet kokio tipo visus vidinės logikos veikimus.

      - Kiti signalai, valdymas ir matavimai, kurie nepriskirti konkrečiam prijunginiui.

  - Su Kruonio HAE TP rekonstrukcija įvertinti, suprojektuoti ir atlikti pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose (Alytaus 330 kV TP, Kauno 330 kV TP, Bitėnų 330 kV TP, Lietuvos E 330 kV TP, Darbėnų 330 kV SP, Klaipėdos 330 kV TP, Norbalt nuolatinės srovės keitiklis).

    - Techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus visuose su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose;

    - Techniniame projekte aprašyti ir pateikti išvadas reikalingiems RAA pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose, kurie turi būti atlikti šio projekto apimtyse.

    - Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikį su šio objekto rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose reikalingą įdiegti RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO.

    - Į šio projekto kaštus įtraukti ir techniniame projekte numatyti rekonstrukcijos metu įrengiamų laikinų schemų, būtiną įrengti relinę apsaugą, jos derinimą konfigūravimą, nuostatų keitimą, išlaikant Š1-330 ir Š2-330 šynų vientisumą tarp jau rekonstruotos ir nerekonstruotų dalių, Kruonio HAE agregatų ir linijos laikinų apsaugų įrengimą kai bus atliekama  ŠB-301 šynuotės ir ŠB-301  OL rekonstrukcija.

    - 330 kV OL LN 447 esama aukšto dažnio ryšio kanalais veikianti telekomandų priėmimo/perdavimo įranga ir diferencinės apsaugos komplektai panaudoti laikino LN 447 ir LN 308 sujungimo schemoje 330 kV Lietuvos E TP šiuo projektu demontuojami išardžius minėtą laikiną sujungimą.

    - Suprojektuoti laikiną RAA įrengimą LN 307 linijai panaudojant rekonstruotą LN 308 linijos narvelį, numatant reikiamas darbų apimtis Kruonio HAE TP ir LE 330 kV TP.

    - Turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai minėtuose su pastotės rekonstrukcija susijusiuose perdavimo tinklo objektuose.

    - Su Kruonio HAE TP rekonstrukcija keičiant RAA nuostatus minėtuose perdavimo tinklo objektuose, techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų bandymus su rekonstrukcija susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektų prijunginiuose.

    - Visi reikalingi pakeitimai kylantys dėl 330kV Kruonio HAE TP rekonstrukcijos, minėtuose su rekonstrukcija susijusiuose Perdavimo tinklo objektuose turi būti įtraukti į šio projekto kaštus (tame tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis rekonstrukcijos metu ir po jos, visose nurodytose perdavimo tinklo TP).

    - Lietuvos elektrinės TP atliekami reikalingi 330 kV RAA (OL, jungtuvų apsaugų ir automatikos, telekomandų priėmimo/perdavimo įrenginių, juos jungiančių kanalų ir kanalinės įrangos montavimo, kitos RAA esant poreikiui, derinimo darbai, apsaugų nuostatų pakeitimai po rekonstrukcijos ir Kruonio HAE TP rekonstrukcijos laikinų sujungimų schemai, dokumentacijos atnaujinimas ir kt.

  - Su AB „Ignitis gamyba“ (Kruonio HAE) RAA susiję pakeitimai ir sąsajos.

    - Su rekonstrukcija susiję papildymai ar pakeitimai su AB „Ignitis gamyba“ RAA grandinėmis ir įrenginiais turi būti projektuojami atskiroje techninio projekto byloje.

    - Šiuo projektu projektuojamos bei įrengiamos bendros RAA sąsajos tarp Kruonio HAE TP 330/110/10 kV TP ir Kruonio HAE RAA įrenginių.

    - Esamiems bendriems kontroliniams kabeliams tarp LITGRID AB iki AB „Ignitis gamyba“ RAA įrenginių išsaugoti, kiekvieno G-1, G-2, G-3, G-4 generatoriaus-transformatoriaus bloko prijunginio grandinėms suprojektuoti atskiras gnybtų atskyrimo spintas GAS 1, GAS 2, GAS 3, GAS 4 (toliau - GAS). Nuo GAS spintų įrengimo vietos iki naujo 330 kV PVP ir 330 kV ASĮ įrenginių projektuojami nauji kontroliniai kabeliai. GAS įrengimo vietos parenkamos techninio projekto rengimo metu.

    - Visoms bendroms grandinėms, kurių negalima išpildyti esamais kontroliniais kabeliais priklausančiais AB „Ignitis gamyba“,  tarp LITGRID AB iki AB „Ignitis gamyba“ RAA įrenginių turi būti projektuojami ir įrengiami nauji kontroliniai kabeliai, jungiami per atitinkamas GAS spintas.

    - GAS G-5 generatoriaus-transformatoriaus bloko prijunginio GAS spinta projektuoja ir įrengia AB „Ignitis gamyba“ bloko statybos projekto apimtyse.

    - Suprojektuoti ir įrengti avarijų prevencijos automatikos bendras grandines ir pakeitimus jose.

    - LITGRID AB 330 kV jungtuvų išjungimo komandos nuo AB „Ignitis gamyba“ generatorių ir galios transformatorių, ir kitų RAA įrenginių galinių relių (ne iš valdiklių) turi būti paduodamos tiesiogiai į AB LITGRID jungtuvų abi išjungimo rites (ne per valdiklius).

    - Nuo AB „Ignitis gamyba“ generatorių ir galios transformatorių, ir kitų RAA galinių relių į LITGRID AB 330 kV jungtuvų valdiklius turi būti paduodamas signalas jų suveikimo fiksavimui perdavimo tinklo įrangos valdymo sistemoje, JRĮ paleidimui, vidinei logikai, sutrikimų registratorių paleidimui;

    - Suprojektuoti AB „Ignitis gamyba“ priklausomybėje esančiose patalpose srovės, įtampos matavimo ir kitų RAA grandinių, įrenginių prijungimo ir įrengimo vietas.

    - Esama Kruonio HAE generatorių prijunginių  šynuotės (ŠB-301) apsauga diferencinės srovės apsauga, priklausančia AB „Ignitis gamyba“, demontuoti ir perduoti AB „Ignitis gamyba“.

  - Su Kruonio HAE TP 110 kV dalies RAA susiję pakeitimai ir sąsajos.

    - Kabelių tarp 330 kV TP ir 110 kV TP dalių RAA įrenginių grandinių sujungimui, suprojektuoti gnybtų atskyrimo spintas (toliau - GAS) 330 kV ir 110 kV TP skirstyklose arba patalpose.

    - 330 kV ir 110 kV jungtuvų išjungimo komandos tarp skirstyklų nuo RAA galinių relių (ne iš valdiklių) turi būti paduodamos tiesiogiai į jungtuvų abi išjungimo rites (ne per valdiklius);

    - Nuo RAA galinių relių į 330 kV jungtuvų valdiklius ir esamus 110 kV sutrikimų registratorius bei signalizacijos grandines turi būti paduodamas signalas jų suveikimo fiksavimui perdavimo tinklo įrangos valdymo sistemoje, JRĮ paleidimui, vidinei logikai.

    - Turi būti suprojektuoti su Kruonio HAE 330 kV TP rekonstrukcija susiję pakeitimai 110 kV dalies RAA įrenginiuose ir jų grandinėse.

    - Visoms bendroms antrinėms grandinėms tarp LITGRID AB 330 kV ir 110 kV TP skirstyklų RAA įrenginių turi būti įrengiami nauji kontroliniai kabeliai.

  - Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau - vidaus spintos):

    - naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (65) priede. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu;

    - RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus (66) priede. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti elektromechaninių relių tipai parenkami darbo projekto rengimo metu.

    - užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (67) priede.

  - Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje:

    - tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau - GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Kiti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų spintoms pateikiami (68) priede, o likę, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti, reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu;

    - užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama (69)  priede.

  - Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS.

    - RAA nuostatų grupių keitimas.

    - JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius.

    - Telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas.

    - Automatikos funkcijų (AKĮ, FNA, VAKĮ, TAKĮ, ARĮ, JRĮ) valdymas.

    - Jungtuvų pofazinio išjungimo nuo OL apsaugų perjungimas į trifazinį išjungimą.

    - 330 kV OL diferencinės apsaugos funkcija.

    - Šynų (šynuotės) diferencinės apsaugos.

    - Prijunginio RAA įrenginių funkcijos, susietos laidiniais ryšiais su kitais TP prijunginiais ar veikiančios į aukštesnės pakopos RAA įrenginius ir kitų TP prijunginių jungtuvų išjungimą (pvz. JRĮ funkcijos paleidimas, telekomandų perdavimas į kitas TP, ARĮ, DLA funkcijos išjungimas kartu su įjungiamo/išjungiamo susieto prijunginio jungtuvo išjungimo grandinių nutraukimu ir pan.), įjungimo/išjungimo el. grandinių valdymas projektuojamas to prijunginio RAA įrenginio vidaus spintoje atskiromis dvipozicinėmis relėmis. Kiekvienai tokio tipo funkcijai valdyti įrengiama individuali dvipozicinė relė jos fizinei išėjimo grandinei nutraukti.

    - Prijunginio RAA įrenginių funkcijos, kurias keičiantis tinklo režimams reikalinga įjungti /išjungti (pvz. AKĮ) arba pakeisti pavienes jų veikimo sąlygas (pvz. AKĮ su sinchronizmo kontrole, AKĮ be sinchronizmo kontrolės, AKĮ esant įtampai linijoje, AKĮ esant įtampai linijoje ir šynose, ir pan.), ir kurios nėra susietos jokiais laidiniais ryšiais su kitais TP prijunginiais, turi/gali būti įjungiamos/išjungiamos projektuojant atitinkamo prijunginio RAA įrenginyje vidinę logiką (pvz. S/R trigerius su atmintimi), kurios būsena neturi kisti perkrovus arba persikrovus terminalui.

  - RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas)

    - stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama bendra sąsaja;

    - kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS;

    - iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas;

    - turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų įrašų nuskaitymą ir analizavimą);

    - RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams PDT su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius.

  - Programinė įranga ir dokumentacija:

    - kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir specializuotos, paties įrangos gamintojo numatytos, technologinės programinės įrangos komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas;

    - turi būti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga gebanti atlikti IEC 61850 ed.2.0 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę ir analizę. Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės duomenis teikti IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti  ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo metu sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed.2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę importuoti pastotės konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame laike iš RAA terminalų pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus IEC 61850 ed.2.0 standarte numatytais atributais;

    - turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (spausdintame variante ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje, lietuvių ir anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed.2.0 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos (spausdintame variante ir *.dwg formatu kompiuterinėje laikmenoje);

    - RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti spausdintame variante ir *.dwg formatu kompiuterinėje laikmenoje su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius.

    - Papildyti ir pataisyti Alytaus 330 kV TP, Kauno 330 kV TP, Bitėnų 330 kV TP, Lietuvos E 330 kV TP, Darbėnų 330 kV SP, Klaipėdos 330 kV TP darbo projektus iki tikrovę atitinkančio lygio įrengus telekomandų perdavimo bei avarijų prevencijos automatikos įrenginius.

  - Kitos RAA įrangos įrengimas:

    - įrengiamas nuolatinės srovės grandinių izoliacijos įtaisas nuolat kontroliuojantis nuolatinės srovės šynų izoliacijos varžos dydį, signalizuojantis jam sumažėjus ir selektyviai nustatantis pažeistą įrenginių grupę. Įrengiamas izoliacijos kontrolės įrenginio monitoringas nutolusiose RAA inžinierių darbo vietose;

    - visi ASĮ ir valdymo pulto spintose esantys automatiniai jungikliai, naudojami operatyviniuose perjungimuose turi būti suprojektuoti vietose ne žemesnėse, kaip 1 m nuo grindų (ASĮ nuo žemės lygio);

    - RAA įrenginių galinių relių valdančių komutacinius aparatus kontaktai turi sugebėti nutraukti šių aparatų valdymo ričių srovę, esant vardinei įtampai;

    - prie gnybtų rinklių arba įtaisų prijungiami antrinių grandinių kabeliai, laidai ir kabelių laidininkai turi būti paženklinti specialiomis žymėmis (markiruotėmis), kuriose turi būti nurodyta:

      - kabelių laidininkams - kabelio pavadinimas, gnybtų rinklės ir gnybto prie kurio prijungiama numeriai (pagal darbo projekto principines schemas);

      - vidinio montažo laidams RAA vidaus ir lauko tarpinių gnybtų spintose - abiejų galų, kuriuose jungiamas laidas (kabelio laidininkas): gnybtų rinklės ir gnybto, prie kurio prijungiama, numeriai;

      - kabeliams - kabelio tipas, kabelio žymėjimas (pagal darbo projekto kabelinį žurnalą), galų prijungimo vietos adresai (iš/į), ilgis;

    - skyriklių ir įžemiklių pavarų valdymui, prijunginių valdikliuose turi būti integruoti atitinkami kontaktai.

    - kiekvieno mikroprocesorinio valdiklio ir apsaugų terminalo binarinių įėjimų maitinimui ir apsaugai nuo trumpų jungimų antrinėse grandinėse projektuoti atskirus automatinius jungiklius.

  - Pateikiama papildoma įranga ir atsarginės RAA dalys.

    - Pateikti vieną komplektą rezervinių RAA terminalų, kuris užtikrintu techninio projekto techninėse specifikacijose kiekvieno nurodyto RAA terminalo tipo, su nurodytais parametrais, pakeičiamumą:

      - 330 kV OL prijunginio RAA komplektaciją atitinkantys apsaugų ir valdymo terminalai, elektromechaninės reles, telekomandų perdavimo įrenginys veikiantis optinio ryšio kanalu.

      - 330 kV jungtuvo automatikos terminalas ir galinių tarpinių bei dvipozicinių elektromechaninių relių komplektas.

      - 330 kV jungtuvo prijunginio automatikos funkcijų valdiklis ir dvipozicinių relių komplektas.

    - Į šio projekto kaštus įtraukti rezervinių RAA terminalų derinimą. Rezervinių terminalų derinimo apimtys turi atitikti prijunginių, kurių terminalai yra  rezervuojami, derinimo apimtis.

  - RAA nuostatų išdavimas ir keitimas.

    - Sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA nuostatų skaičiavimų užduočių  parengimui.

    - Įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką.

    - RAA Nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas.

    - Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems prijunginiams jose),  RAA nuostatai išduodami  5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos suderinimo.

    - Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 5 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje.

    - Keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką.

    - Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

# VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI

  - Turi būti numatytas visų 330-10  kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių televaldymas iš PSO DVS.

  - Privalomi įdiegti komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai:

    - vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos;

    - nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš PSO DVS arba iš prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai:

      - valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas;

      - valdymas iš PSO DVS. Tai pagrindinis nuotolinio valdymo būdas.

    - išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas uždraustas.

  - Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros spintoje.

  - Nuotolinio valdymo režimo (iš PSO DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio (įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas.

  - Klaidingų valdymo operacijų prevencijai turi būti numatyta komutavimo aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės, kurios realizuotos sekančiai:

    - blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis-įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti skyriklio kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) skyriklis arba įžemiklis;

    - loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto suderinta su PSO.

    - kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų padėtis.

  - Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo.

  - Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos.

  - Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka:

    - valdymas iš PSO DVS – pagrindinis pastotės įrenginių valdymo būdas;

    - valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tuomet, kai nėra galimybės valdyti įrenginių iš PSO DVS;

    - vietinis valdymas – iš įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, realizuotas pačiuose įrenginiuose.

  - Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į PSO DVS) apie įrenginių būklę:

| Eil.nr. | Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas |
| --- | --- |
| TP 330-10-0,4 kV dalies įrenginių signalizacija: |  |
| 1. | Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. |
| 2. | Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos). |
| 3. | Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. |
| 4. | PT eksploatuojamos įrangos gedimai. |
| 5. | Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupės valdomos diskretinio tipo komandomis. |
| 6. | Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: |
| 6.1. | Valdymą iš DVS; |
| 6.2. | Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. |
| 7. | Prijunginio įrenginių nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: |
| 7.1. | Nuotolinį valdymą; |
| 7.2. | Vietinį valdymą; |
| 7.3. | Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai). |
| 8. | Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. |
| 9. | Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir ARĮ būsenos. |
| 10. | Bendras signalas dėl nuolatinės operatyvinės įtampos dingimo PT įrenginiams. |
| 11. | PT gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai. |
| 12. | Jungtuvo valdymo grandinių būsena. |
| 13. | Prijunginio RAA ir valdymo terminalų gedimai, RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai formuojami (apjungiami į apibendrintus pastotės RAA ir valdymo terminalų lygmenyje) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo terminalai. |
| 14. | Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. |
| 15. | Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. |
| TP 330-10-0,4 kV dalies įrenginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: |  |
| 16. | PT KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. |
| 17. | PT NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj būsenos, įžemėjimo signalizacija, NSSRS akumuliatorių įkroviklių būsenos. |
| 18. | Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami visai transformatorių pastotei pagal įtampos laiptą. |
| 19. | Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę visai transformatorių pastotei pagal įtampos laiptą. |
| 20. | TSPĮ, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys. TSPĮ ryšio su RAA terminalais (valdikliais) grandinių gedimai. |
| 21. | TSPĮ stebėjimo (monitoringo) signalai: |
| 21.1. | TSPĮ ryšio kanalų būklė; |
| 21.2. | TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; |
| 21.3. | TSPĮ informacijos saugos kontrolė. |
| 22. | VP patalpų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę pagal pastatą. |
| 23. | VP patalpų ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų maitinimo aj padėtys. Šios grupės aj apjungiami į vieną grupę pagal pastatą. |
| 24. | Gaisro gesinimo sistemos įrenginių maitinimo aj padėtys, gaisro gesinimo sistemos elementų veikimo signalizacija (jei įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema). |
| 25. | Alyvos signalizavimo įrenginių poveikis. |
| 26. | Dyzelgeneratoriaus darbo (išjungtas/įjungtas) būsenos, automatinio paleidimo poveikis. |
| 27. | KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų kategorijų. |
| 28. | NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų kategorijų. |
| Bendros pastabos |  |
| 29. | Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas; 2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas; 3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. |
| 30. | Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią grupę. Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. |
| 31. | Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). |

  - Turi būti perduodami sekantys realaus laiko matavimai (toliau – TM):

| Eil.nr. | Realaus laiko telematavimų apibūdinimas |
| --- | --- |
| TP 330-10-0,4 kV dalies matavimai: |  |
| 1. | 330 kV elektros perdavimo linijos (EPL): |
| 1.1. | Aktyvioji galia P [MW]; |
| 1.2. | Reaktyvioji galia Q [MVar]; |
| 1.3. | Srovė I [A]. |
| 1.4. | Gedimo vieta (atskiri parodymai kiekvienai linijai) [km]. |
| 2. | Per autotransformatorių 330-110-10 kV pusėse: |
| 2.1. | Aktyvioji galia P[MW]; |
| 2.2. | Reaktyvioji galia Q [MVar]. |
| 3. | Per 330 kV dalies jungtuvų prijunginius: |
| 3.1. | Aktyvioji galia P[MW]; |
| 3.2. | Reaktyvioji galia Q [MVar]. |
| 4. | Šynų sistemos (sekcijos) 330 kV: |
| 4.1. | Įtampa U [kV]; |
| 4.2. | Dažnis f [Hz]. |
| 5. | Šuntinis reaktorius 10 kV pusėje: |
| 5.1. | Aktyvioji galia P [MW]; |
| 5.2. | Reaktyvioji galia Q [MVar]. |
| 6. | 10/0,4 kV savų reikmių transformatoriai (10 kV pusėje) ir likusieji 10 kV prijunginiai: |
| 6.1. | Aktyvioji galia P [MW]; |
| 6.2. | Reaktyvioji galia Q [MVar]. |
| 7. | 10 kV šynų sekcijos įtampa U [kV]. |
| 8. | Autotransformatoriaus įtampos reguliatoriaus (ĮR) atšakų perjungiklio padėtys [atš.nr.]; |
| 9. | Autotransformatoriaus alyvos temperatūra [°C]. |
| Pastaba [5, 8, 9] punktuose išvardintų matavimų apimtys gali keistis priklausomai nuo naujai suprojektuotos ir įdiegtos autotransformatorių bei šuntinių reaktorių automatikos išpildymo. |  |
| 10. | Lauko (ASĮ-330) temperatūra t [°C]. |
| 11. | Perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS) 330 kV valdymo pulte (VP-330 KSSRS): |
| 11.1. | KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); |
| 11.2. | KSSRS šynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo dviejų kitų likusių fazių, kur nematuojama fazinė srovė). |
| 12. | Perdavimo tinklo nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS) 330 kV valdymo pulte (VP-330 NSSRS): |
| 12.1. | NSSRS akumuliatorių baterijos kroviklio srovė [A]; |
| 12.2. | NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]. |
| 13. | Perdavimo tinklo įrenginių valdymo punkto patalpa (VP-330): |
| 13.1. | Valdymo punkto patalpos temperatūra t [°C]; |
| 13.2. | Valdymo punkto patalpos santykinis drėgnumas [%]. |
| 14. | Prijunginių RAA nuostatų grupės, jei pasirinktas analoginis („SetPoint“) nuostatų grupių valdymas ir atvaizdavimas. |
| 15. | Dyzelgeneratorius: |
| 15.1. | P [kW] ir Q [kVar] arba I vietoje P ir Q) [A]. |
| 16. | Papildomai tik 330 kV įtampos laiptui: |
| 16.1. | Visų tarpšyniniais ir linijų jungtuvais sujungiamų dalių įtampos transformatorių linijinės įtampos matavimų tarpusavio skirtumus (∆U) [kV]; |
| 16.2. | Visų tarpšyniniais ir linijų jungtuvais sujungiamų dalių įtampos transformatorių matuojamų linijinių įtampų atitinkamų vektorių kampų tarpusavio skirtumus laipsniais (∆φ) [°]. Atsiliekantis kampas žymimas su ženklu „-“, pralenkiantis su ženklu „+“, nurodant kurios iš sinchronizuojamų įtampų atsilieka; |
| 16.3. | Visų tarpšyniniais ir linijų jungtuvais sujungiamų dalių dažnių skirtumus hercais (∆f) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo dažnis žymimas su ženklu „-“, pralenkiantis žymimas su ženklu „+“. |
| 17. | Prijunginių 330-10 kV RAA nuostatų grupių matavimo atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupių valdymas vykdomas analoginio („SetPoint“) tipo komandomis. |
| Bendros pastabos: |  |
| 18. | Visų 330-10 kV prijunginių P, Q, U ir I matavimai turi būti perduodami iš momentinių duomenų valdiklio (MDV) užtikrinant paklaidą 1 %, ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių užtikrinant paklaidą 2,5 %. |
| 19. | 0,4 kV KSSRS, 0,22 kV NSSRS, temperatūros ir drėgmės matavimai gali būti perduodami iš RAA įrenginių, užtikrinant paklaidą 2,5 %. |

  - Turi būti perduodamos valdymo komandos realiame laike sekantiems įrenginiams (perdavimo kryptis į TSPĮ):

| Eil.nr. | Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas |
| --- | --- |
| TP 330-10-0,4 kV dalies įrenginiai: |  |
| 1. | Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. |
| 2. | Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai: |
| 2.1. | Imtuvų/siųstuvų pavienių komandų valdymas (išjungimas/įjungimas); |
| 2.2. | Imtuvų/siųstuvų visų komandų valdymas (išjungimas/įjungimas). |
| 3. | Perdavimo tinklo įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. |
| 4. | Perdavimo tinklo įrenginių RAA funkcijų valdymas. |
| 5. | Autotransformatoriaus ĮR atšakų perjungiklio valdymo režimo parinkimas. |
| 6. | Autotransformatoriaus ĮR atšakų perjungiklio valdymas. |
| 7. | Šuntinio reaktoriaus valymas: |
| 7.1. | Valdymo ir darbo režimų parinkimas; |
| 7.2. | Reikalingų valdymo ir darbo režimų parametrų nustatymas. |
| 8. | Perdavimo tinklo KSSRS (VP-330) įvadinių ir sekcijinio aj valdymas, KSSRS 0,4 kV ARĮ funkcijos valdymas. Valdymo pultų patalpose turi būti numatyti fiziniai raktai 0,4 kV ARĮ automatikos išjungimui/įjungimui. |
| 7. | Perdavimo tinklo 330 kV linijinių įtampos transformatorių aj valdymas (taikoma įtampos transformatoriams, sumontuotiems 330 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos pusę). |
| Bendros pastabos |  |
| 8. | [5-7] punktuose išvardintos apimtys gali keistis priklausomai nuo naujai suprojektuotos ir įdiegtos autotransformatorių bei šuntinio reaktoriaus automatikos išpildymo. |

  - Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu (70) priede.

  - Kai su Kruonio HAE 330/110/10 kV transformatorių pastotės rekonstrukcija kituose perdavimo tinklo objektuose (išvardinti relinės apsaugos ir automatikos skyriuje) yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai, būtina techniniame projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. Techniniame projekte išskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų signalų sąrašai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu.

  - PSO pateikia kitų (susijusių su Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstrukcija) perdavimo tinklo objektų teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą teikiančiai organizacijai. Tolimesnis kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

  - Rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose kitų (susijusių su Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstrukcija) perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su skirstyklos Darbėnai prijunginių apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios teleinformacijos pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai.

  - Turi būti ištestuota kitų perdavimo tinklo objektų visa esama ir naujai įtraukiama teleinformacija, kuri susijusi su Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstrukcija.

  - Rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri esamus kitų (perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį dėl teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su Kruonio HAE 330 kV skirstyklos prijunginiais, tačiau gali būti įtakojama dėl Kruonio HAE 330 kV skirstyklos statybos (pavadinimų, būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esami teleinformacijos sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamai ar naujai įtrauktai kitų perdavimo tinklo objektų teleinformacijai.

# TELEINFORMACIJOS SURINKIMO IR PERDAVIMO DALIS

  - Projektuojamas ir įrengiamas 330 kV dalies teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių ir laiko sinchronizavimo įrenginio komplektas teleinformacijos surinkimui ir perdavimui.

  - Komplektą sudaro du, vienas kitą rezervuojantys (HOT-HOT rezervavimo būdas), teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai (toliau - TSPĮ) ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginys (toliau - PLSĮ).

  - TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:

    - standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams (žr. (71) priedą);

    - perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus  (žr. (70) priedą).

  - TSPĮ tarpusavyje turi užtikrinti pilną duomenų mainų ir funkcijų rezervavimą.

  - TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus:

    - IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

    - IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

    - IEC 61850 ed.2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP);

    - IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais, rezervas;

    - DNP3.0 TCP/IP (Slave) protokolas su „Ignitis gamyba“ Kruonio HAE PowerLink SCADA;

    - laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ).

  - TSPĮ negali būti programuojami RAA įrenginių vykdomi loginiai procesai.

  - TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai:

    - TSPĮ ryšio kanalų būklė;

    - TSPĮ funkcijų vykdymo būklė;

    - TSPĮ informacinės saugos kontrolė.

  - TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams:

    - su bendros paskirties (toliau - BP) ir  pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) komutatoriais ekranuotais (≥5 cat)  lanksčiais jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais daugiamodžiais jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801  standarto reikalavimus ir pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą  kokybės vadybos sistemą įvertintą sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu;

    - visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų;

  - Laiko sinchronizavimas:

    - pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per PLSĮ;

  - PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus:

    - tipinius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrangos projektavimui (žr. (72) priedą);

    - perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprašo priedus   (žr. (70) priedą).

  - Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių pastotėse ir skirstyklose.

  - Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - NSSRS) pagal reikalavimus įrangos maitinimui (žr. (73) priedą).

  - Įrenginių montavimas - demontavimas:

    - įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota spintoje  , pagal EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą ir reikiamas eksploatacines sąlygas;

    - įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme arba dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių;

    - spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms (žr. (74) priedą);

    - iš esamo demontuojamo 330 kV valdymo pulto demontuoti ir pristatyti į PSO sandėlį (pristatymo vieta suderinama su PSO) esamus TSPĮ ir PLSĮ.

    - iš esamo demontuojamo 330 kV valdymo pulto demontuoti ir pristatyti į PSO sandėlį (pristatymo vieta suderinama su PSO) 330 kV dalies išneštinius signalų surinkimo modulius, prijungtus prie 110 kV TP dalies TSPĮ, perkeliant šias teleinformacijos apimtis į naujus 330 kV dalies TSPĮ. Ši teleinformacija turi būti surenkama iš naujų 330 kV dalies RAA terminalų IEC 61850 ed.2 (Client) protokolu.

    - esamą WAMS įrangą iš esamo demontuojamo 330 kV valdymo pulto perkelti į naująjį 330 kV TP valdymo pultą.

  - Testavimas ir bandymai:

    - TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti pagal iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų protokolą;

    - TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test -  SAT) įdiegus įrangą objekte pagal projektą, pateikiant  testavimo protokolą.

  - Įranga turi būti komplektuojama:

    - su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui  ir licencijomis;

    - su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais;

    - su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais.

  - Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija susijusiuose objektuose (Alytaus TP, Kauno TP, Bitėnų TP, Lietuvos E TP, Darbėnų SP, Klaipėdos TP):

    - turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai  susijusiuose  PSO objektuose ir juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

    - projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai,  paruošti ir pateikti pilni TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;

    - turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga.

    - LITGRID AB Kruonio HAE 110 kV dalies TSPĮ atlikti reikiamus demontavimo bei konfigūravimo darbus dėl 330 kV dalies išneštinių teleinformacijos surinkimo modulių demontavimo bei teleinformacijos ir ryšio kanalo tarp LITGRID AB Kruonio HAE 110 kV TSPĮ ir „Ignitis gamyba“ PowerLink SCADA pasikeitimo. Esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga.

  - Kvalifikacija ir darbai:

    - TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darbų pradžios;

    - įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai;

    - darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją.

  - Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose  turi būti pateikta atskirose bylose.

# ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS

  - Suprojektuoti ir įrengti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą duomenų perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus.

  - Ryšio linijos.

    - Šviesolaidinė ryšio linija tarp Kruonio HAE ir Lietuvos E:

Suprojektuoti žaibosaugos troso su 24 vienos modos skaidulomis (toliau - ŽTŠK) įrengimą nuo 330 kV OL Lietuvos E-Kruonio HAE (L-307,308) atramos Nr.77 esančios movos KL-77 iki naujai projektuojamo OL portalo Kruonio HAE, naujo atsargos suvyniojimo įrenginio bei ŽTŠK/ŠK movos naujai projektuojamame OL portale įrengimą;

Suprojektuoti ŠK su 24 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo ŽTŠK/ŠK movos iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos.

    - Šviesolaidinė ryšio linija tarp Kruonio HAE ir Kauno TP:

      - Suprojektuoti ŽTŠK su 24 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo 330 kV OL Kruonio HAE-Kaunas (L-328,329) atramos Nr.2 esančios movos KK-02 iki naujai projektuojamo OL portalo Kruonio HAE, naujo atsargos suvyniojimo įrenginio bei ŽTŠK/ŠK movos naujai projektuojamame portale įrengimą;

      - Suprojektuoti ŠK su 24 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo ŽTŠK/ŠK movos iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos.

    - Šviesolaidinė ryšio linija tarp Kruonio HAE ir Prienų TP:

      - Suprojektuoti ŽTŠK su 48 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo 330 kV OL Kruonio HAE-Sovietskas (L-447) atramos Nr. 1 esančios movos KS-01 iki naujai projektuojamo OL portalo Kruonio HAE, naujo atsargos suvyniojimo įrenginio bei ŽTŠK/ŠK movos naujai projektuojamame portale įrengimą;

      - Suprojektuoti ŠK su 48 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo ŽTŠK/ŠK movos iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos.

    - Šviesolaidinė ryšio linija tarp Kruonio HAE ir Kauno HE:

      - Suprojektuoti ŠK su 48 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo 110 kV OL Kauno HE-Kruonio HAE I atramos Nr.1 esančios movos KL-01 iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos.

    - Šviesolaidinė ryšio linija tarp Kruonio HAE ir Alytaus:

      - Suprojektuoti ŠK su 48 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo 330 kV OL Kruonio HAE-Alytus (L-366,367) portale esančios movos KA-01 iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos.

    - Magistralinių ŠK įvadai pastotės teritorijoje negali dubliuotis ir turi būti įrengti fiziškai atskirtose trasose.

    - Įrengiant veikiančių ŠK naujus įvadus, turi būti išlaikomi esami sujungimai.

    - Reikalavimai ŽTŠK projektavimui pateikti priede (žr. (46) priede).

    - Reikalavimai ŽTŠK ir ŽTŠK-ŠK sujungimo movoms pateikti priede (žr. (75) priede).

Suprojektuoti naujus plieninius apsauginius vamzdžius su ≥3mm sienelės storiu ŠK nuvesti nuo OL portalų iki naujai projektuojamų ir įrengiamų ryšių šulinių (nereikalingus ir nenaudojamus šulinius demontuoti);

Šviesolaidinių kabelių apsaugai nuo ŽTŠK/ŠK movų iki naujai projektuojamų ir įrengiamų ryšio šulinių suprojektuoti 25mm arba 32mm skersmens, ne mažesnio nei 2,4mm sienelės storio HDPE vamzdžius. Išorinis ir vidinis paviršius – lygūs.

Suprojektuoti naujus šviesolaidinių kabelių (toliau - ŠK) įvadus į projektuojamą pastotės 330 kV valdymo pultą. Šviesolaidinių kabelių trasos 11.2.5 punkte nurodytiems magistraliniams ŠK turi būti fiziškai atskiros, o įvadai į valdymo pultą - nepriklausomi vienas nuo kito.

Pastatuose ar jų pusrūsiuose projektuoti degimą nepalaikančius kabelius ar apsauginius vamzdžius.

Esami šviesolaidiniai kabeliai yra veikiantys, todėl projektuojant kiekvieno šviesolaidinio įvado įrengimą įvertinti, kad apie planuojamą ne ilgesnį nei 4 (keturių) valandų per mėnesį ryšio nutraukimą Rangovas turi pranešti Užsakovui iš anksto, likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) dienų iki numatytų darbų pradžios.

Jei planuojamas ryšio nutraukimas ilgesnis nei 4 (keturios) valandos per mėnesį Rangovas turi pranešti Užsakovui iš anksto, likus ne mažiau kaip 3 (trys) mėnesiai iki numatytų darbų pradžios.

Per vieną savaitę galimas tik vieno šviesolaidinio kabelio perjungimas.

Techniniame projekte turi būti parengtas ryšio nutraukimo planas pagal LITGRID AB 2018-05-22 nurodymu NU-165 patvirtintą formą, pateikiamą (76) priede.

Numatyti medžiagas ir jungiamuosius šviesolaidinius kabelius įrangos perjungimams ir tarpiniams rekonstravimo etapams.

Lokalios šviesolaidinio ryšio linijos:

Suprojektuoti ŠK su 24 vienos modos skaidulomis įrengimą nuo Kruonio HAE administracinio pastato ryšių aparatinės telekomunikacijų spintos S1.1 iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos;

Suprojektuoti ŠK su 24 daugiamodėmis skaidulomis įrengimą nuo Kruonio HAE administracinio pastato ryšių aparatinės telekomunikacijų spintos S1.1 iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos;

Suprojektuoti ŠK su 24 daugiamodėmis skaidulomis įrengimą nuo 110 kV VP ryšių aparatinės telekomunikacijų spintos S0.1 iki naujai projektuojamo 330 kV VP telekomunikacijų spintos;

      - Kauno 330 kV TP suprojektuoti ŠK su 24 daugiamodėmis skaidulomis įrengimą nuo DDC pastato RA1 aparatinės iki 330 kV VP naujos telekomunikacijų spintos.

      - ŠB-301 (Kruonio KHE teritorijoje generatorių prijunginių 3 jungtuvų ir Kruonio HAE TP dviejų jungtuvų prijunginių) ir ŠB-302 (Kruonio HAE teritorijoje generatorių prijunginių 2 jungtuvų ir Kruonio HAE TP dviejų jungtuvų prijunginių) šynuotės galuose esančių 330 kV jungtuvų RAA spintose įrengiami šynuotės diferencinės nutolę moduliai kurie su pagrindiniu/centriniu decentralizuotos šynuotės diferencinės srovės apsaugos moduliu sujungiami šviesolaidiniu ryšiu. Šviesolaidinio ryšio kabeliai pirmajam ir antrajam komplektams projektuojami fiziškai nepriklausomomis trasomis.

    - Suprojektuoti ir įrengti naujus šviesolaidinių kabelių įvadus į naują 330 kV valdymo pulto ryšių aparatinę, išlaikant esamus sujungimus.

    - Kiekvienas šviesolaidinis kabelis projektuojamas ir įrengiamas atskirame nepriklausomame apsauginiame vamzdyje.

    - Įrenginių pajungimui ar perjungimui suprojektuoti ir įrengti reikalingus jungiamuosius šviesolaidinius kabelius. Jungiamieji šviesolaidiniai kabeliai tarp spintų tiesiami degimo nepalaikančiuose apsauginiuose vamzdžiuose.

    - Tipiniai reikalavimai ŠK projektavimui pateikti (žr. (77) priede):

        - skaidulų tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – ITU-T G.652D;

        - skaidulų tipas daugiamodžiam (MM) kabeliui – ITU-T G.651.

    - Visi ŠK užbaigiami naujai įrengiamuose skaidulų paskirstymo įrenginiuose (toliau - ODF). Tipiniai reikalavimai ODF projektavimui pateikti (žr. (78) priede);

        - ODF jungčių tipas vienamodžiam (SM) kabeliui – E2000/APC;

        - ODF jungčių tipas daugiamodžiam (MM) kabeliui – SC/PC.

    - Telekomunikacijų spintos viduje, prie spintos šono, palikti tik minimalias ŠK atsargas, reikalingas ODF tvarkymo darbams juos išsiėmus iš spintos.

    - Technologines ŠK atsargas palikti įvadiniuose šuliniuose arba patalpų pusrūsiuose.

    - Siekiant išlaikyti nepriklausomus ŠK užvedimus, požeminiai ŠK tiesiami tik naujai projektuojamuose ir įrengiamuose Ø110 mm HDPE ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) vamzdžiuose:

      - Apsauginių vamzdžių tipas – 110 HDPE;

      - Apsauginių vamzdžių tvirtumo klasė – A;

      - Apsauginių vamzdžių atsparumas gniuždymui – 1250N;

      - Apsauginių vamzdžių išorinė ir vidinė sienelės – lygios;

      - Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams pateikti (79) priede;

      - Apsauginių vamzdžių, kuriuose klojamas ŠK, galai ryšių šuliniuose užsandarinami ugniai atspariomis putomis;

    - Ryšių šuliniai turi būti įrengiami tik pastotės teritorijoje:

      - Ryšių šulinių tipas – gelžbetoninis RKŠ-1-3 arba RKŠ-1-2;

      - Ryšių šulinių dangčiai turi būti rakinami;

      - Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams pateikti (80) priede.

    - Atlikus šviesolaidinių kabelių įrengimo darbus, pateikti visų skaidulų šviesolaidinius pasus ir originalias skaidulų reflektogramas *.sor formate, vadovaujantis reikalavimais, pateiktais (7) priede.

  - Technologinis duomenų perdavimo tinklas

    - IP/ MPLS tinklas

      - Suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau - TDPT) įrangą integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS  tinklą:

        - Du MPLS maršrutizatorius Kruonio HAE 330 kV VP su reikiamu kiekiu SFP modulių;

        - Esamą MPLS maršrutizatorių susijusioje Lietuvos E TP papildyti reikiamu kiekiu SFP modulių;

        - Esamo MPLS maršrutizatoriaus perkėlimą į Kruonio HAE 110kV TP VP;

        - Maršrutizatorių grandinės Kauno TP - Kruonio HAE 330 kV TP VP – Lietuvos E TP sujungimą per šviesolaidines skaidulas;

        - Maršrutizatorių grandinės Prienų TP - Kruonio HAE 110 kV TP VP – Kruonio HAE 330 kV TP VP sujungimą per šviesolaidines skaidulas;

        - Du bendros paskirties (BP) pramoninius komutatorius Kruonio HAE 330 kV VP su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti juos prie MPLS maršrutizatorių;

        - Bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorius Kruonio HAE  330 kV VP su reikiamu kiekiu SFP modulių;

        - Maršrutizatoriai ir komutatoriai montuojami telekomunikacijų spintoje į 19 colių rėmą.

      - Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus:

        - TSPĮ duomenų perdavimui;

        - UAB „Ignitis gamyba“ TSPĮ duomenų perdavimui;

        - RAA monitoringui;

        - Apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui;

        - NSRS įžemėjimo monitoringui;

        - Komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui;

        - Esamų administraciniame gamybiniame pastate komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui. Naudotini tinkamai parinkti (suderinami su KAS ir TAS įrengiamais ethernet terpės keitikliais) SFP moduliai, jungiami į Kruonio HAE 330 kV VP BP komutatoriaus prievadus.

        - IP telefono prieigai su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu;

        - Kompiuterinės darbo vietos prieigai;

        - Privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.);

        - Wi-Fi prieigos taškui;

        - Kitoms projektuojamoms TP sistemoms.

    - SDH tinklas

      - Suprojektuoti ir įrengti naujus sinchroninio duomenų perdavimo įrenginius Kauno 330 TP RA1, Kruonio HAE 330 TP ir Lietuvos E 330 TP, sujungiant juos atskiromis fizinėmis skaidulomis ≥ 1 Gbps spartos MPLS-TP lygiu.

      - Suprojektuoti ir įrengti naują sinchroninio duomenų perdavimo įrenginį Kauno TP sujungiant jį su nauju projektuojamu sinchroninio duomenų perdavimo įrenginiu Kauno 330 TP RA1 STM-1 lygiu.

      - Naujus projektuojamus sinchroninio duomenų perdavimo įrenginius Kauno 330 TP RA1, Kruonio HAE 330 TP ir Lietuvos E 330 TP  sujungti su esamais SDH įrenginiais OSN1500 ir OSN500 STM-1 lygiu.

      - OSN1500 ir OSN500 SDH Kauno 330 TP RA1, Kruonio HAE 330 TP ir Lietuvos E 330 TP  įrenginius  papildyti reikiamomis plokštėmis ir sąsajomis.(Pateikia Rangovas)

      - Suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus:

        - RAA diferencinėms apsaugoms tarp Kruonio HAE TP ir Lietuvos E TP linijoms LN-307 ir LN-308 (pirmas kanalas per esamą SDH tinklą, antras per naujai projektuojamą sinchroninio duomenų perdavimo įrangą);

        - RAA diferencinėms apsaugoms tarp Kruonio HAE TP ir Kauno 330 TP linijoms LN-328 ir LN-329 (pirmas kanalas per esamą SDH tinklą, antras per naujai projektuojamą sinchroninio duomenų perdavimo įrangą);

        - RAA telekomandų perdavimui tarp Kruonio HAE TP ir Lietuvos E TP linijoms LN-307 ir LN-308 (pirmas ryšio kanalas per esamą SDH tinklą, antras ryšio kanalas per naujai projektuojamą sinchroninio duomenų perdavimo įrangą);

        - RAA telekomandų perdavimui tarp Kruonio HAE TP ir Kauno 330 TP linijoms LN-328 ir LN-329 (pirmas ryšio kanalas per esamą SDH tinklą, antras ryšio kanalas per naujai projektuojamą sinchroninio duomenų perdavimo įrangą);

        - RAA telekomandų perdavimui tarp Kruonio HAE TP ir Darbėnų TP (du ryšio kanalai);

      - Esamą Kruonio HAE administraciniam gamybiniame pastate ryšio aparatinėje RAA telepagreitinimo komandų Biruliškių TP - Kruonio HAE TP ryšio kanalą (su protokolų keitikliu) perkelti į Kruonio HAE 330 TP ir įjungti į esama SDH įrangą OSN500.

      - Nauji SDH įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų funkcijų vykdymui.

      - Atlikti įrengtos SDH įrangos kanalų kokybės parametrų pagal ITU-T G.821 rekomendacijos reikalavimus bei vėlinimo testavimus ir pateikti jų protokolus.

      - Sinchroninio duomenų perdavimo įrangą, numatytą pagal techninio projekto sprendinius, Rangovui pateiks Užsakovas per tris mėnesius nuo Rangovo užsakymo pateikimo datos.

    - Pastotės duomenų tinklas

      - Suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus.

      - PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę;

      - Darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui.

      - PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos prioritetus.

      - Abiejų PDT žiedų pramoniniai komutatoriai montuojami atskirose tik jiems skirtose RAA spintose į 19 colių rėmą;

      - Pramoniniai PDT apjungiantys komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą;

      - Turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

      - Atsižvelgti į UAB „Ignitis gamyba“ numatomą Kruonio HAE plėtrą (įrengiamas penktas generatorius), suprojektuoti ir įrengti perspektyvinius PDT komutatorius, naujų RAA prijungimui.

    - TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT struktūrinę schemą.

    - Maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis.

    - Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs to paties gamintojo, kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami.

    - Komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės keitiklių duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių;

    - Išmontuoti ir pristatyti į PSO sandėlį (pristatymo vieta suderinama su PSO) esamus Kruonio HAE TP 330 kV VP  BP ir PDT komutatorius.

    - Kruonio HAE administraciniame gamybiniame pastate esantis BP komutatorius išmontuojamas ir perduodamas Užsakovui. Pristatymo vieta suderinama su Užsakovu.

  - Telekomunikacijų infrastruktūra

    - Telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas.

      - dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės srovės skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų.

      - telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 24 val.

      - pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui.

    - Suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms.

      - Kauno TP 330 kV VP suprojektuoti naują telekomunikacijų spintą naujos SDH įrangos talpinimui su maitinimu nuo NSSRS ir reikalingais maitinimo keitikliais;

      - Lietuvos E 330 TP suprojektuoti naujos SDH įrangos maitinimą nuo NSSRS su reikalingais maitinimo keitikliais.

    - Telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse.

    - Nenaudojama telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti išmontuota:

      - AB „Ignitis gamyba“ administracinio pastato ryšių aparatinėje išmontuoti telekomunikacijų  spintą S1.3 su esama įranga ir pristatyti Užsakovui. Pristatymo vieta suderinama su Užsakovu.

      - Iškelti AB „Ignitis gamyba“ priklausančius ryšių kabelius iš LITGRID AB teritorijos pagal AB „Ignitis gamyba“ išduotas rekonstravimo sąlygas.

  - Bendri reikalavimai

    - Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų pradžios.

    - Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, konfigūravimo ir testavimo darbai.

    - Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja.

    - Telekomunikacijų dalis techniniame ir darbo projekte turi būti pateikta atskiroje elektroninių ryšių (ER) byloje.

    - Techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Kauno TP, Lietuvos E TP, Alytaus TP, Darbėnų TP, Biruliškių TP).

    - Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu (70) priede.

    - Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis standartiniais techniniais reikalavimais:

      - 400-110 kV oro linijų žaibosaugos trosui su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) (žr. (46) priedą);

      - ŽTŠK movos projektavimui (žr. (75) priedą);

      - Šviesolaidinio kabelio projektavimui (žr. (77) priedą);

      - Jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams (žr. (81) priedą);

      - Skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui (žr. (78)priedą);

      - Tipinis ryšio nutraukimo darbų planas (žr. (76) priedą);

      - Ryšių apsauginiams vamzdžiams (žr. (79) priedą);

      - Ryšio šuliniams (žr. (80) priedą).

      - Telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui (žr. (73) priedą);

      - Telekomunikacijų maitinimo šaltiniui (žr. (82) priedą);

      - Telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse (žr. (74) priedą);

      - MPLS maršrutizatoriui (žr. (83) priedą);

      - Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams (žr. (84) priedą);

      - Ethernet terpės keitikliams (žr. (85) priedą);

      - Tipinė dubliuota TP TDPT schema (žr. (86) priedą);

      - Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelių ir įrenginių sąrašo pavyzdys (žr. (87) priedą);

      - Sinchroninio duomenų perdavimo įrenginio techniniai reikalavimai (žr. (88) priedą).

# ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS IR MATAVIMŲ DALIS

#### Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitas:

#### Komercines (pagrindinę ir dubliuojančią) elektros energijos apskaitas 330 kV elektros tiekimo linijos L-Sovietskas (LN 447) prijunginyje;

#### kontrolines (technines) elektros apskaitas – visų 330 kV elektros perdavimo linijų, ŠB-301 ir ŠB-302 prijungimo linijų prijunginiuose (jei į linijų pusę dėl technologinio poreikio  pagal projektinius sprendinius bus numatyta įrengti srovės matavimo transformatorius);

#### kontrolinę (techninę) elektros apskaitą – autotransformatoriaus AT-1 330 kV prijunginyje (jei šiame prijunginyje ar AT įvaduose pagal projektinius sprendinius yra/bus numatyta įrengti srovės matavimo transformatorius);

#### kontrolines (technines) elektros apskaitas –visuose 330 kV jungtuvų prijunginiuose;

#### Visi nauji matavimo transformatorių apvijų prie kurių bus jungiami komerciniai ir kontroliniai elektros skaitikliai parinkti parametrai turi atitikti LST EN 61869 standartų grupės, EĮĮ Bendrųjų taisyklių (EĮĮBT) reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus, nurodytus šios užduoties 6 skyriuje:

#### 330 kV  srovės transformatorių tikslumo klasė 0,2s Fs5, vardinė antrinė srovė 1 A. Visų srovės transformatorių transformacijos koeficientai parenkami vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais pagal prijunginių apkrovas. Jei tam, kad pagal sprendinius siekiant išlaikyti EĮĮBT reikalavimus būtina parinkti 330 kV srovės transformatorius su galimybe keisti elektros apskaitai skirtų apvijų transformacijos koeficientus, atšakų turi būti ne daugiau dviejų ir perjungimas turi būti įrengtas srovės transformatorių antrinėje pusėje;

#### 330  kV įtampos transformatorių – tikslumo klasė 0,2, vardinė antrinė įtampa 0,1/√3 kV;

#### visų matavimo transformatorių antrinių apvijų ir šerdžių vardinės apkrovos turi būti paskaičiuotos vadovaujantis IEC 61869 grupės arba lygiaverčių standartų reikalavimais, atsižvelgiant į prie apvijų ar šerdžių jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas.  Apkrovos turi atitikti IEC 61869 grupės arba lygiaverčių standartų reikalavimus;

#### Srovės ir įtampos transformatorių antrinių apvijų išvadų (gnybtų) gaubtai turi būti su plombavimo galimybe;

#### Elektros apskaitai naudojami nauji matavimo transformatoriai iki rekonstrukcijos darbų pabaigos turi turėti metrologinį patvirtinimą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka: tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, atlikta patikra Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos sąjungos šalyse, arba Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka pripažinti kitose šalyse atlikto metrologinio įteisinimo ir patvirtinimo dokumentai (įrašymas į registrą, gamyklinių bandymų protokolai, patikros ar kalibravimo liudijimai). Kartu su srovės ir įtampos transformatoriais turi būti pateikti gamyklinių bandymų protokolai (originalai), bandymų laboratorijų akreditacijos dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, srovės ir įtampos transformatorių patikros liudijimai arba kalibravimo liudijimai, bei, jei patikra ar kalibravimas buvo atliktas ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai šių laboratorijų valstybės institucijų įgaliojimą atlikti patikrą ar kalibravimą bei įrašymo į matavimo priemonių registrą patvirtinantys dokumentai.

#### Visų 330 kV prijunginių elektros skaitikliams bei elektros apskaitos įrangai 330 kV ASĮ valdymo pulto patalpoje turi būti suprojektuotas ir sumontuotas reikiamas kiekis komercinių ir kontrolinių (techninių) apskaitos spintų (KAS, TAS). Atsižvelgiant į projekto vykdymo eigą išnaudoti galimybę iš esamo 330 kV VP perkelti esamas KAS, TAS-1, TAS-2 ir TAS-3. Valdymo pulto patalpoje projektuojant spintų išdėstymą, numatyti vietą įrengti dar vieną analogišką spintą. KAS ir TAS techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, atitinkamai nurodytus prieduose Nr. (89), (90). KAS ir TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi projektavimo užduoties tolimesniuose punktuose.

#### 330 kV LN 447 komercinės apskaitos spintoje KAS turi būti suprojektuota  įrengti:

#### du komerciniai (pagrindinis ir dubliuojantis) elektros skaitikliai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas, išoriniai matmenys 323x178x57mm. Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus skaitiklius;

#### elektros skaitiklių prijungimui du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus bandymo gnybtynus;

#### komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių ARĮ su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti po plombuojamu dangčiu;

#### komercinio pagrindinio ir dubliuojančio elektros skaitiklio įtampos grandinių rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas.

#### 330 kV prijunginių kontrolinės (techninės) apskaitos spintose TAS turi būti suprojektuota įrengti:

#### visų 330 kV EPL, ŠB-301 ir ŠB-302 prijungimo linijų, AT-1 prijunginio (jei šiuose prijunginiuose ar AT įvade pagal projektinius sprendinius yra/bus numatyta įrengti srovės matavimo transformatorius) ir visų 330 kV jungtuvų prijunginių elektros skaitikliai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. Vienoje iš TAS spintų pagal galimybes paliktos rezervinės vietos įrengti ne mažiau, kaip 2 analogiškus skaitiklius;

#### elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). Vienoje iš TAS spintų pagal galimybes paliktos rezervinės vietos įrengti ne mažiau, kaip 2 analogiškus bandymo gnybtynus;

#### TAS spintose įrengtų visų kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokai.

#### Projektuojant 330 kV prijunginių TAS spintas, jose turi būti numatyta įrengti vieną sukomplektuotą elektrotechninėje dėžėje automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį KDV (dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm) su GPRS modemu ir antena, bei pagal poreikį sukomplektuotus elektrotechninėse dėžėse momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius (dėžių išoriniai matmenys 510x315x190 mm).

#### 330 kV komerciniai pagrindiniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų.

#### Visi 330 kV komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai pagal galimybes turi būti jungiami prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Nesant tokiems galimybėms gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais.

#### Po visu elektros apskaitų sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai.

#### Visų elektros skaitiklių prijungimas turi būti atliktas vadovaujantis galios krypčių reikalavimais, nustatytais PSO Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų apraše, pateiktame priede Nr. (70).

#### Projekte reikia pažymėti, kad projekto vykdymui visus įrengimui būtinus bandymo gnybtynus, elektros skaitiklius, sukonfigūruotus automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius (KDV) ir sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius įrengimui pateiks Užsakovas. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Projekto vykdymui reikiamas kiekis KDV ir MDV turi būti nustatomas atsižvelgiant į reikalavimus realaus laiko matavimų poreikiui ir PU šio skyriaus reikalavimus.

#### Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių KDV bei momentinių duomenų valdiklių MDV techniniai reikalavimai nurodyti ir pateikti prieduose Nr. (91) ir (92).

#### Visose KAS ir TAS įrengtų elektros skaitiklių pirmosios srovės kilpos „CL1“ turi būti prijungtos prie 330 kV skirstyklos VP TAS įrengto automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV). KDV turi būti sujungtas su Ethernet/optinę prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus atliekamas klojant ryšio kabelius per skirstyklos teritoriją, jis turi būti atliktas per optinį kabelį, panaudojant TAS spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti suderintas su Užsakovo AEEAS duomenų surinkimo serveriu.

#### Projektuojant elektros skaitiklių prijungimą prie KDV turi būti išlaikytos sąlygos, kad vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai ir tarpvalstybinės ETL LN-447 komercinis pagrindinis ir komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai turi būti prijungti prie skirtingų KDV „CL1“ srovės kilpų.

#### 330 kV KAS ir visose 330 kV TAS įrengtų elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2“ turi būti prijungtos prie 330 kV skirstyklos VP įrengtų vieno iš momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (MDV). MDV turi būti sujungti su Ethernet/optine prieiga (Bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ar jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei toks sujungimas bus atliekamas klojant ryšio kabelius per skirstyklos teritoriją, jis turi būti atliktas per optinius kabelius, panaudojant Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į DVS. MDV prievadai - RJ-45. Ryšys, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas.

#### Projektuojant elektros skaitiklių prijungimą prie MDV turi būti išlaikytos sąlygos, kad vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai ir tarpvalstybinės ETL LN-447 komercinis pagrindinis ir komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai turi būti prijungti prie skirtingų MDV.

#### Elektros skaitiklių duomenų perdavimo patikimumui, projektuojant komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO informacines sistemas, turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV srovės kilpos.

#### Visi ryšiui su KDV ir MDV naudojami Ethernet terpės keitikliai turi būti su integruotais maitinimo blokais. Ethernet terpės keitiklių standartiniai techniniai reikalavimai pateikti priede Nr. (85).

#### Visa KAS ir TAS projektuojama įranga ir įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 vidaus tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo + 0oC iki +40oC.

#### Matavimo transformatorių tarpinių gnybtų spintos turi būti projektuojamos lauko tipo. Kabelių įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Kiti PSO standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms pateikiami priede Nr. (68).

#### Projektuojamose 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių tarpinių gnybtų spintose (gnybtynuose) turi būti išskirti plombuojami skyriai su kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais įtaisais.

#### Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant srovės transformatorių šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti srovės transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose).

#### KAS, TAS ir srovės bei įtampos transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš PT 0,4 kV kintamos srovės savųjų reikmių skydo (-ų) PT KSSRS.

#### Visų elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, ryšio įrangos ir įtaisų, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo, atitinkamuose VP sumontuotose TAS įrengiant pramoninio tipo XX VDC/230 VAC įtampos keitiklius.

#### Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti vienvieliai, variniai. Srovės kilpų laidininkų gyslų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti suprojektuotas ir įrengtas potencialų išlyginimo tinklas. Ekranuotų kabelių potencialų išlyginimo tinklas turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. Kiti PSO standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams, lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikiami prieduose Nr. (61)  ir (62).

#### Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti pagaminti iš neperforuotos medžiagos.

#### Turi būti suprojektuota ir įrengta įtampos transformatorių elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ būklės signalizacija ir signalai turi būti perduodami į DVS.

#### Rengiant „Ignitis gamyba“, AB projektą, jame numatant šio projekto apimtyje hidroagregato Nr. 4 blokinio galios transformatoriaus 330 kV prijunginio perjungimą prie naujai sumontuoto šyninio bloko ŠB-302, jame taip pat turi būti suprojektuota esamų T1 – T4 blokinių galios transformatorių komercinės apskaitos bei jų informacijos perdavimo į Litgrid AB DVS rekonstrukcija, kurios metu:

#### T4 blokinio galios transformatoriaus komercinių pagrindinio ir dubliuojančio elektros skaitiklių įtampos grandinės turi būti perjungtos prie naujojo ĮT-B302 įtampos transformatoriaus;

#### T1 – T4 blokinių galios transformatorių komercinės apskaitos pagrindiniai elektros skaitikliai turi būti prijungti per įtampos grandinių rezervavimo įrangą nuo skirtingų šynų įtampos transformatorių, t.y. nuo ĮT-B301 ir ĮT-B302, numatant esamose KAS3 ir/ar KAS4  įrengti šiam rezervavimui skirtą įrangą;

#### T1 – T4 blokinių galios transformatorių komercinės apskaitos pagrindiniai ir dubliuojantys elektros skaitikliai realaus laiko duomenų (P, Q, U, I ir f) perdavimo į PSO DVS rezervavimui turi būti prijungti skirtingais kanalais per skirtingus momentinių duomenų perdavimo valdiklius, tam reikalui įrengiant dar vieną momentinių duomenų valdiklį (MDV). Naujojo MDV įrengimo vieta bus derinama projektavimo metu. Projekto vykdymui elektrotechninėje dėžėje sukomplektuotą ir sukonfigūruotą MDV „Ignitis gamyba“, AB rangovui pateiks Litgrid AB. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”.

#### Reikalavimai naujiems įtampos transformatoriams, jų patikrai, elektros skaitiklių įtampos grandinių prijungimui, įtampos grandinių ARĮ įrangai, gnybtų spintoms (gnybtynams), laidams ir kabeliams, įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos padėties bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ būklės signalizacijai ir signalų bei elektros skaitiklių momentinės informacijos į DVS perdavimui analogiški ir nurodyti šio skyriaus kituose punktuose.

#### Po visu elektros apskaitos grandinių permontavimo turi būti išmatuotos įtampos transformatorių elektros apskaitoms naudojamų apvijų faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai.

#### 330 kV skirstyklos ir PSO iš Kruonio HAE SR skirstomųjų įrenginių rekonstrukcijos metu numatyti Kruonio HAE 330 kV esamame valdymo pulte įrengtų elektros apskaitos spintų, elektros skaitiklių ir kabelių demontavimą bei nenaudotinos įrangos ir medžiagų utilizavimą. Projekto vykdymo metu Užsakovui turi būti perduoti demontuoti KDV, MDV, visi elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai bei kita suderinta elektros apskaitoje naudojama įranga.

#### Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu

# 13. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS

  - Pagrindiniai reikalavimai įrangai ir darbams:

    - Rekonstrukcijos metu esamų apsaugos sistemų įranga turi būti demontuota, o baigus rekonstrukciją sumontuota taip, kad būtų atstatytas toks sistemų veikimas. Turi būti pasirašytas demontuotų apsaugos sistemų priėmimo – perdavimo aktas, o visa demontuota apsaugos sistemų įranga turi būti saugoma Rangovo iki sumontuojant jas atgal. Seni apsaugos sistemų kabeliai keičiami naujais. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją 802.3 Ethernet LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo aktyviosios telekomunikacinės įrangos reikalavimai pateikiami (84) priede.

    - Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam funkcionavimui.

    - Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui.

    - Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose.

    - Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones.

    - Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2013 m. sausio 25 d. Nr. 1-25 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių, Ūkio ministerijos valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių fizinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės saugos lygių reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 standartą.

    - Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių metu).

    - Projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos dingimo atveju.

    - Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės.

    - Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms (žr. priedas (74)).

    - Kabelių tiesimas projektuojamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais.

    - Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais.

    - Projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos.

  - Reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai:

    - Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus reikalavimus.

    - Sistemos funkcinis aprašymas.

Objekto teritorijoje esančių PVP apsaugai projektuojama įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. Tam panaudojama esama(prieš rekonstrukciją demontuota)apsaugos  signalizacijos centralė Pirmą apsaugos ruožą sudaro PVP durų varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, jų kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai magnetiniams kontaktams pateikiami (93) priede. Antrą apsaugos ruožą sudaro PVP pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams pateikiami (94) priede Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas vidinėje PVP, už užlaikomos įėjimo zonos ribų. Sistemos valdymui naudojamas valdymo pultelis ir kortelių skaitytuvas, kurie montuojami PVP viduje prie kiekvienų įėjimo durų. Greta skaitytuvo esančiame valdymo pultelyje turi būti aiški sistemos būsenos indikacija. Turi būti galimybė valdyti sistemą keliais būdais:

- identifikavimo kortelė ir kodas;

- tik identifikavimo kortelė arba tik kodas.

    - Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams pateikiami (95) priede.

    - Skaitytuvai turi būti pajungti į veikiančią, įeigos kontrolės sistemos serverį esantį Kauno 330 kV TP Biruliškių k., Kauno raj., dubliuojančiam duomenų centre.

    - Kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga.

    - Jeigu objekte numatyta telekomunikacijų patalpa, jos signalizacija valdoma nepriklausomai nuo kitų PVP.

    - Sistema turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. aliarmo režime.

    - PVP aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi.

    - Reikalavimai apsauginės signalizacijos centralei pateikiami (96) priede.

  - Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai:

    - Sistemos funkcinis aprašymas.

Prasidedant rekonstrukcijai esama vaizdo stebėjimo sistema turi būti demontuota. Demontuotų lauko kamerų montavimo vieta numatoma ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių konstrukcijų, konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. Jei esamų inžinerinių statinių panaudoti kamerų montavimui nėra galimybės tam, kad užtikrinti maksimalų teritorijos perimetro stebėjimą, turi būti projektuojamos ažūrinės atramos. Kontrolės zonos ribos – objekto teritorijos išorinės ribos Valdomos kameros reaguoja į perimetro pažeidimus ir automatiškai atsisuka į pažeidimo vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos fiksuotos kameros. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad į kamerų apžvalgos lauką patektų įėjimo/išėjimo durys ir komutacinių spintų prieigos. Kameros jungiamos į telekomunikacinį tinklą ir vaizdo signalas perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo įrašų valdymo sistemos programine įranga, naudojantį H.264 vaizdo kompresijos. Naujas skaitmeninis įrašymo įrenginys turi būti suprojektuotas ir įdiegtas apsaugos sistemų spintoje ir prijungtas prie telekomunikacinio tinklo. Kamerų pajungimui prie įrašymo įrenginio projektuojamas atskiras komutatorius (priedas (84)).

    - Reikalavimai skaitmeniniam įrašymo įrenginiui:

- įrašymo įrenginio valdymas ir programavimas – monitorius/klaviatūra/pelė, nuotolinis prisijungimas;

- Windows SERVER 2016 operacinė sistema;

- Procesorius ne blogesnių parametrų nei  4 branduolių Intel Xeon 2,13 GHZ;

- Ne mažiau 4 GB operatyvinės atminties;

- Ne mažiau 4 2,5 colio kietųjų diskų;

- 4TB vidinė atmintis vaizdų archyvui;

- Turi palaikyti 0, 1, 5 ir 10 RAID lygius;

- (Hot-swap) galimybė pakeisti kietuosius diskus neišjungiant sistemos;

- Ne mažiau 8MB spartinančiosios atminties;

- Optinis įrenginys, palaikantis CDR, CDRW, DVD-R;

- Ne mažiau 5 USB2 jungčių, 2 priekyje, 2 gale, 1 vidinė;

- Turi turėti 2 Ethernet RJ-45 portą (TCP/IP l000BaseT -10/100/1000Mbps);

- Pritaikytas montavimui į 19 colių komutacines spintas. Su visais priedais montavimui spintoje (bėgiai, tvirtinimo elementai). Aukštis 1U.

    - Pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos:

- registruojamo ir atvaizduojamo kadro dydis Full HD (1920x1080 );

- signalo siuntimo sparta ne mažiau 12,5 kadrų per sekundę esant mažiausiam signalo suglaudimui;

- suspaudimo formatas H.264.

    - Kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. Kameros veikia režimu diena/naktis (spalvoto/ juodai- balto vaizdo).

    - Pagrindinės valdomos kameros charakteristikos:

- kameros skiriamoji geba ne mažiau FulL HD (1920x1080);

- kompresijos algoritmas H.264

- minimali apšvieta spalvotam vaizdui 0,5 lx (F1.6) esant ekspozicijai1/50s;

- minimali apšvieta juodai baltam vaizdui 0,04 lx (F1.6) esant ekspozicijai 1/50s;

- grįžimas į įprastą poziciją atsistačius signalui, po vienos minutės;

- pasisukimo į iš anksto suprogramuotą poziciją greitis, ne mažiau – vertikalus 200º/s, horizontalus – 400º/s, nukreipimo tikslumas ±0,1º;

- Integruotas IR pašvietimas.

- palaikomas apsaugos poste esančių atvaizdavimo ir valdymo priemonių naudojamas valdymo protokolas;

- esant maksimaliam optiniam priartinimui 1,6 m aukščio objektas tolimojoje kontrolės zonos riboje turi užimti visą atvaizdavimo vaizduoklyje ekrano aukštį.

    - Pagrindinės vidinės fiksuotos kameros charakteristikos:

- matricos dydis ne mažiau 1/3“;

- kameros skiriamoji geba ne mažiau Full HD (1920x1080);

- kompresijos algoritmas H.264;

- minimali apšvieta spalvotam vaizdui 0,25 lx (F1.6) esant ekspozicijai1/50s;

- objektyvas varifokalinis  nuo 3,0 – 8,0 mm;

- Integruotas IR pašvietimas.

- turi atitikti IP 42 sandarumo klasei arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus.

    - Reikalavimai įrašui:

- įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu;

- vienos kameros vaizdo įrašo archyvo sparta 12,5 kadrai per sekundę, rezoliucija 1920x1080 pikseliai;

- vaizdo įrašo archyvas 31 para;

- turi būti įdiegta paieškos galimybė pagal datą/laiką ir įvykį;

    - Sistema turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei įtampai ne trumpiau kaip 4 val.

    - Reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai:

    - Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus Užsakovo nustatytus privalomus reikalavimus.

    - Sistemos funkcinis aprašymas.

Objekto teritorijoje esančiose ryšių ir elektros perdavimo įrenginių, pastotės valdymo punktų (PVP) prieigos apsaugai projektuojami jutikliai, kurie pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą apsaugos ruožą sudaro įėjimo ir įvažiavimo vartai, kontroliuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais.

Antrą apsaugos ruožą sudaro tvoroje įpintas radiobangis kabelis skirtas perimetro apsaugos mechaninių konstrukcijų vibracijoms bei kirpimui registruoti. Prasidedant rekonstrukcijai kabelis privalo būti demontuotas. Rekonstrukcijos pabaigoje kabelis turi būti vėl sumontuotas. Jei po rekonstrukcijos teritorijos tvoroje atsiranda papildomų tvoros elementų (padidėja teritorija ar kt.), radiobangio kabelio sistema turi būti praplėsta atitinkamai.  Antrą ruožą taip pat sudaro ir pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai kontroliuojantys teritorijoje esančių elektros perdavimo įrenginių, pastatų įėjimo durų prieigas. Judesio jutikliai taip pat numatomi prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei pastatų signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras į suveikimo vietą. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos poste. Projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal poreikį ją išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga.

    - Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma pastate esančiu centralės valdymo pulteliu ir kortelių skaitytuvu suprojektuotu ir įdiegtu prie įvažiavimo vartų ar vartelių.

    - Teritorijos ir patalpų signalizacija valdomos atskirai.

    - Sistemoje turi būti numatytas pakankamas programuojamų išėjimų skaičius valdomų kamerų prepozicijų valdymui.

    - Turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango uždengimo šlapdribos ar pūgos metu.

    - Radiobangio kabelio sistema:

- Kabelis - koaksialinio tipo su vidiniu polietileniniu dielektriku (analogas mechaninio konstruktyvo  -- kabelis.RG58).

- Kabelis turi turėti galimybę būti sulenktas R< 15 cm spinduliu.

- Kabelis turi būti jungiamas tiesiogiai prie kontrolerio (procesoriaus).

- Kabelis turi užtikrinti šalia esančiu procesorių (PM) maitinimą (minimaliai 4 PM).

- Kabelis turi užtikrinti duomenų perdavimą:	minimaliai iš 8 PM.

- PM turi nustatyti aliarminio signalo generacijos vietą 3-5 m tikslumu.

- Vieno PM kontroliuojamas perimetro ilgis  - iki 400m (po 200m  į abi puses nuo PM ).

- PM turi turėti galimybę prijungti iki 6 papildomų signalizacijos jutikių su “sausais” kontaktais ir juos maitinti 12V/150mA .

- PM turi palaikyti duomenų perdavimą RS232, RS485 ar RS422 protokolais.

- Darbo temperatūra :	 -40С…+70C.

    - Techniniai reikalavimai gaisriniai signalizacijai:

    - Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 serijos standartais.

    - Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui.

    - Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės.

    - Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir DVS sistemas.

    - Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (97) priede.

    - Techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai:

    - Objekte, turi būti įdiegta serijinio rakinimo sistema, pagal esamą ABLOY rakinimo sistemos planą (hierarchiją). Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema.

    - Cilindrai (spynų šerdys):

- Besisukančių diskų konstrukcijos cilindras;

- Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą;

- Vidaus durys – 1 saugumo klasė (žalvarinė cilindro apsauga). Lauko (išorės), padidinto saugumo, spec. paskirties durys –  2 saugumo klasė (grūdinto plieno cilindro apsauga);

- Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų;

- Nežemesnės kaip IP51 saugumo klasės;

- Cilindro darbo temperatūra -30°C...+70°C.

    - Cilindro atmintis:

- 600 autorizuotų raktų grupių arba individualių raktų;

- 2500 uždraustų raktų

- Panaudojimo (audito) atmintis ne mažiau 1000 veiksmų;

- Galimybė patikrinti techninius diagnostinius duomenis.

    - Pakabinamos spynos:

- Pakabinamų spynų klasifikavimas pagal LST EN 12320 standartą.

- Objektų rakinimui naudoti 4 saugumo klasės pakabinamas spynas. Grūdinto plieno spynos korpusas. Grūdinto plieno ąselė, ne mažesnio nei 10 mm diametro.

- Su pakabinamomis spynomis naudoti 4 saugumo klasės grūdinto plieno rakinimo kilpas.

- Itin aukštas spynų atsparumas korozinei, rūgštinei aplinkai. (Sertifikuota pagal EN 1670, EN ISO 9227, SFS 307).

- Nežemesnės kaip IP68 saugumo klasės;

    - Mechaniniai spynų korpusai:

- Mechaninių spynų  korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą, ne žemesnės nei 3 saugumo klasės.

- Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000).

- Galimybė mechaninius spynų korpusus pakeisti elektromechaniniais spynų korpusais arba atvirkščiai, nekeičiant ar negadinant durų konstrukcijos.

    - Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant užsakovo atstovui.

# 14. APLINKOSAUGOS DALIS

  - Techniniame projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas parengti aplinkosaugos reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais šiame skyriuje. Techniniame projekte turi būti pateikti duomenys:

    - projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius, įskaitant demontuojamus PSO reikmėms nereikalingus įrenginius, požeminius inžinierinius tinklus, įskaitant  demontuojamuose jungtuvuose esančias SF6 dujas;

    - apskaičiuotą projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą;

    - reikalavimus įrenginių tiekėjams, kad šie privalo pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (dujos SF6 ir alyva) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.

    - aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai

  - Rangovas privalo:

    - savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą, laikiną saugojimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje „Atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka;

    - Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius išardyti, susidariusias antrines žaliavas (plieno, aliuminio, vario laužas ir  netinkama naudojimui alyva), dalyvaujant PSO Pietų regiono atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei su kuria PSO turi galiojančią sutartį, o susidariusias atliekas (įskaitant SF6 dujas) savo sąskaita perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. Demontuotus alyvinius įrenginius rangovas gali priduoti atliekų tvarkytojui neišardytus, prieš tai iš jų nuleidus alyvą, jei atliekų tvarkytojas turi tokių atliekų tvarkymo licenciją ir išduoda pavojingų atliekų lydraštį visam įrenginių svoriui;

    - objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą objekte susidariusių atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus; dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas;

  - vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“, „Atliekų tvarkymo įstatymo” ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikti PSO parengtas ataskaitas, ir, jei būtina, šių ataskaitų pagrindu, parengti mokesčių deklaraciją ir sumokėti mokesčius;

  - importuojant elektros ir elektronikos prekes, vadovautis Atliekų tvarkymo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 patvirtintomis “Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis”.

# 15. GAISRINĖS SAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS DALIS

15.1. Gaisrams gesinti numatoma naudoti du gaisrinius hidrantus, esančius AB Ignitis gamyba teritorijoje ties šiaurine skirstyklos tvoros dalimi. Rangovas privalo gauti prisijungimo sąlygas. Tuo atveju, jeigu valdymo pulto pastatas projektuojamas toliau nei 200 m nuo gaisrinių hidrantų, reikia suprojektuoti sužiedintą gaisrinio vandentiekio atšaką su dvejais antžeminiais hidrantais. Turi būti užtikrintas geras privažiavimas prie hidrantų.

15.2.  Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, statinio konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti gaisrinės saugos reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisės aktus.

15.3. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, numatyti angų tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinimus užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Kai statybinę konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas tarp vamzdžio ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus.

15.4. Numatyti vietas gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti. Jos turi būti prie vandens paėmimo šulinių ir 15-20 metrų nuo alyva pripildytų įrenginių, technologinių pastatų. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle.

15.5. Valdymo pulte įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal Apsauginės signalizacijos dalyje nurodytus reikalavimus, jame turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo medžiaga.

15.6. Bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus su PSO užsakovu suderintose skirstyklos vietose (ne mažiau 10 vietų)  ir pateikti protokolus.

15.7. Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.

# KITI REIKALAVIMAI

16.1. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai privalo nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams pateikiami (98) priede.

# 17. PRIEDAI

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui, 17 lapų.

2. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 7 lapai.

3. AB Ignitis gamyba rekonstravimo sąlygos, 6 lapai.

4. Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimo rekomenduojamos etapų eiliškumas ir trukmės, 1 lapas.

5. Rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas, 1 lapas.

6. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma, 1 lapas.

7. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas, 40 lapų.

8. Tipiniai saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui, 5 lapai.

9. 400-110 KV įtampos transformatorių pastočių valdymo pulto standartiniai techniniai reikalavimai, 7 lapai.

10. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių kondicionierių ir jų jungiamųjų dalių įrangos standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

11. 330-110 kV įtampos atvirų skirstyklų elektros įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

12. 110 - 400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

13. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų elektros įrenginių gamyklinių gelžbetoninių pamatų standartiniai techniai reikalavimai, 3 lapai.

14. 330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų gelžbetoninių antžeminių kabelių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.

15. 330-110 kV įtampos transformatorių pastočių atvirų skirstyklų ir kabelinių linijų įgilintų gelžbetoninių kabelinių kanalų standartiniai techniniai reikalavimai, 2 lapai.

16. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams, 2 lapai.

17. 400-110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų projektavimo užduoties sklypo plano projektinių sprendinių tipiniai mazgai, 4 lapai.

18. 330 - 110 kV įtampos transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimo standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

19. 330 - 110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų tvorų standartiniai techniniai reikalavimai, 3 lapai.

20. Po rekonstravimo panaudojamų įrenginių sąrašas, 2 psl.

21. Įrenginių/įrangos/medžiagų sąrašas perduodamas į PSO avarinį rezervą, 1 psl.

22. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV įtampos skyrikliams, 6 lapai.

23. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV įtampos SF6 dujinimas jungtuvams, 8 lapai.

24. STR 330 kV 3 linijos iškrovos klasės viršįtampių ribotuvams, 5 lapai.

25. STR 330 kV 4 linijos iškrovos klasės viršįtampių ribotuvams, 5 lapai.

26. Reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 330 kV transformatorių pastotėse, 4 lapai.

27. STR 330 kV matavimo transformatoriams, 11 lapų.

28. STR 400-330-110 kV įtampos ryšio užtvėrikliams, 3 lapai.

29. STR 330 kV ryšio kondensatoriams, 3 lapai.

30. STR pastočių savųjų reikmių avarinio maitinimo generatoriams, 9 lapai.

31. STR kintamos srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.

32. STR nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui, 7 lapai.

33. STR akumuliatorių baterijų įkrovikliams, 3 lapai.

34. PT TP ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai reikalavimai, 10 lapų.

35. STR 400-110 kV vamzdiniams laidininkams, 2 lapai.

36. STR 400-110 kV pastotėse naudojamiems lankstiems srovėlaidžiams, 3 lapai.

37. STR 400-330-110 kV įtampos atraminiams izoliatoriams, 3 lapai.

38. 330-110 kV įtampos OL stiklinių lėkštinių izoliatorių STR, 2 lapai.

39. STR 400-330-110 kV pirminių įrenginių prijungimo gnybtams, 6 lapai.

40. Reikalavimai 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro įrengimui, 3 lapai.

41. STR 400-330-110 kV įtampos TP įžeminimo kontūro elementams, 2 lapai.

42. PT operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 58 lapai.

43. STR pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms, 31 lapas.

44. Reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų ženklinimui, 4 lapai.

45. 400-110 kV įtampos oro linijų aliuminių neįzoliuotų laidų su plieninių vijų šerdimi standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

46. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL Žaibosaugos trosams su šviesolaidiniu kabeliu, 3 lapai.

47. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL atramų įžeminimo kontūro elementams, 3 lapai.

48. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio, 3 lapai.

49. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio pleištinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

50. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio presuojamo tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

51. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV OL laidų ir Žaibosaugos trosams be šviesolaidinio kabelio varžtinio tipo tempiamiesiems gnybtams, 3 lapai.

52. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų aliumininius su plieninių vijų šerdimi laidus laikantiems gnybtams, 4 lapai.

53. Standartiniai techniniai reikalavimai 400-110 kV įtampos oro linijų atramų įžeminimo kontūro įrengimui, 4 lapai.

54. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV įtampos oro linijų vibracijos slopintuvams (stokbridžo tipo), 3 lapai.

55. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 - 110 kV įtampos oro linijų stiklinių izoliatorių girliandų sudėčiai, 4 lapai.

56. RAA kompleksinių bandymų aprašas, 24 lapai.

57. Standartiniai techniniai reikalavimai 330/110/10 kV TP mikroprocesorinėms relinės apsaugos ir automatikos relėms ir valdikliams, 10 lapų.

58. RAA įrangos atitinkančios Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus sąrašas, 1 lapas.

59. Lirgrid AB Perdavimo tinklo 110 kV transformatorių pastočių standartinių relinės apsaugos ir automatikos struktūrinių schemų išpildymo techniniuose projektuose aprašas, 24 lapai.

60. Išsaugomų mikroprocesorinių gamintojo Siemens Siprotec 5 RAA įrenginių r jų sąrankos kodų preliminarus sąrašas, 1 lapas.

61. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius, 6 lapai.

62. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams, 3 lapai.

63. Standartiniai techniniai reikalavimai kabeliams jungiantiems aukšto dažnio TPĮ ir ASĮ įrenginius, 2 lapai.

64. Standartiniai techniniai reikalavimai telekomandų perdavimo sistemos įrenginiams susietiems su reline apsauga ir automatika, 12 lapų.

65. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintoms, 7 lapai.

66. Standartiniai techniniai reikalavimai relinės apsaugos ir automatikos elektros grandinių elektromechaninėms relėms 6 lapai.

67. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu, 10 lapų.

68. Standartiniai techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtynų spintoms, 8 lapai.

69. Pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose Užsakovo patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu, 9 lapai.

70. Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas, 287 lapai.

71. Standatiniai techniniai reikalavimai teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams, 8 lapai.

72. Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo įrengiams, 5 lapai.

73. Reikalavimai telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS projektavimui, 3 lapai.

74. Standartiniai techniai reikalavimai telekomunikacijų vidaus spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse, 4 lapai.

75. Tipiniai reikalavimai ŽTŠK movos projektavimui, 3 lapai.

76. Ryšio nutraukimo planas, 1 lapas.

77. Tipiniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai.

78. Tipiniai reikalavimai skaidulų paskirstymo įrenginio projektavimui, 2 lapai.

79. Tipiniai reikalavimai ryšių apsauginiams vamzdžiams, 3 lapai.

80. Tipiniai reikalavimai ryšio šuliniams, 2 lapai.

81. Standartiniai reikalavimai jungiamiesiems šviesolaidiniams kabeliams, 2 lapai.

82. Standartiniai techniniai reikalavima telekomunikacijų maitinimo šaltiniui, 2 lapai.

83. Standartiniai techniniai reikalavimai MPLS maršrutizatoriui, 5 lapai.

84. Standartiniai techniniai reikalavimai pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams, 5 lapai.

85. Standartiniai techniniai reikalavimai Ethernet terpės keitikliams, 3 lapai.

86. Tipinė dubliuota TP TDPT shcmea, 1 lapas.

87. Įrenginių ryšio protokolų nustatymo lentelės ir įrenginių sąrašas, 1 lapas.

88. Sinchroninio duomenų perdavimo įrenginio techninė specifikacija, 5 lapai.

89. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus komercinės apskaitos spintoms, 9 lapai.

90. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms, 9 lapai.

91. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių komercinių duomenų nuskaitymo valdikliams (KDV), 8 lapai.

92. Standartiniai techniniai reikalavimai elektros skaitiklių momentinių duomenų nuskaitymo valdikliams (MDV) 10 lapų.

93. Standartiniai techniniai reikalavimai magnetinio kontakto, 1 lapas.

94. Standartiniai techniniai reikalavimai vidaus judesio davikliui, 1 lapas.

95. Standartiniai techniniai reikalavimai įeigos kontrolės IP kontroleriui, 2 lapai.

96. Standartiniai techniniai reikalavimai apsauginės signalizacijos centralei, 2 lapai.

97. Standartiniai techniniai reikalavimai gaisro aptikimo centralei (kai saugomas patalpų plotas daugiau nei 200 m2), 5 lapai.

98. Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai.