2023 m. balandžio ____ d. sutarties Nr. U -            1 priedas

APB SPORTO PALAPINĖS ELEKTROS ĮVADO INSTALIAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023 m. kovo 24 d. Nr. TS- 128

Rukla

1. Pirkimo objektas – Elektros  ir mechaninių įrenginių montavimo paslaugos (APB Sporto palapinės elektros įvado įrengimas) montavimo Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulos aptarnavimo centro administruojamame objekte, Algirdo bataliono teritorijoje, adresu: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos raj. paslaugos (toliau – paslaugos):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Pastabos, reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelinės tranšėjos su apsauginiu gofruotu vamzdžiu įrengimas | m. | 190 | Vykdoma paslaugos tiekėjo medžiagomis. Paklojamas d iki 80 mm gofruotas vamzdis. Kabelinės tranšėjos vieta tikslinama su užsakovu. Pagal EĮĮT reikalavimus paklojama signalinė juosta „KABELIS“. Užkasant gruntas sutankinamas. |
| 2. | Kabelio Al 4x70 montavimas paruoštuose kabeliniuose kanaluose tarp atramų ir valdymo skydo | m. | 200 | Kabelis aliuminis, dviguba izoliacija. Skirtas montavimui žemėje. Paruošiamos galūnės. Praklojamas kabelis prijungiamas prie gnybtų ir komutacinių kaladėlių atramos revizinėje dėžutėje paslaugos tiekėjo medžiagomis. |
| 3. | Kabelių pajungimas nuo esamų tranzitinio skydo | kompl. | 1 | Esamame tranzitiniame skyde su metaliniu pamatu skydas atliekamas pajungimas prie tinklo, įžeminimo. |
| 4. | Elektros skydo su pamatu IP44 su automatiniais jungikliais surinkimas | kompl. | 1 | Elektros skydas metalinis, atsparus atmosferiniams poveikiams. Montuojamas į žemę. Komplektuojamas su suderinta su užsakovu komutacine ir apsaugine įranga. Sudaroma ir pateikiama schema. |
| 5. | Saugiklių kirtiklių bloko montavimas | vnt. | 1 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis skyde sumontuojamas 3F saugiklų kirtiklių blokas NH1 su saugikliais 125A skydo atjungimui. |
| 6. | Įžeminimo įrenginio su kryžme montavimas, prijungimas prie skydo | kompl. | 1 | Paslaugos tiekėjo medžiagomis, kurio varža ne daugiau 10 Ω. Per kryžmę strypas/juosta varžtiniu sujungimu tvirtinamas prie skydo. Antžeminė, matoma dalis nudažoma pagal EĮĮT reikalavimus. |
| 7. | Kabelių izoliacijos matavimas | kompl. | 1 | Atliekami visų paklotų kabelių izoliacijos varžos matavimai. Pateikiamas protokolas. |
| 8. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 1 | Atliekami skydo įžeminimo varžos matavimai. Pateikiamas protokolas. |
| 9. | Kontrolinė geodezinė nuotraukos rengimas. | kompl. | 1 | Pateikiama topo nuotrauka. |
| 10. | Gerbūvio sutvarkymas | m². | 100 | Išlyginamas gruntas, atsėjama veja. |

2. Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais patvirtintų „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ ir „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimais.

- Paslaugos tiekėjas turi turėti leidimą (atestatą) šioms paslaugoms atlikti:

-  Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;

-  Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

- Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val. (paslaugų tiekimo laiką galima keisti suderinus su Perkančiąja organizacija).

- Prieš  paslaugų atlikimą Paslaugų tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai  visų savo darbuotojų, dirbsiančių objekte vardinius sąrašus ir transporto priemonių duomenis (markė, modelis, valstybinis numeris).

- Paslaugų tiekėjas paslaugas atlieka savo įrankiais, medžiagomis (išskyrus užsakovo pateikiamas atramas, šviestuvus, pamatus). Į objektą atvyksta savo transportu.

- Paslaugų tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už paslaugų organizavimą, darbų saugą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos inžinerinių tinklų zonose, teritorijoje ir patalpose tiekiamų paslaugų laikotarpiui.

- Prisiimti pilną atsakomybę ir atstatyti paslaugos vykdymo metu pažeistas inžinerines sistemas ar tinklus. Atlyginti pagrįstus nuostolius.

- Paslaugų tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, suteikiant paslaugas Perkančiosios organizacijos nurodytam objektui.

- Paslaugų tiekėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai, užtikrindami Perkančiosios organizacijos materialinių vertybių saugumą.

- Atliktų paslaugų akte turi būti surašyti faktiškai sunaudotų medžiagų kiekiai (neviršijant maksimalių). Už pajungimo kokybiškas paslaugas bus apmokama sutarties įkainiais.

- Atlikęs Paslaugas, Paslaugų tiekėjas Perkančiajai organizacijai  pristato pasirašytą atliktų paslaugų aktą ir sąskaitą – faktūrą.

PASTABA. Užsakovas neįsipareigoja pilna apimtimi išpirkti nurodytų maksimalių kiekių.

- Į bendrą Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugomis susijusiomis išlaidomis (PVM, visos paslaugų tiekimui reikalingos medžiagos, techninės priemonės, transporto išlaidos, papildomos išlaidos jei tokios bus).

- Atliktoms paslaugoms suteikiama 12 mėnesių, medžiagoms - gamintojo garantija (garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti  nuo akto pasirašymo datos). Užsakovo pateiktoms medžiagoms garantija netaikoma.

| Pirkėjas | Pardavėjas |
| --- | --- |
| Vilniaus įgulos aptarnavimo centro viršininkas, | Direktorius |
| vykdantis vado funkcijas |  |
| mjr. Pavelas Lukjanovas | Justinas Jančiauskas |
| A.V. | A.V. |