2023 m.               d. Susitarimo Nr.                      2 priedas

DYZELINIŲ GENERATORIŲ SUJUNGIMO SU PAGRINDINIAIS ĮVADINIAIS ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS SKYDAIS PASLAUGOS BEI SUJUNGIMUI REIKALINGOS ĮRANGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo pirkimu planuojama įsigyti jau sumontuotų rezervinių elektros energijos šaltinių, dyzelinių elektros generatorių su automatikos spinta, kurioje įrengtas automatinis rezervo įjungimo įrenginys (ARĮ) (toliau – Dyzeliniai generatoriai), sujungimą su jau sumontuotais dviem įvadiniais elektros skirstomaisiais skydais (Priedas Nr. 1, toliau – ISS-1.1 ir ISS-1.2.) bei įrangą, kuri privalo būti sumontuota, siekiant užtikrinti dyzelinį generatorių ir įvadinių elektros skirstomųjų skydų veikimą bei nepertraukiamą elektros energijos tiekimą elektros tinklu.

- Dyzelinių elektros generatorių sujungimas su ISS-1.1. bei ISS-1.2.:

Esama Dyzelinio generatoriaus spinta (Priedas Nr. 2) yra sukomplektuota paskirstymui naudojantis 125A IP67 kištukiniais lizdais. Esami ISS-1.1 ir ISS-1.2 sukomplektuoti vieno laido jungčiai. Dyzelinio generatoriaus ir ISS-1.1 bei ISS-1.2 sujungimui, reikalinga įrengti 24 vnt. kištukų ir laidais sujungti per tarpinę laidų sujungimo spintą, kurioje varinių šynų pagalba surinkti el. lizdų atskirų fazių laidus ir vieno kabelio linija sujungti ISS įvadinius kontaktus.

- Preliminarus, Dyzelinių generatorių sujungimui su ISS-1.1. bei ISS-1.2., reikalingos įrangos aprašymas:

- Kištukas, pramoninės jungties tipo, pernešamas, penkių polių kontaktinė grupė, srovė 125A, įtampa 400V, IP67.

- Elektros kabelis – YSLY-JZ 4x50mm² (darbo charakteristika 134A, 75kW) arba neblogesnių charakteristikų, PVC izoliacija, lankstus, skirtas darbui lauke, UV atsparumas, įtampa 1000V.

- Skirstymo jėgos skydas pagal reikiamą įrengiamų pozicijų kiekį, pamatinis įrengimas, sienelės metalinės, sienelių storis nemažiau 2mm, padengimas dažais atspariais tirpalams, smūgiams atsparumas IK10, pamato aprišimas cinkuota skarda (storis ne mažiau 2mm, tvirtinimas varžtais arba gamintojo numatytu būdu – sprendinį suderinus su užsakovu), sandarumo reikalavimas IP67, skydo durų atidarymo galimybė ne mažiau 120 laipsnių, varčios tipas – kairinis, varčia tvirtinama trimis vnt. vyrių, užtikinta vyrių keitimo galimybė, rakinamas skydas taip pat Rittal užraktu – kuris dirba fiksuodamas durų viršų ir apačią, skydo gylis turi užtikrinti įrangos talpinimą ir komutavimo galimybę bet kuriame taške ir/ar pozicijoje skydo viduje, skydo išpildymas šyninis, šynos 300mm², medžiagiškumas varis, šynos darbo charakteristikos trifaziame tinkle - 250kW=440A, šynų laikikliai ir izoliatoriai yra neatsiejama sistemos dalis, įžeminimo sistemos elementai ir įžeminimo kontūro prijungimas prie skydo ir/ar jo elementų atliekamas naudojant kompleksą to pačio gamintojo elementų ar komponentų, įžeminimo juosta ne mažiau 4x45, įžeminimo strypai vertikalaus įrengimo, kryžmė sujungimo, kontaktinis purškalas, apvyniojama juosta kontakto savybėms užtikrinti/palaikyti, įžeminimo kontaktinio įrengimo revizinė dėžutė su atidaromu dangteliu, skyde elementų įžeminimui reikalingos rinklės, skyde elementų įnulinimui reikalingos rinklės.

- Kabelių antgaliai, užspaudžiami variuoti, sujungimo skylė pagal poreikį, kontaktų sujungimui varžtine jungtis su tarpinėje spintoje sumontuotomis vario šynomis.

- susitraukiantis izoliacinis vamzdelis.

- Paslaugų atlikimo vieta:

- Vytauto g. 72, Marijampolė.

PRIDEDAMA:

- Įvadinių elektros skirstomųjų skydų ISS-1.1 ir ISS-1.2 schema, 1 lapas;

- Dyzelinių elektros generatorių schema, 3 lapai.

PIRKĖJAS                                                                                 TEIKĖJAS

Vadas                                                                                           Direktorius

plk. ltn.  Mindaugas Juotkus                                                        Justinas Jančiauskas