                                                                                                          AGS   2016 m. Klaipėdos PES                                                                                                                                                                                      
SP
	Eil. Nr.
	Regionas
	Regionas/skyrius
	Objekto pav.
	Saugos lygis
	Kiekis, kompl.
	Reliniai signalai (kiekis)

	
	
	
	
	
	AS/GS signalizacija
	Maitinimo blokas
	Valdymo pultelis
	Gaisro jutiklis
	Judėsio jutiklis
	Rank. pavoj. mygtukas
	Durų padėties jungiklis
	L. sirena su stroboskopu
	GSM (GPRS) modemas
	Programinė įranga
	

	1
	Klaipėdos PES
	Telšių
	Telšių SP-1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	6 

	2
	Klaipėdos PES
	Telšių
	Telšių SP-5
	1
	1
	1
	1
	2
	-
	2
	4
	1
	1
	1
	6 

	3
	Klaipėdos PES
	Telšių
	Telšių SP-9
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	6   

	4
	Klaipėdos PES
	Tauragės
	Tauragės SP-8
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	3
	1
	1
	1
	6 

	5
	Klaipėdos PES
	Šilutės
	Šilutės SP-3
	1
	1
	1
	2
	5
	-
	2
	8
	1
	1
	1
	6  

	6
	Klaipėdos PES
	Šilutės
	Šilutės SP-6
	1
	1
	1
	2
	3
	-
	2
	3
	1
	1
	1
	6 

	7
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-NSP1
	1
	1
	1
	2
	7
	-
	3
	9
	1
	1
	1
	6 

	8
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-7
	1
	1
	1
	2
	4
	-
	2
	4
	1
	1
	1
	6   

	9
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-22
	1
	1
	1
	1
	3
	-
	2
	3
	1
	1
	1
	6 

	10
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-24
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	3
	1
	1
	1
	6  


	11
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-25
	1
	1
	1
	2
	7
	-
	4
	11
	1
	1
	1
	6 

	12
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-36
	1
	1
	1
	2
	5
	-
	3
	8
	1
	1
	1
	6 

	13
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Klaipėdos SP-37
	1
	1
	1
	2
	5
	-
	2
	8
	1
	1
	1
	6   


TP

	Eil. Nr.
	Regionas
	Regionas/

skyrius
	Objekto pav.
	Saugos lygis
	Kiekis, kompl.
	Reliniai signalai (kiekis)
	Judesio jutiklis
	Apšvietimo, ventiliacijos automatikos dėžė
	Pastabos

	
	
	
	
	
	AS signalizacija
	GS signalizacija
	Maitinimo blokas
	Valdymo pultelis
	Gaisro jutiklis
	Rank. pavoj. mygtukas
	Durų (tvoros vartų) padėties jungiklis
	L. sirena su stroboskopu
	Programinė įranga
	
	
	
	

	1
	Klaipėdos PES
	Šilutės
	Degučių TP
	2
	Esama
	1
	-
	1
	8
	1
	6 ( iš jų 4 vartų)
	-
	1
	6
	-
	1
	Pastaba 1

	2
	Klaipėdos PES
	Telšių
	Eigirdžių TP
	2
	Esama.
	1
	-
	1
	5
	3
	4 vartų
	-
	1
	6
	-
	1
	Pastaba 2

	3
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Gedminų TP
	2
	Esama
	-
	-
	2
	-
	-
	5 vartų
	-
	-
	6

	-
	1
	Pastaba 3

	4
	Klaipėdos PES
	Klaipėdos
	Taikos TP
	2
	Esama
	1
	-
	1
	45
	4
	6 vartų
	-
	1
	6
	-
	1
	Pastaba 4


Pastaba 1: Degučių TP turi būti atliktas esamos apsauginės signalizacijos išplėtimas ir naujos gaisrines signalizacijos įdiegimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Numatyti valdymo pultelį DSC PK5501, išplėtimo modulį PC5208 ir tarpines reles signalams į TSPĮ bei apšvietimo, ventiliacijos automatiką. Papildyti signalais- Gaisro signalizacija (norma/suveikė), gaisro signalizacijos gedimas (norma/gedimas), lauko signalizacija (norma/suveikė). Sumontuoti automatiką, įjungiančią pastotės apšvietimą, suveikus apsaugos signalizacijai ir išjungiančią ventiliaciją  gaisro atveju.
Esama- DSC PC 1832
Pastaba 2: Eigirdžių TP turi būti atliktas esamos apsauginės signalizacijos išplėtimas ir naujos gaisrines signalizacijos įdiegimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Numatyti išplėtimo modulį PC5208 ir tarpines reles signalams į TSPĮ bei apšvietimo, ventiliacijos automatiką. Papildyti signalais- Gaisro signalizacija (norma/suveikė), gaisro signalizacijos gedimas (norma/gedimas), apsauginės signalizacijos gedimas (norma/gedimas), lauko signalizacija (norma/suveikė). Papildyti valdymo komandą  -Apsauginė signalizacija (išjungti/įjungti). Sumontuoti automatiką, įjungiančią pastotės apšvietimą, suveikus apsaugos signalizacijai ir išjungiančią ventiliaciją  gaisro atveju.
Esama- DSC PC 5010
Pastaba 3: Gedminų TP turi būti atliktas esamos apsauginės, gaisrinės signalizacijos išplėtimas pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Numatyti valdymo pultelį DSC PK5501 (2 vnt.) ir tarpines reles signalams į TSPĮ bei apšvietimo, ventiliacijos automatiką. Papildyti signalais- apsauginės signalizacijos gedimas (norma/gedimas), lauko signalizacija (norma/suveikė). Papildyti valdymo komandą  -Apsauginė signalizacija (išjungti/įjungti). Sumontuoti automatiką, įjungiančią pastotės apšvietimą, suveikus apsaugos signalizacijai ir išjungiančią ventiliaciją  gaisro atveju.
Esama- DSC PC5020
Pastaba 4: Taikos TP turi būti atliktas esamos apsauginės, gaisrinės signalizacijos išplėtimas ir naujos gaisrines signalizacijos įdiegimas 6 kV uždaroje skirstykloje, reaktorinėse, 6 kV valdymo patalpoje, 10kV US, 10kV PVP    pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Numatyti valdymo pultelį DSC PK5501 ir tarpines reles signalams į TSPĮ bei apšvietimo, ventiliacijos automatiką. Papildyti signalais- Gaisro signalizacija (norma/suveikė), gaisro signalizacijos gedimas (norma/gedimas), apsauginės signalizacijos gedimas (norma/gedimas), lauko signalizacija (norma/suveikė). Papildyti valdymo komandą  -Apsauginė signalizacija (išjungti/įjungti). Sumontuoti automatiką, įjungiančią pastotės apšvietimą, suveikus apsaugos signalizacijai ir išjungiančią ventiliaciją  gaisro atveju.
Esama- DSC PC 1832
