2 priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – pirminių gesinimo priemonių aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Jo aprašymas pateikiamas 1-oje lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas ir periodiškumas | Preliminarus kiekis (vnt.) 36 mėnesiams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Miltelinio gesintuvo MG-6 patikra (pagal Techninės specifikacijos 2.4 p.) | 700 |
| 2. | Miltelinio gesintuvo MG-6 pildymas (pagal Techninės specifikacijos 2.4 p.), prireikus | 70 |
| 3. | Gaisrinio čiaupo patikra, 1 kartą per metus | 430 |
| 4. | Gaisrinės žarnos patikra-išbandymas, 1 kartą per metus | 430 |
| 5. | Gaisrinės žarnos-perkantavimas, 1 kartą per metus | 430 |
| 6. | Gaisrinės žarnos įrišimas (iš vienos pusės), prireikus | 30 |
| 7. | Dviejų dujinių gesinimo sistemų patikra ir aptarnavimas (Katedros a. 4, Vilnius) 4 kartai per metus | 12 |
| 8. | Dujinio gesinimo sistemos patikra ir aptarnavimas (Kražių g. 5, Vilnius) 4 kartai per metus | 12 |

2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

2.1. Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (aktualia galiojančia redakcija);

2.2. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251;

2.3. LST EN 15004-1:2008 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 1 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra (ISO 14520-1:2006, modifikuotas);

2.4. Gesintuvų aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos  pagal  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2010-12-20 įsakymą Nr.1-360 „Dėl gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gesintuvų priežiūros taisyklės). Miltelinių gesintuvų MG-6 techninę priežiūrą ir pildymą (Lentelės Eil. Nr.1 ir Nr. 2) būtina atlikti pagal Gesintuvų priežiūros taisyklių 5 lentelės („Gesintuvų techninės priežiūros procedūros“) reikalavimus.

2.5. Tiekėjas turi užpildyti privalomus techninio patikrinimo žurnalus.

3. Dujinių gesinimo sistemų techninė priežiūra, atliekama pagal gamintojo rekomendacijas bei patikros instrukciją vieną kartą per ketvirtį.

3.1. Dujinių gesinimo sistemų techninės priežiūros Paslaugų apimtis per vieną aptarnavimą:

- Vizuali sistemų mechaninių ir automatikos įrenginių komplektiškumo patikra;

- Vizuali paskirstomųjų vamzdynų ir purkštukų patikra;

- Vizuali dujų balionų patikra: gesinančios medžiagos slėgio, vožtuvų, paleidimo mazgų, manometrų, sujungimo žarnelių patikra. Balionų tvirtinimo, plombavimo bei ženklinimo patikra;

- Gesinimo valdymo automatikos įrenginių bei prietaisų indikavimo patikra, veikiant “rimties” būsenoje, gedimo ar atjungimo režimais. Gesinimo valdymo pultų pagrindinio ir rezervinio maitinimo šaltinių patikra;

- Automatinių dūminių gaisrinių detektorių, rankinių gaisro pavojaus ir rankinių dujų paleidimo mygtukų patikra;

- Šviesos ir garso signalizacijos komponentų patikra;

- Elektromagnetinių paleidiklių komponentų bei dujų išleidimo rėlių patikra;

- Viršslėgio vožtuvų patikra; Dujinių gesinimo sistemų išbandymas be dujų išleidimo, imituojant gaisrą - (vieną kartą per metus);

- Techninės priežiūros žurnalo pildymas.

4. Į konkrečios paslaugos įkainį  būti įtrauktos eksploatacijos medžiagos ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

5. Tiekėjas Paslaugas pradeda teikti nuo užsakymo pateikimo el. paštu ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, Paslaugas turi teikti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, nusistovėjusiomis profesinės veiklos taisyklėmis, standartais, profesinės veiklos etika ir Sutarties sąlygomis.

6. Tiekėjas turi teikti konsultacijas, susijusias su pirminių gesinimo priemonių aptarnavimu paslaugomis.

7. Paslaugų teikimo vietos – Katedros a. 4 ir Kražių g. 5, Vilniuje.

8. Paslaugų teikimo laikotarpis ne ilgesnis nei 36 mėnesiai.

9. Aktuali informacija dėl dujinių gesinimo sistemų pridedama prieduose: