2023 m.               d. Susitarimo Nr.                      2 priedas

TRANSFORMATORINĖS MT – 192  SUJUNGIMO SU PAGRINDINIAIS ĮVADINIAIS ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS SKYDAIS PASLAUGOS BEI SUJUNGIMUI REIKALINGOS ĮRANGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiuo pirkimu planuojama įsigyti jau pastatytos modulinės transformatorinės, MT - 192 , sujungimą su jau sumontuotais dviem įvadiniais elektros skirstomaisiais skydais (Priedas Nr. 1, toliau – ISS-1.1 ir ISS-1.2.),  siekiant užtikrinti įvadinių elektros skirstomųjų skydų veikimą bei nepertraukiamą elektros energijos tiekimą elektros tinklu.

- MT -192 sujungimas su ISS-1.1. bei ISS-1.2.:

Esama MT-192 (Priedas Nr. 2) yra sukomplektuota paskirstymui prijungiant 8 el. kabeliais. Esami ISS-1.1 ir ISS-1.2 sukomplektuoti prijungimui kieta jungčiai. MT – 192 ir ISS-1.1 bei ISS-1.2 sujungimui, reikalinga įrengti 6  elektros kabeliai (po tris el. kabelius į ISS skydą), kurie klojami po žeme įveriant į apsauginį vamzdį. Vieno elektros kabelio ilgis – 30m.

- Preliminarus, MT - 192 sujungimas su ISS-1.1. bei ISS-1.2., reikalingos įrangos aprašymas:

- Elektros kabelis – H07RN-F 4x95mm² arba neblogesnių charakteristikų, PVC izoliacija, lankstus, skirtas darbui lauke, UV atsparumas, įtampa 1000V. Elektros kabelį pateikia  užsakovas.

- Kabelių antgaliai, užspaudžiami variuoti, sujungimo skylė pagal poreikį, kontaktų sujungimui varžtine jungtis su tarpinėje spintoje sumontuotomis vario šynomis.

- Kabelio apsauginis vamzdis gofruotas D63/50.9 450N raudonas su viela

- susitraukiantis izoliacinis vamzdelis.

- signalinė juosta

- Paslaugų atlikimo vieta:

- Stovykla „Vytenis“  Vytauto g. 72, Marijampolė

PRIDEDAMA:

- Įvadinių elektros skirstomųjų skydų ISS-1.1 ir ISS-1.2 schema, 1 lapas;

- MT-192 schema, 1 lapas.

PIRKĖJAS                                                                                 TEIKĖJAS

Vadas                                                                                           Direktorius

plk. ltn.  Mindaugas Juotkus                                                        Justinas Jančiauskas