2023 m.                             d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo

sutarties Nr.       priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Pirkimo pavadinimas:  Priešgaisrinės sistemos priežiūra ir aptarnavimas (ryšių mazgas, SMRTT serverinės Vilniuje ir Šiauliuose).

1.2. Pirkimo objekto rūšis: paslaugos.

1.3. Pirkimo objektą sudaro dvi dalys:

1.3.1. I pirkimo objekto dalis – tarnybinių stočių patalpų, esančių adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje (toliau — objektas Nr. l) Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos;

1.3.2. II pirkimo objekto dalis – tarnybiniu stočių patalpų, esančių adresu Aušros al. 19A, Šiauliai (toliau — objektas Nr. 2) Priešgaisrinės sistemos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos.

1.4 Objekte Nr. 1 yra įrengtos priešgaisrinės sistemos Kentec Elektronics (mod. K11031M2) 2vnt. Ir Siemens XC10 (mod. XC1001-A) 1vnt.

1.5. Objekte Nr. 2 yra įrengta priešgaisrinė sistema Siemens XC10 (mod. XC1001-A).

  - Teikiant priešgaisrinės apsaugos sistemų profilaktikos paslaugas objekte Nr. 1 ir objekte Nr. 2 būtina:

- Patikrinti priešgaisrinių centralių veikimą;

- patikrinti automatikos valdymo skydelių veikimąi;

- elektrinių paleidiklių patikrinimas;

- sistemos vamzdynų ir sujungimo žarnų apžiūra;

- sistemos dujų balionų manometrų parodymų fiksavimas;

- dujų pašalinimo sistemos patikrinimas;

- priešgaisrinių signalizatorių patikrinimas;

- garsinių sirenų veikimo patikrinimas;

- gaisro mygtukų veikimo patikrinimas;

- daviklių spindulių vientisumo patikrinimas;

- rankinio gesinimo sistemos paleidimo tikrinimas;

- priešgaisrinės centralės maitinimo šaltinių/akumuliatorių įtampos patikrinimas;

- parengti atliktų priežiūros darbų ataskaitą

1.7. Suteikus šios specifikacijos 1.6 papunktyje nurodytas paslaugas Paslaugų teikėjas turi parengti defektinį aktą (jei toks aktas nėra profilaktinių darbų ataskaitos dalis). Teikiant priešgaisrinės  sistemos profilaktikos paslaugas ir nustačius gedimus, sensorių parodymus, neatitinkančius gamintojo nustatytų ribų, aliarmo signalus, Paslaugų teikėjas turi inicijuoti gedimų šalinimą (remontą), suderinęs su perkančiąja organizacija.

1.8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

1.8.1. Tiekėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą paslaugų teikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti.

1.8.2. Paslaugų teikėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidarančias priešgaisrinėse sistemose.

1.9. Perkančioji organizacija, nustačiusi priešgaisrinės apsaugos sistemų  gedimą, informuoja Paslaugų teikėją apie gedimą (elektroniniu paštu, telefonu).

1.10.	Priešgaisrinės apsaugos sistemos įrangos gedimo atveju Paslaugų teikėjo reakcijos ir gedimų šalinimo laikai priklausomai nuo incidento svarbos:

| Incidento svarbos lygis | Reakcijos laikas nuo pranešimo gavimo | Gedimo pašalinimo laikas, nuo pranešimo gavimo |  | Incidento aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 svarbos lygis | 2 darbo val. | 16 darbo val. |  | Priešgaisrinė sistema sugedo |
| 2 svarbos lygis | 1 d. d. | 5 d. d. |  | Priešgaisrinė sistema veikia tik rankiniu režimu |
| 3 svarbos lygis | 1 d. d. | 10 d. d. arba kitas tiekėjo su perkančiąją organizacija suderintas terminas |  | Kiti priešgaisrinės sistemos gedimai, nedarantys tiesioginės įtakos priešgaisrinės sistemos veikimui. |

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorė Viktorija Rūkštelė | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS # UAB „Gevirda“ Direktorius Darius Žiupka |
| --- | --- |