| Suinteresuotiems dalyviams (Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

AB Vilniaus šilumos tinklų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdydama Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo Jakšto A. 13 iki ŠK 92153-07 (Jakšto g., Goštauto g., Vienuolio g., Lelevelio g., Gedimino pr., Vilniaus g., Kaštonų g.) Vilniuje rekonstravimo darbų pirkimą (CVP IS Nr. 674326) (toliau – Pirkimas), gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus ir priėmė sprendimus:

1. Atsakyti į dalyvių pateiktus klausimus:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos dėl techninės specifikacijos 2.18 punkto įsivertinimo, Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti, kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais. Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai. | Informuojame, kad rekonstruojamo tinklo ribose mobilios katilinės prijungimo taškų nėra, tačiau, atsiradus poreikiui bus galimybė juos įrengti. Atsiradus konkrečiam poreikiui, laikinos apvadinės trasos schema, bus derinama su Pirkimą laimėjusiu Rangovu. Laikinų šilumos tinklų vamzdynų darbo parametrai T – 70°C ir P – 12 Bar (praktikoje buvo naudojami ir plastikiniai vamzdžiai). |
| 2. | Šalia A. Vienuolio g. 14, projekte numatyta darbus atlikti atviru būdu ir toje vietoje bus reikalingas gatvės uždarymas. Prašome patvirtinti, kad nėra numatoma Perkančiajai organizacijai žinomų renginių Operos ir baleto teatre, kurie sudarytų Rangovo vykdomiems darbams ribojimus? | Prašome vadovautis projekto bendrojoje dalyje ME202240-TP-BD.TS techninėse specifikacijose 11 skyriuje nurodytais reikalavimais ir projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje ME202240-TP-SO.AR pateiktu aprašymu. Prieš darbų pradžią bus būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir/ar gyventojus ir susiderinti dėl atliekamų darbų laiko ir terminų. Darbų vykdymo metu pilnas gatvės uždarymas nėra galimas, turi būti užtikrintas privažiavimas darbu vykdant etapais. Atkreipiame dėmesį, kad gatvė nėra aklina yra įvažiavimas iš Vilniaus g. |
| 3. | Objekto apžiūros metu adresu A. Vienuolio g. 8 buvo pastebėta, kad esama šilumos tiekimo vamzdyno situacija neatitinka projekte nurodytos, t.y.: pastate esantis vamzdynas nutiestas per archyvo patalpas ir yra po apdailinėmis plokštėmis. Prašome patvirtinti ar šią atkarpą reikia demontuoti ir įsivertinti apdailinių plokščių atstatymo kaštus? | Prašome vadovautis projekto šilumos tiekimo dalyje ME202240-TP-ŠT.AR pateikta informacija, kur nurodyta, kad A. Vienuolio g. 8 pastate esantys tranzitiniai šilumos tiekimo vamzdynai šilumos punkte ir koridoriuje demontuojami, o šilumos tiekimo tinklai esantys pastato archyve paliekami (užaklinami). Jų demontuoti nereikia. |
| 4. | Objekto apžiūros metu VŠT atstovas paminėjo, kad Vienuolio g. 6 tranzitinėje šilumos tiekimo tinklų trasoje turi būti numatytos įrengti uždaromosios sklendės. Prašome patikslinti ar Rangovui reikia įsivertinti sklendžių įrengimą kurios nėra nurodytos projekte? | Sklendės yra nurodytos projekto ŠT dalyje kiekių žiniaraščio 3.215 eilutėje. Rangovui reikia įsivertinti šių sklendžių įrengimą, šios sklendės yra nurodytos projekte. |
| 5. | Objekto apžiūros metu, adresu J. Lelevelio g. 4, pastebėta, kad tranzitinėje trasoje yra įrengtos uždaromosios sklendės. Prašome patvirtinti ar Rangovas turi įsivertinti šių sklendžių keitimą, kurios nenumatytos projekte? | Paaiškiname, kad ant magistralinio vamzdyno sklendės nenumatomos. Sklendės link šilumos punkto yra numatytos projekto ŠT dalies kiekių žiniaraščio 3.232 eilutėje. |
| 6. | Prašome patikslinti ar po pirminių pasiūlymų pateikimo bus galimos derybos didinant pirminę pasiūlytą kainą? | Taip galima, jeigu bus deramasi dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.1.1 ir/ar 9.1.2 punktų ir bus prašoma pateikti Pakeistą pasiūlymą. |
| 7. | „Ar teisingai suprantame Spec. sąlygų 9 punktą, kad tie Tiekėjai, kurių Pakeisti pasiūlymai ir/ar Pirminiai pasiūlymai nebus/nepateks kaip į 3 (tris) ekonomiškai naudingiausių Tiekėjų pateiktų Pakeistų pasiūlymų ir/ar Pirminių pasiūlymų – jie nebus kviečiami į antrąją Derybų pakopą. Tačiau tie į antrąją Derybų pakopą nepakviesti Tiekėjai toliau dalyvaus pirkime ir bus kviečiami teikti Galutinius pasiūlymus. Prašome patvirtinti arba nurodyti kaip bus atliekamas vertinimas“ | Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.5.3, 9.5.4. ir 9.6 punktuose nustatyta: „9.5.3. Įvertinus tiekėjų Pakeistus pasiūlymus ir/ar Pirminius pasiūlymus, jei pirmoji Derybų pakopa nebuvo vykdoma ir/ar nebuvo prašoma pateikti Pakeisto pasiūlymo ir/ar tiekėjas nepateikė Pakeisto pasiūlymo, bus vykdoma antroji Derybų pakopa. Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (trys) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus ir/ar Pirminius pasiūlymus, jei pirmoji Derybų pakopa nebuvo vykdoma ir/ar nebuvo prašoma pateikti Pakeisto pasiūlymo ir/ar tiekėjas nepateikė Pakeisto pasiūlymo, pirmojoje Derybų pakopoje pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirmas į derybas kviečiamas tiekėjas, kurio pasiūlymo ekonominis naudingumas yra mažiausias, o paskutinis tas, kurio didžiausias (ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka). 9.5.4. Antrojoje Derybų pakopoje bus deramasi tik dėl pasiūlymų kainų. Derybos dėl kitų Pirkimo dokumentų sąlygų nebus galimos, t. y. pirmojoje Derybų pakopoje užfiksuotos sąlygos, išskyrus pasiūlymų kainas, nebus keičiamos, išskyrus atvejus, kai bus priimtas sprendimas iš naujo vykdyti derybas tokia tvarka, kuri numatyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.5.1 punkte. <...> 9.6. Tiekėjams, nepareiškus noro derėtis dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.1.1 ir/ar 9.1.2 punktuose nurodytų sąlygų, Perkantysis subjektas Pirkimą atliks netaikydamas Derybų pakopų, derėdamasis tik dėl pasiūlymų kainos, kaip numatyta 9.5.3 – 9.5.8 punktuose.“ Pirkimo Bendrųjų sąlygų 10.3 ir 10.4 punktuose nustatyta „10.3. Jei Specialiosiose sąlygose pažymėta, kad derybos vyks viena po kitos einančiomis pakopomis, Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Specialiosiose sąlygose nustatytais kriterijais, gali mažinti pasiūlymų, dėl kurių deramasi, skaičių (jei Specialiosiose sąlygose nurodyta). Perkantysis subjektas tiekėjams, kurių nekviečia į kitą pakopą, per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo raštu praneša, kokie pasiūlymai pasirinkti, nurodomos jų pasirinkimo priežastys. 10.4. Po derybų visi likę tiekėjai per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus. Kvietimas pateikti Galutinius pasiūlymus siunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.“ Tai reiškia, kad tiekėjai nepakviesti į antrą derybų pakopą, t. y. derybas dėl pasiūlymo kainos, tolimesnėse pirkimo procedūrose nebedalyvauja, t. y. perkantysis subjektas derybomis mažina pasiūlymų dėl kurių deramasi, skaičių, tuo pačiu tokie tiekėjai nebus kviečiami pateikti ir galutinio pasiūlymo. |
| 9. | Objekto apžiūros metu Rangovui nebuvo sudaryta galimybė patekti į Jakšto g. 9, A. Vienuolio g. 6 ir apžiūrėti esamos vamzdynų būklės. Prašome suteikti galimybę apžiūrėti vamzdynus. | Informuojame, kad dėl nuo Perkančiojo subjekto nepriklausančių aplinkybių, nebegalime sudaryti sąlygų apžiūrėti Jakšto g. 9 ir A. Vienuolio g. 6 vamzdynų. Siekiant sudaryti visiems suinteresuotiems tiekėjams lygias galimybes dalyvauti pirkime ir užtikrinti pagrindinių pirkimų principų laikymąsi, teikiame gautą papildomą vaizdinę medžiagą ir nukeliame pirminių pasiūlymų patiekimo terminą. Rengiant pasiūlymą prašome vadovautis techniniu projektu ir papildoma vaizdine medžiaga. |

3. Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 3 priedo „SD_Bendrosios sąlygos“ 3.2.2 punktu pirminių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas  iki 2023 m. rugpjūčio 2 d. 14.00 val.

PRIDEDAMA. Vaizdinė medžiaga, zip failas.

Pagarbiai,

Komisija