 Sutarties 1 priedas

KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2023-12-04
15vnt. kondicionierių įsigijimas, montavimo darbai ir instaliacinės medžiagos

Eil. Nr.	Reikalavimas gaminiui	Aprašymas
1.	Kondicionierių tipas	Montuojami ant sienos, susidedantys iš dviejų – vidinio ir išorinio – blokų
2.	Kondicionuojamos patalpos / adresu Mokslo g. 2 : 106,107,222,308,413,414,415,416,417,418,419,420,420A,421,422.	Rekomenduojama atvykti ir įvertinti oro kondicionierių montavimo vietas.
3.	Išorinis kondicionavimo sistemų blokas	Kabinamas ant išorinės pastato sienos su galimybe pajungti vieną (arba 2) vidaus įrenginį.
4.	Vidinis kondicionieriaus blokas	Inverter tipo. / Vidiniai kondicionierių blokai turi turėti filtrų sistemą, valančią orą nuo dulkių.
5.	Galingumas kW	Nominali vėsinimo galia: 10 vnt. 2,5kW+/-0,5kW; 2 vnt. 3,2kW+/-0,5kW; 3 vnt. 4,6 kW+/-0,5kW.
5.	Valdymas	Distancinio valdymo pultu
6.	Funkcijos	Kondicionierius turi turėti šaldymo ir šildymo funkcijas
7.	Energijos vartojimo efektyvumo klasės: / SEER, SCOP	SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koeficientas) – ne mažiau 4, ne žemesnė nei A klasė; / SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas) – ne mažiau 6,1, ne žemesnė nei A klasė
8.	Triukšmo lygis	Maksimalus vidinis iki 48 dB, išorinis – iki 57 dB
9.	Elektros maitinimas	Pajungimas rangovo lėšomis iš artimiausios elektros skirstymo dėžutės (reikalui esant pastatyti atskirus automatus);
10.	Suteikiama garantija	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių