Vilniaus miesto magistralinių šilumos tinklų nuo ŠK91230 iki ŠK91311 (Lakūnų g.) rekonstravimo projektas

Techninės užduoties 1 priedas

|  | Ruožo pavadinimas |  |  | Esami tinklai |  |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | nuo | iki | Tipas (M, K) | Paklojimo metai | Tinklų amžius, m. | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m |
| 1 | 91317 | 91230 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 62,4 | B | 508 | 500 | 62,4 |
| 2 | 91317 | Verkių 35 | K | 1967 | 57 | N | 159 | 150 | 43,4 | B | 168,3 | 150 | 43,4 |
| 3 | 91316 | 91317 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 100,6 | B | 508 | 500 | 100,6 |
| 4 | 91315 | 91316 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 110,4 | B | 508 | 500 | 110,4 |
| 5 | 91314 | 91315 | M | 1990 | 34 | N | 530 | 500 | 6,7 | B | 508 | 500 | 6,7 |
| 6 | 91314 | 91315 | M | 1990 | 34 | O | 530 | 500 | 107,2 | B | 508 | 500 | 107,2 |
| 7 | 91314/1R | 91314/1-01 | K | 1997 | 27 | N | 426 | 400 | 7,0 | B | 406,4 | 400 | 7,0 |
| 8 | 91314/1-01 | Lakūnų 3 pr. | K | 1997 | 27 | N | 377 | 350 | 5,6 | B | 355,6 | 350 | 5,6 |
| 9 | Lakūnų 3 pr. | Lakūnų 3 įpj. | K | 1997 | 27 | T | 273 | 250 | 5,0 | T | 273 | 250 | 5,0 |
| 10 | Lakūnų 3 įvadas | Lakūnų 3 ŠM | K | 1997 | 27 | T | 108 | 100 | 3,0 | T | 114,3 | 100 | 3,0 |
| 11 | 91314 | 91315 | M | 1990 | 34 | N | 530 | 500 | 29,7 | B | 508 | 500 | 29,7 |
| 12 | 91313/1T | 91314 | M | 1963 | 61 | O | 530 | 500 | 107,0 | B | 508 | 500 | 107,0 |
| 13 | 91313 | 91313/1T | M | 1963 | 61 | O | 530 | 500 | 65,8 | B | 508 | 500 | 65,8 |
| 14 | 91313 | 91314 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 5,7 | B | 508 | 500 | 5,7 |
| 15 | 91312 | 91313 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 44,0 | B | 508 | 500 | 44,0 |
| 16 | 91312 | 91313 | M | 1963 | 61 | T | 530 | 500 | 22,0 | T | 508 | 500 | 22,0 |
| 17 | 91312 | 91313 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 7,0 | B | 508 | 500 | 7,0 |
| 18 | 91311 | 91312 | M | 1963 | 61 | N | 530 | 500 | 90,0 | B | 508 | 500 | 90,0 |
|  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 822,5 |  |  |  | 822,5 |

ŠK 91311 – paliekama, pasijungimą derinti su kitų projektų ( ŠT rekonstrukcija nuo ŠK 91311 iki ŠK 91320 ).

ŠK 91312 - įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie reikalingi, keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant  sklendžių šulinį ir patekimą į kolektorių po pastatų Žirmūnų g. 68.

ŠK 91313 - įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie reikalingi, keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

ŠK 91313/1 - įrengiamas sklendžių šulinis.

ŠK 91314 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK91314/1 ir ŠK 91314/1-01 - įvertinti ar reikalinga nejudama atrama, jei nereikalinga, abi kameros naikinamos, įrengiamas vienas sklendžių šulinis.

ŠK 91315 ( ŠK 91315-01 ) - įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie reikalingi, keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiami 2 sklendžių šuliniai.

ŠK 91316 - įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie reikalingi, keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.

ŠK 91317 - įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie reikalingi, keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 91320 – paliekama, Sklendės DN 500 keičiamos į rutulinės. Derinti pasijungimo sprendimus su rekonstrukcijos projektų ( ŠT rekonstrukcija nuo ŠK 91320 iki ŠK 91322 Verkių g. )

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.