| Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 2(2-9)01 iki ŠK 92210R (Vilkpėdės g.), rekonstravimo projektas Techninės užduoties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruožo pavadinimas |  |  | Unikalus nr. |  | Esami tinklai |  |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |  |  |
| Nr. | ID | nuo | iki | Inventorinis numeris |  | Tipas (M, K) | Paklojimo metai | Tinklų amžius, m. | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Pastabos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | 22615 | 2(2-9)01 | 92203 | 309220400 | 1399-7006-7011 | M | 1983 | 41 | N | 530 | 500 | 121,7 | B | 508 | 500 | 121,7 |  |  |
| 2 | 135857 | 92204 pb. | 92205pr. | 309220356 | 1399-7006-7011 | M | 2016 | 8 | N | 530 | 500 | 130,4 | B | 508 | 500 | 130,4 | Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 3 | 135861 | 92205pr. | 92205-R | 309220356 | 1399-7006-7011 | M | 2016 | 8 | T | 530 | 500 | 2,5 | T | 508 | 500 | 2,5 | Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 4 | 135865 | 92205 | 92205-R | 309220356 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | T | 530 | 500 | 2,8 | T | 508 | 500 | 2,8 |  |  |
| 5 | 5066 | 92205 | 92205-12T | 309220092 | 1397-5000-6012 | K | 1981 | 43 | N | 219 | 200 | 56,0 | B | 219,1 | 200 | 56,0 |  |  |
| 6 | 35028 | 92205-011 | Vilkpėdės 20 K-4 | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | N | 57 | 50 | 59,0 | B | 60,3 | 50 | 59,0 |  |  |
| 7 | 35024 | Vilkpėdės 20 | 92205-011 | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | N | 57 | 50 | 37,0 | B | 60,3 | 50 | 37,0 |  |  |
| 8 | 35020 | Vilkpėdės 20 įpj. | Vilkpėdės 20 pab | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | T | 57 | 50 | 14,5 | T | 60,3 | 50 | 14,5 |  |  |
| 9 | 35016 | Vilkpėdės 20 pr. | Vilkpėdės 20 įpj. | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | T | 57 | 50 | 4,0 | T | 60,3 | 50 | 4,0 |  |  |
| 10 | 33602 | 92205-01 | Vilkpėdės 20 | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | N | 57 | 50 | 9,0 | B | 60,3 | 50 | 9,0 |  |  |
| 11 | 5068 | 92205-01 | 92205-02 | 309220093 | 1397-5000-6012 | K | 1981 | 43 | N | 219 | 200 | 74,9 | B | 168,3 | 150 | 74,9 | Mažinamas ø |  |
| 12 | 33608 | 92205-02 | 92205-2/1 | 309290267 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 25,0 | B | 114,3 | 100 | 25,0 |  |  |
| 13 | 125299 | 92205-2/1 | Vilkpėdės 10 K3 įpj. |  | 4400-0549-8400 | K | 2008 | 16 | T | 88,9 | 80 | 19,0 | T | 114,3 | 100 | 19,0 | Didinamas ø. Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 14 | 125301 | Vilkpėdės 10 K3 įpj. | 92205-2/2 |  | 4400-0549-8400 | K | 2008 | 16 | T | 88,9 | 80 | 13,0 | T | 114,3 | 100 | 13,0 | Didinamas ø. Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 15 | 125425 | 92205-2/2 | 92205-03 | 309290267 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 28,5 | B | 114,3 | 100 | 28,5 | 2008/2009 UAB „Alna Res“ daryta rekonstrukcija |  |
| 16 | 118085 | Vilkpėdės 10 K-1 | 92205-02T | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 9,8 | B | 114,3 | 100 | 9,8 | Sujungimas kameroje ŠK92205-03 be apėjimo per pastatą |  |
| 17 | 136219 | 92205-03 | Vilkpėdės 10 | 309999991 | Bešeiniminkis. 2019-08-13 VŠT raštu Nr. SD-3839 inicijavo bešeim. prip. procesą. | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 9,5 |  |  |  |  | Sujungimas kameroje ŠK92205-03 be apėjimo per pastatą, todėl šis ruožas rekonstrukcijos metu panaikinamas |  |
| 18 | 33606 | 92205-03 | 92205-07T | 309290268 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 23,0 | B | 114,3 | 100 | 23,0 |  |  |
| 19 | 101897 | 92205-07T | 92205-08 | 309290268 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 21,0 | B | 114,3 | 100 | 21,0 |  |  |
| 20 | 33604 | 92205-08 | 92205-09T | 309290269 | 4400-0549-8400 | K | 2005 | 19 | N | 108 | 100 | 153,0 | B | 114,3 | 100 | 153,0 | Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 21 | 101943 | 92205-09T | 92205-04 | 309290269 | 4400-0549-8400 | K | 2005 | 19 | N | 108 | 100 | 42,0 | B | 114,3 | 100 | 42,0 | Nenusidėvėjęs (<30 m.) |  |
| 22 | 142165 | 92205-04 | 92205-10T | 309290271 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 89 | 80 | 26,0 | B | 88,9 | 80 | 26,0 |  |  |
| 23 | 33638 | 92205-10T | Vilkpėdės 8 | 309290271 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 89 | 80 | 57,0 | B | 76,1 | 65 | 57,0 | Mažinamas ø |  |
| 24 | 20959 | 92205 | 92206 | 309220357 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | N | 478 | 450 | 33,0 | B | 457 | 450 | 33,0 |  |  |
| 25 | 138525 | 92206 | 92206/1 | 309220357 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | N | 478 | 450 | 54,0 | B | 457 | 450 | 54,0 |  |  |
| 26 | 20961 | 92206/1 | 92206/3T | 309220358 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | N | 478 | 450 | 121,4 | B | 457 | 450 | 121,4 |  |  |
| 27 | 121327 | 92206/3T | 92207 | 309220358 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | N | 478 | 450 | 67,0 | B | 457 | 450 | 67,0 |  |  |
| 28 | 20963 | 92207 | 92208 | 309220359 | 1399-7006-7011 | M | 1980 | 44 | N | 530 | 500 | 168,0 | B | 508 | 500 | 168,0 |  |  |
| 29 | 20965 | 92208 | 92209 | 309220360 | 1399-7006-7011 | M | 1986 | 38 | N | 530 | 500 | 134,4 | B | 508 | 500 | 134,4 |  |  |
| 30 | 5248 | 92209 | 92209-05 | 309220111 | 1397-5000-6012 | K | 1981 | 43 | N | 159 | 150 | 44,8 | B | 168,3 | 150 | 44,8 |  |  |
| 31 | 20967 | 92209 | 92210 | 309220361 | 1399-7006-7011 | M | 1986 | 38 | N | 530 | 500 | 175,5 | B | 508 | 500 | 175,5 |  |  |
| 32 | 22491 | 92210 | 92210/1 | 309220397 | 1399-7006-7011 | M | 1986 | 38 | N | 530 | 500 | 78,0 | B | 508 | 500 | 78,0 |  |  |
| 33 | 131469 | 92210/1 | 92210R | 309220397 | 1399-7006-7011 | M | 1986 | 38 | N | 530 | 500 | 67,0 | B | 508 | 500 | 67,0 |  |  |
| 34 | 33597 | 92201 | Savanorių pr. 65 |  | Bešeimininkis Savivaldybei pateiktas 2019-12-04 raštas Nr. SD-5370 | K | 1981 | 43 | N | 108 | 100 | 10,0 | B | 114,3 | 100 | 10,0 |  |  |
| 35 | 143729 | 92205 | 92205-04 | 309290270 | 4400-0549-8400 | K | 1981 | 43 | N | 57 | 50 | 30,4 | B | 60,3 | 50 | 30,4 |  |  |
| 36 | 107901 | 92205-5/1 | Vilkpėdės g. 6 | 309290272 | 4400-0549-8400 | K | 1982 | 42 | N | 57 | 50 | 12,9 | B | 60,3 | 50 | 12,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 1935,00 |  |  |  | 1925,50 |  |  |

ŠK 92201– naikinama.

ŠK be Nr. Tarp ŠK 92201 ir Savanorių per. 65A, naikinama, įrengiant sklendžių šulinį arba pajungiama iš antžeminės ŠT.

ŠK 92203– paliekama, suprojektuoti naujų ir esamų vamzdynų drenažo pajungimą į miesto nuotekas.

ŠK 92204– naikinama, jei ŠK 92203 yra galimybė atlikti naujų ir esamų vamzdynų drenažo pajungimą į miesto nuotekas.

ŠK 92205– naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92205-01– naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 92205-02– naikinama.

ŠK 92205-02/1– paliekama, kolektorius.

ŠK 92205-02/2– paliekama, kolektorius, sklendės perkeliamos arčiau atšakos į Vilkpėdės g. 10.

ŠK 92205-03– naikinama, įrengiant sklendžių šulinį, vienas kanalas naikinamas.

ŠK 92205-04 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 92205-05 – naikinama.

ŠK 92205-05/1 – naikinama, užmūrijamas atjungtos ŠT kanalas.

ŠK 92205-08 – naikinama, užmūrijamas atjungtos ŠT kanalas.

ŠK 92205-011 – naikinama, sklendes perkeliamos arčiau atšakos į Vilkpėdės g. 20, užmūrijami atjungtos ŠT kanalai.

ŠK 92206 – naikinama.

ŠK 92206/1 – naikinama.

ŠK 92206/2 – naikinama.

ŠK 92207 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. Ant esamų anksčiau rekonstruotų tinklų arba ligoninės pastate numatyti Mobilios katilinės prijungimą, vieta bus parenkama projektavimo metu.

ŠK 92208 – naikinama.

Tarp ŠK 92208 ir 92209 – naikinama, fiziškai jos nėra, galimai užkasta.

ŠK 92209 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

ŠK 92209-05 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 92210 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

ŠK 92210/1 - paliekama, įrengiami 2 vnt. ventiliaciniai liukai.

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.  Papildomi reikalavimai nenaikinamoms kameroms:

- jei įgilinimas nuo žemės paviršiaus iki perdengimo viršaus yra mažiau kaip 1 m. įrengiamas perdangos apšiltinimas;

- jei virš kameros randasi kieta danga (asfaltas, aikštelės ir t.t.), ne gamykloje izoliuoti vamzdynai ir jų dalys apskardinami.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.