Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92411/1-03 iki ŠK 92411/1-12 (Smolensko g.) rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Techninės užduoties 1 priedas

|  | Ruožo pavadinimas |  |  |  | Esami tinklai |  |  |  |  |  | Po rekonstrukcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | nuo | iki | Unikalus nr. | Tipas (M, K) | Paklojimo metai | Tinklų amžius, m. | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Diš, mm | Dsut, mm | Ilgis, m |
| 1 | 92411/1 03R | 92411/1 03R1(ŠK) | 1399-7003-3011 | K | 2011 | 12 | N | 325 | 300 | 1,55 | B | 168,3 | 150 | 1,55 |
| 2 | 92411/1 03 | 92411/1 03T1 | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 1,5 | B | 168,3 | 150 | 1,5 |
| 3 | 92411/1-03 | 92411/1-04 | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 48,0 | B | 168,3 | 150 | 48,0 |
| 4 | 92411/1-04 | 92411/1-05T | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 47,9 | B | 168,3 | 150 | 47,9 |
| 5 | 92411/1-05T | 92411/1-10 | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 63,0 | B | 168,3 | 150 | 63,0 |
| 6 | 92411/1-10 | 92411/1-11 | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 2,2 | B | 168,3 | 150 | 2,2 |
| 7 | 92411/1-11 | 92411/1-12 | 1399-7006-7011 | K | 1987 | 37 | N | 325 | 300 | 96,1 | B | 168,3 | 150 | 96,1 |
| 8 | 92411/1-11 | 92411/1-15 | 1399-7006-7011 | K | 1961 | 63 | N | 159 | 150 | 23,8 | B | 168,3 | 150 | 23,8 |
| 9 | 92411/1-15 | Smolensko 15 | - | K | 1961 | 63 | N | 76 | 65 | 21,8 | B | 60,3 | 50 | 21,8 |
| 10 | 92411/1-15 | 92411/1-16 | 1397-5000-6012 | K | 1987 | 37 | N | 108 | 100 | 15,0 | B | 114,3 | 100 | 15,0 |
| 11 | 92411/1-16 | 92411/1-17 | 1397-5000-6012 | K | 1987 | 37 | N | 108 | 100 | 33,4 | B | 114,3 | 100 | 33,4 |
| 12 | 92411/1-17 | Smolensko 13 | 1397-5000-6012 | K | 1987 | 37 | N | 76 | 65 | 28,3 | B | 76,1 | 65 | 28,3 |
| 13 | 92411/1-17 | 92411/1-18 | 1397-5000-6012 | K | 1961 | 63 | N | 89 | 80 | 20,0 | B | 88,9 | 80 | 20,0 |
| 14 | 92411/1-18 | Smolensko 11 | 1397-5000-6012 | K | 1961 | 63 | N | 76 | 65 | 6,0 | B | 76,1 | 65 | 6,0 |
| 15 | 92411/1-18 | Naugarduko 55 | 1397-5000-6012 | K | 1961 | 63 | N | 76 | 65 | 58,7 | B | 76,1 | 65 | 58,7 |
| 16 | 92411/1-12 | Smolensko 6 | 4400-5908-2405 | K | 1987 | 37 | N | 159 | 150 | 8,4 | B | 168,3 | 150 | 8,4 |
|  |  |  |  | Iš viso: |  |  |  |  |  | 475,7 |  |  |  | 475,7 |

Kameros:

92411/1-03 - naikinama kartu su priekamere, įrengiant sklendžių šulinį į atšaką. Užmūrijamas nenaudojamas kanalas.

92411/1-04 - naikinama.

92411/1-10 - naikinama kartu su priekamere, įrengiant sklendžių šulinį į atšaką.

92411/1-11 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į atšaką.

92411/1-12 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į atšaką. Užmūrijamas nenaudojamas kanalas.

92411/1-15 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Smolensko g. 15. Užmūrijamas nenaudojamas kanalas.

92411/1-16 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.

92411/1-17 - naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į atšaką.

92411/1-18 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius.

Pastabos:

- Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. Papildomi reikalavimai nenaikinamoms kameroms:

- jei įgilinimas nuo žemės paviršiaus iki perdengimo viršaus yra mažiau kaip 1 m., įrengiamas perdangos apšiltinimas;

- jei virš kameros randasi kieta danga (asfaltas, aikštelės ir t.t.), ne gamykloje izoliuoti vamzdynai ir jų dalys apskardinami.

- Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.

- Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

- Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.

- Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.

- Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.