**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka tinklo siurblį termofikaciniam vandeniui, su pakeitimu. Šiuo metu yra sumontuotas Grundfos siurblys NB 65-125, kurio H = 21 m, Q=126,5 m3/h, P=11 000 W. Naujai perkamo priešslėgio siurblio parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai bei prekės pristatymo į vietą kaina.

**Prekių sąrašas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įrenginių, medžiagų pavadinimas** | **Kiekis** | **Siūlomų medžiagų pavadinimai, techniniai duomenys** |
| 1 | Tinklo siurblys Grundfos NB 65-125 97839271 arba lygiavertis.  3 fazių, 11 kW, siurblio sukuriamas slėgis nemažiau 21,18 m, esant 128 m3/h srautui.  Pajungimo atvamzdžiai – DN80 siurblio įėjime, DN65 siurblio išėjime, PN16.  Siurblio korpusas - EN-GJL-250, darbo ratas – EN-GJL-200, darbo veleno medžiaga - EN 1.4301. Didžiausia leidžiama temperatūra – 120 °C. | 1 Vnt. | Lowara NSCE 65-125/92/P25VCC4  3 fazių, 9,2 kW, siurblio sukuriamas slėgis 21,2 m. esant 128 m3/h srautui.  Pajungimo atvamzdžiai – DN80 siurblio įėjime, DN65 siurblio išėjime, PN16.  Siurblio korpusas - EN-GJL-250, darbo ratas – EN-GJL-200, darbo veleno medžiaga - EN 1.4404. Didžiausia leidžiama temperatūra – 120 °C. |

Pristatymo adresas – Volungių g. 16, 45434, Kaunas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama gaminio duomenų lapas arba katalogas.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_