2024 m.                              d.

darbų viešojo pirkimo-pardavimo

sutarties Nr.

1 priedas

# DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1. Įvadas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties sumontavimo projektas atliktas vadovaujantis Užsakovo užsakymu, įrangos gamintojų rekomendacijomis ir reikalavimais, bei galiojančiomis statybos normomis. Projektas numato antenų montavimo vietas bei tvirtinimo mazgų konstrukcijas, fiderinio trakto, bazinės stoties įrengimą, elektros energijos tiekimą.

# Bazinė stotis ir jos komponentai įrengiami ant UAB Bitė Lietuva priklausančio stiebo (BS ALT50), esančio adresu Alytaus g. 9A, Daugai, Alytaus r. Prieš pradedant darbus objekte, patekimo į objektą tvarka ir darbų atlikimo laikas derinamas su UAB Bitė Lietuva.

# 2. Įrangos komplektas

# Rangovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos bus pateikiamas bazinės stoties įrangos komplektas, kurį sudaro: MTS1 modelio bazinė stotis, RX/TX antenos 2 vnt., GPS antena, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), akumuliatoriai, techninės, vartotojiškos ir eksploatacinės dokumentacijos paketas.

# 3. Antenų montavimas

# Projektuojamos SMRRT siuntimo ir priėmimo visakryptės antenos (2 vnt.) montuojamos stiebe ~33 m aukštyje. GPS antena montuojama ~33 m aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenų tvirtinimui naudojami specialiai suprojektuoti antenų laikikliai. Atstumas tarp antenų ~4,8 m. Prie sumontuoto antenų laikiklio yra tvirtinama pati antena, naudojant specialius gamintojo pateiktus tvirtinimus. GPS antena montuojama prie esamo laikiklio. Kabeliai prie konstrukcijų ir kabelinių kopėčių tvirtinami montažiniais dirželiais, dirželiai turi būti skirti lauko sąlygoms.

# 4. Įrangos montavimas

Bazinė stotis MTS1 montuojama antenų aukštyje. Vidinė įranga (maitinimo šaltinis, akumuliatoriai) montuojami UAB Bitė Lietuva konteineryje, naujai statomame 19“ rack stove.

# 5. Maitinimas

# Įrangos maitinimui reikalinga vienfazė linija. C10A automatinis jungiklis sumontuojamas UAB Bitė Lietuva PS 230 V el. skyde įrangos konteineryje. Užsakovo apskaitos skydelis montuojamas proj. stove. Suderinus su UAB Bite Lietuva atstovu skydelio vietą galima koreguoti. Įtampos pajungimui naudojamas trijų gyslų 3×2,5 mm2 maitinimo kabelis. Ypatingi reikalavimai maitinimo kabeliui netaikomi, bet jis būtinai privalo tenkinti ribinių darbinės srovės ir maksimalios įtampos sąlygas.

# 6. Antenų ir įrangos stovo įžeminimas

# Visi AD kabeliai įžeminami įžemikliais. Viršįtampių ribotuvai montuojami įrangos stovo viduje. Įrangos stovas sujungiamas su esamu įžeminimo kontūru. Įžemintuvų įrengimui vadovautis EĮĮT 1.7 skyriumi: EĮĮT p.1.7.11, 1.7.32. TT sistemos tinkle vartotojo įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

# 7. Kabelių klojimas, jungtys, žymėjimas

Siuntimo ir priėmimo antenoms prijungti prie BS naudojami koaksialiniai ½“ kabeliai. GPS, prijungimui naudojamas koaksialinis ½“ kabelis. Kabeliai klojami stiebo konstrukcijomis ir anteniniais laikikliais. Kabelių tvirtinimas atliekamas UV spinduliams atspariais plastikiniais dirželiais. Siuntimo ir priėmimo antenų kabeliai yra sužymimi prie antenos ir BS įrangos, uždedant žetonus su užrašu „GPS VRM“, „RX VRM“, „TX/RX VRM“. Žymėjimas turi būti uždėtas iš lauko pusės prieš konteinerį. El. maitinimo ir valdymo kabeliai (3 vnt. 5CAT STP) nuo MTS1 įrangos klojami stiebo konstrukcijomis išlaikant 8 cm tarpą tarp maitinimo kabelio ir valdymo kabelių. El. maitinimo ir valdymo kabeliams, klojimo metu paliekama ~2-3 metrus įrangos pajungimui.

8. Aplinkosauginiai reikalavimai:

8.1. darbams atlikti naudojamo medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XIII skyriuje;

8.2. Rangovas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui, kompostuoti ar pakartotinai naudoti;

8.3. Rangovas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

# Derybos. Organizatorius su tiekėjais gali derėtis dėl kainos ar kitų pasiūlymų sąlygų. Organizatorius įvertinęs pateiktus pasiūlymus, jeigu gauti pasiūlymai viršija pirkimui suplanuotas lėšas, pakartotinai kreipiasi į visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo objekto keliamus reikalavimus, pranešdamas apie ekonomiškai naudingiausią pasiūlytą kainą, nenurodydamas ją pasiūliusio paslaugų teikėjo ir siūlo pateikti galutinius pasiūlymus. Galutinių pasiūlymų pateikimo terminą nustato organizatorius. Nugalėtoju pripažįstamas tas paslaugų teikėjas, kuris pasiūlė ekonomiškai naudingiausią galutinį pasiūlymą.

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorė Viktorija Rūkštelė | RANGOVAS # UAB „NT Service“ Generalinis direktorius Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |