TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Panardinamas vandens siurblys su elektros varikliu (toliau - Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Prekė bus naudojama esamoje Neries upės vandens tiekimo į termofikacinę elektrinę E-2 sistemoje.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PREKĖ

  - Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo/parametro aprašymas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1. Techniniai reikalavimai siurbliui |  |
|  | Siurblio tipas | Panardinamas |
|  | Terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip | +3 iki +25 o C |
|  | Našumas darbo taške | Nuo 470 m3 /h iki 472 m3 /h |
|  | Terpės pakėlimo aukštis darbo taške | Nuo 470 m3 /h iki 472 m3 /h |
|  | Hidraulinis efektyvumas darbo taške ne mažiau kaip | 72% |
|  | Siurblio NPSH ne daugiau kaip | 2,2 m |
|  | Įsiurbimo anga | DN200, PN10 |
|  | Išpylimo anga | DN150, PN10 |
|  | Siurblio korpuso medžiaga | EN-GJS-500-7 arba lygiavertė |
|  | Siurblio korpusas | Turi būti padengtas korozijai atsparia danga |
|  | Siurblio darbo rato medžiaga | EN-GJS-500-7 arba lygiavertė |
|  | Siurblio darbo rato danga | Speciali ilgalaikė apsauginė padidinto atsparumo dilimui, korozijai ir atmosferos poveikiui polimerinė danga |
|  | Vandens aptikimo įrenginys, įvykus sandariklio gedimui | Turi būti |
|  | Jeigu siurblio vidinių dalių tepimui naudojama alyva | Turi nekelti neigiamo poveikio aplinkai |
|  | Siurblys turi būti tinkamas montuoti esamai nuleidimo sistemai į šachtą – DN150S/2RK, žiūrėti priedą Nr. 1. | Turi būti tinkamas |
|  | 3.2. Techniniai reikalavimai elektros varikliui |  |
|  | Elektros variklis trifazis asinchroninis su trumpai jungtu rotoriumi | Turi būti |
|  | Elektros variklio galia | Nuo 77kW iki 78kW |
|  | Variklio statoriaus įtampa | 400V±10% |
|  | Polių skaičius | 4 |
|  | Dažnis | 50Hz |
|  | Elektros variklio apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip | IP68 |
|  | Elektros variklis turi būti tinkamas darbui su dažnio keitikliu | Turi būti |
|  | Komplektuojamas kartu su ne trumpesniais nei 18 m ilgio elektros kabeliais | Turi būti |
|  | 3.3. Kiti reikalavimai |  |
| 24. | Prekė turi tūrėti CE ženklinimą | Turi |

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

4.1. Prekė turi būti pristatyta į AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį, adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius.

- Garantijos

  - Ne mažiau kaip 24 mėnesiai skaičiuojant nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

  - Su Preke turi būti pateikta:

    - Prekės montavimo, eksploatavimo ir remonto instrukcijos siurbliui.

    - Prekės mazgų specifikacija, atsarginių detalių katalogas su nomenklatūriniais numeriais;

    - Prekės kokybės sertifikatas ar atitikties deklaracijos;

  - Dokumentacija turi būti pateikta elektroninėje formoje lietuvių arba anglų kalbomis;

- Kiti reikalavimai

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Prekės pakuotė: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- Priedai

Priedas Nr.1 - Siurblio nuleidimo į šachtą sistema