Sutarties 1 priedas

Techninė specifikacija
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 2000 W – 3 vnt.
Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomas parametras
	Gamintojas, produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas arba pridėti dokumentą su specifikacijomis.
	Paskirtis, tipas	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau - NMŠ), tipas - „Online double-conversion“.
	Atitikimas direktyvų, standartų reikalavimams	Atitinka direktyvas, standartus: / Europos sąjungos direktyva 2014/35/EU (LVD – Low Voltage Directive); / Europos sąjungos direktyva 2014/30/EU (EMC –Electromagnetic Directive); / Europos sąjungos direktyva 2011/65/EU (RoHS 3 – Restriction of Hazardous Substances); / EN 62040-1; / EN 62040-2; / EN 62040-3
	Konstrukcija, tvirtinimo elementai	Tinkamas guldyti ant 19 colių komutacinės spintoje sumontuotos lentynos arba montuojamas į 19 colių komutacinę spintą. / Sukomplektuotas laikikliais montavimui į 19 colių dydžio komutacinę spintą.
	Aukštis, gylis	Aukštis ne daugiau negu 4U, gylis ne daugiau nei 630 mm, tinkamas montuoti į 800 mm. gylio standartinę 19 colių komutacinę spintą.
	Nominali galia	Ne mažiau kaip 2000 VA
	Aktyvi galia	Ne mažiau kaip 2000 W
	Išėjimo galios koeficientas	Ne mažiau kaip 1
	Nominali įėjimo įtampa	230 V
	Įėjimo įtampos diapazonas dvigubos konversijos režime	Ne prasčiau negu 180 -290V AC
	Įėjimo dažnio diapazonas	50Hz +/-10%
	Suminis įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI	Ne daugiau negu 5%
	Nominali išėjimo įtampa	230 V
	Išėjimo įtampos nuokrypis	Ne daugiau negu 2 %
	Išėjimo įtampos forma	Švari sinusoidė (angl. pure sine wave)
	Išėjimo įtampos dažnis	50 Hz
	Išėjimo dažnio nuokrypis	Ne daugiau kaip +/-0,2 Hz.
	Efektyvumas dvigubos konversijos (on-line) režime	Ne mažiau kaip 89%
	Programuojamos išėjimo jungčių grupės	Ne mažiau negu dvi grupės, viena skirta kritiniai įrangai, kita – nekritinei įrangai.
	Atlaikomos perkrovos	Ne mažiau negu 120 % kai perkrovos trukmė 5min.
	Išėjimo įtampos harmoniniai iškraipymai THDv esant linijiniai apkrovai	Ne daugiau kaip 2%
	Vidinis elektroninis šuntavimas (Static Bypass)	Integruotas statinis šuntavimo perjungiklis
	Perjungimas į baterijų režimą	Be nutrūkimo
	Baterijų montavimas	Baterijos montuojamos NMŠ viduje
	Galimybė prijungti papildomus akumuliatorių blokus	Taip
	Baterijų tipas	VRLA AGM 12V švino rūgštinės arba lygiavertės, naudojamos standartinės baterijos, turi būti galimybė naudoti skirtingų gamintojų baterijas.
	Baterijų projektinis amžius	Ne mažiau kaip 5 metai
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laikas iš baterijų esant 800 W apkrovai	Ne mažiau nei 10 min
	Baterijų įkrovimo laikas iki 90 % talpos	Ne ilgiau negu 3 val.
	Šaltas startas (cold start)	Taip
	Išėjimo lizdai	Ne mažiau negu 8x IEC C13
	Valdymo ekranas įrenginio priekinėje dalyje	LCD valdymo ekranas arba lygiavertis, atvaizduojantys nepertraukiamo maitinimo šaltinio būklę, mygtukai konfigūravimui ir informacijos peržiūrėjimo valdymui. Ekrane rodomi užrašai turi būti anglų ir (arba) lietuvių kalba.
	Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas	Ne prasčiau negu 0-95 % (be kondensato)
	Leistina NMŠ darbo temperatūra	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C iki +40°C
	Apsaugos laipsnis	Ne mažiau nei IP20
	RJ45 SNMP tinklo plokštė	Patiekiamas su nuotolinio stebėjimo ir valdymo SNMP plokšte, skirta NMŠ pajungti į Ethernet tinklą, TCP/IP protokolo palaikymu.
	Nuotolinio valdymo ir stebėjimo funkcijos	Prisijungimas prie NMŠ apsaugotas slaptažodžiu, galimybė keisti slaptažodį; / WEB sąsaja, atvaizduojanti NMŠ įėjimo ir išėjimo įtampą; pajungtos įrangos sunaudojamą galingumą; akumuliatoriaus būklę; galimą veikimo laiką laiką naudojant akumuliatorius; įvykių istoriją (elektros maitinimo dingimas ir atsiradimas, naudotojų prisijungimai); / NMŠ konfigūravimas naudojant Web sąsają; / Protokolų TCP/IP, IP V4, DHCP, SNMP V2; SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS protokolų palaikymas.
	SNMP fukcionalumas	SNMP v2 palaikymas, palaikomi MIB ( ne mažiau nei aprašyti RFC1628 (arba lygiaverčiame)
	Avarinis NMŠ išjungimas	Turi būti integruota avarinio išjungimo funkcija (EPO – emergency power off)
	Garantinis terminas	Ne mažiau negu 24 mėn., skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos galiojimo laikotarpiu turi būti garantuoti programinės įrangos atnaujinimai, klaidų šalinimas.
	Aplinkosauginis reikalavimas dėl mažesnio energijos sunaudojimo	NMŠ turi energijos taupymo rėžimą, kuriame NMŠ efektyvumas yra ne mažiau kaip 95% arba NMŠ efektyvumas ne mažiau nei 95% standartiniame veikimo rėžime.

Techninė specifikacija
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 3000 W – 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Siūlomas parametras
	Gamintojas, produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas arba pridėti dokumentą su specifikacijomis.
	Paskirtis, tipas	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (toliau - NMŠ), tipas - „Online double-conversion“.
	Atitikimas direktyvų, standartų reikalavimams	Atitinka direktyvas, standartus: / Europos sąjungos direktyva 2014/35/EU (LVD – Low Voltage Directive); / Europos sąjungos direktyva 2014/30/EU (EMC –Electromagnetic Directive); / Europos sąjungos direktyva 2011/65/EU (RoHS 3 – Restriction of Hazardous Substances); / EN 62040-1; / EN 62040-2; / EN 62040-3;
	Konstrukcija, tvirtinimo elementai	Tinkamas guldyti ant 19 colių komutacinės spintoje sumontuotos lentynos arba montuojamas į 19 colių komutacinę spintą. / Sukomplektuotas laikikliais montavimui į 19 colių dydžio komutacinę spintą.
	Aukštis, gylis	Aukštis ne daugiau negu 4U, gylis ne daugiau nei 630 mm, tinkamas montuoti į 800 mm. gylio standartinę 19 colių komutacinę spintą.
	Nominali galia	Ne mažiau kaip 3000 VA
	Aktyvi galia	Ne mažiau kaip 3000 W
	Išėjimo galios koeficientas	Ne mažiau kaip 1
	Nominali įėjimo įtampa	230 V
	Įėjimo įtampos diapazonas dvigubos konversijos režime	Ne prasčiau negu 180 -290V AC
	Įėjimo dažnio diapazonas	50Hz +/-10%
	Suminis įėjimo srovės harmonikų koeficientas THDI	Ne daugiau negu 5%
	Nominali išėjimo įtampa	230 V
	Išėjimo įtampos nuokrypis	Ne daugiau negu 2 %
	Išėjimo įtampos forma	Švari sinusoidė (angl. pure sine wave)
	Išėjimo įtampos dažnis	50 Hz
	Išėjimo dažnio nuokrypis	Ne daugiau kaip +/-0,2 Hz.
	Efektyvumas dvigubos konversijos (on-line) režime	Ne mažiau kaip 89%
	Programuojamos išėjimo jungčių grupės	Ne mažiau negu dvi grupės, viena skirta kritiniai įrangai, kita – nekritinei įrangai.
	Atlaikomos perkrovos	Ne mažiau negu 120 % kai perkrovos trukmė 5min.
	Išėjimo įtampos harmoniniai iškraipymai THDv esant linijiniai apkrovai	Ne daugiau kaip 2%
	Vidinis elektroninis šuntavimas (Static Bypass)	Integruotas statinis šuntavimo perjungiklis
	Perjungimas į baterijų režimą	Be nutrūkimo
	Baterijų montavimas	Baterijos montuojamos NMŠ viduje
	Galimybė prijungti papildomus akumuliatorių blokus	Taip
	Baterijų tipas	VRLA AGM 12V švino rūgštinės arba lygiavertės, naudojamos standartinės baterijos, turi būti galimybė naudoti skirtingų gamintojų baterijas.
	Baterijų projektinis amžius	Ne mažiau kaip 5 metai
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laikas iš baterijų esant 1400 W apkrovai	Ne mažiau nei 10 min
	Baterijų įkrovimo laikas iki 90 % talpos	Ne ilgiau negu 3 val.
	Šaltas startas (cold start)	Taip
	Išėjimo lizdai	Ne mažiau negu 8x IEC C13
	Valdymo ekranas įrenginio priekinėje dalyje	LCD valdymo ekranas arba lygiavertis, atvaizduojantys nepertraukiamo maitinimo šaltinio būklę, mygtukai konfigūravimui ir informacijos peržiūrėjimo valdymui. Ekrane rodomi užrašai turi būti anglų ir (arba) lietuvių kalba.
	Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas	Ne prasčiau negu 0-95 % (be kondensato)
	Leistina NMŠ darbo temperatūra	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C iki +40°C
	Apsaugos laipsnis	Ne mažiau nei IP20
	RJ45 SNMP tinklo plokštė	Patiekiamas su nuotolinio stebėjimo ir valdymo SNMP plokšte, skirta NMŠ pajungti į Ethernet tinklą, TCP/IP protokolo palaikymu.
	Nuotolinio valdymo ir stebėjimo funkcijos	Prisijungimas prie NMŠ apsaugotas slaptažodžiu, galimybė keisti slaptažodį; / WEB sąsaja, atvaizduojanti NMŠ įėjimo ir išėjimo įtampą; pajungtos įrangos sunaudojamą galingumą; akumuliatoriaus būklę; galimą veikimo laiką laiką naudojant akumuliatorius; įvykių istoriją (elektros maitinimo dingimas ir atsiradimas, naudotojų prisijungimai); / NMŠ konfigūravimas naudojant Web sąsają; / Protokolų TCP/IP, IP V4, DHCP, SNMP V2; SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS protokolų palaikymas;
	SNMP fukcionalumas	SNMP v2 palaikymas, palaikomi MIB ( ne mažiau nei aprašyti RFC1628 (arba lygiaverčiame)
	Avarinis NMŠ išjungimas	Turi būti integruota avarinio išjungimo funkcija (EPO – emergency power off)
	Garantinis terminas	Ne mažiau negu 24 mėn., skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos galiojimo laikotarpiu turi būti garantuoti programinės įrangos atnaujinimai, klaidų šalinimas.
	Aplinkosauginis reikalavimas dėl mažesnio energijos sunaudojimo	NMŠ turi energijos taupymo rėžimą, kuriame NMŠ efektyvumas yra ne mažiau kaip 95% arba NMŠ efektyvumas ne mažiau nei 95% standartiniame veikimo rėžime.