2024 m.                                    d.     Sutarties Nr.                              priedas

ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS KOMPLEKTŲ

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas:

Oro kondicionierių pirkimas (2 kompl.) su montavimo paslauga. Oro kondicionavimo įranga turi būti skirta serverių patalpos temperatūrai palaikyti.

- Garantiniai reikalavimai:

  - Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn.

  - Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju.

  - Garantiniu laikotarpiu esant poreikiui turi būti atliekama oro kondicionierių techninė priežiūra tiekėjo nustatytais terminais ir lėšomis.

- Papildoma informacija:

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus. Patalpose turi būti užtikrinta tinkama temperatūra.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

      - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.

      - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir nuodugniai susipažinti su kondicionavimo sistemos montavimo vietomis, būdais, jungimo ir kitais specialiaisiais reikalavimais.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Perkama prekė | Kiekis (kompl.) | Įrangai keliami techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serverinės patalpa. Oro kondicionieriaus išorinis ir vidinis blokai. Galia šaldymui ( C) ne mažesnė kaip 3,5 kW; Šildymo galia neaktualu | 1 kompl. | Oro kondicionieriaus komplektą sudaro: išorinis blokas (1 vnt.), sieninio modelio vidinis blokas (1 vnt.), sieninis valdiklis (1 vnt.) Išorinis blokas: - kompresorius rotorinio arba lygiaverčio tipo; - galia šaldymui ne mažesnė kaip 3,5 kW; - išorinės dalies matmenys plotis/aukštis/gylis apie: 870x734x373 mm; - svoris apie 52 kg; - šaldymo agentas R32; - maitinimo šaltinis – 220-240 V/1ph/50Hz; - maksimali darbinė elektros įvado srovė – ne daugiau kaip 16,0 A; - turi turėti vėsinimo režimą (šildymas neaktualu); - naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent) nom. SEER ne mažesnis kaip – 7,70; triukšmo slėgis dB(A) vėsinimo rėžimu ne daugiau kaip 48,0 dB(A) 1 metro atstumu. Sieninio modelio vidinis blokas: - galia šaldymui ne mažesnė kaip 3,5 kW; - vidinės dalies matmenys - aukštis / plotis / gylis apie: 778x295x272 mm; - svoris apie 10,0 kg; - oro srautas m3/h ne mažiau kaip: 738; - triukšmo slėgis dB(A) skirtingais greičiais ne daugiau kaip: 20-39 dB(A); Darbo ribos: šaldant 20°C iki +52°C; |
| 2. | Kabinetas. Oro kondicionieriaus išorinis ir vidinis blokai. Galia šaldymui / šildymui (C/H) ne mažesnė kaip 3,4/4,0 kW | 1 kompl. | Oro kondicionieriaus komplektą sudaro: išorinis blokas (1 vnt.), sieninio modelio vidinis blokas (1 vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (1 vnt.). Išorinis blokas: - kompresorius rotorinio arba lygiaverčio tipo; - galia šaldymui / šildymui, ne mažesnė kaip 3,4(1,4-4,0)/4,0(1,4-5,2) kW; - išorinės dalies matmenys plotis/aukštis/gylis apie: 765x550x285 mm; - svoris apie 32,0 kg; - šaldymo agentas R32; - maitinimo šaltinis – 220-240 V/1ph/50Hz; - maksimali darbinė elektros įvado srovė – ne daugiau kaip 16,0 A; - turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) darbo režimus – vėsinimą ir šildymą; - naudingumo koeficientas šaldant (Eurovent) nom. SEER ne mažesnis kaip – 8,65; - naudingumo koeficientas šildant (Eurovent) nom. SCOP ne mažesnis kaip – 5,10; - triukšmo slėgis dB(A) vėsinimo rėžimu ne daugiau kaip 49,0 dB(A) 1 metro atstumu. Sieninio modelio vidinis blokas: galia šaldymui / šildymui, ne mažesnė kaip 3,4(1,4-4,0)/4,0(1,4-5,2) kW; - vidinės dalies matmenys - aukštis / plotis / gylis apie: 778x295x272 mm; - svoris apie 10,0 kg; - oro srautas m3/h ne mažiau kaip: 678; - triukšmo slėgis dB(A) skirtingais greičiais ne daugiau kaip: 19-45 dB(A). Darbo ribos: šaldant - 10°C iki +50°C; šildant - 20°C iki +25°C. |

Pirkėjo  vardu                                                                                 Pardavėjo vardu

LK Logistikos valdybos vadas                                                         Direktorius

plk. Arūnas Dzidzevičius                                                                 Gediminas Zutelis