TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

E2 Druskos tirpalo vamzdyno remontas (toliau – Darbai).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Numatoma pakeisti druskos tirpalo vamzdyną PPR nauju nuo Druskos tirpalo filtrų iki druskos

seikėtuvo;

  - Darbai atliekami adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius.

Druskos tirpalo vamzdynų parametrai:

  - Esamas vamzdynas D50x2,4 , standartas  EN ISO 1452, medžiaga  PVC-U;

  - Terpė: Druskos tirpalas 25% koncentracijos;

  - Slėgis: max vamzdyne 10 kg/cm2, (darbinis 6bar)

  - Temperatūra: terpės 30ﹾC,

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

  - Vamzdžių ir jo dalių bei medžiagų techniniai reikalavimai nurodyti numatomų darbų apimčių priede Nr.1;

  - Naujas vamzdynas turi būti sumontuotas pagal tą pačią PVC vamzdyno trasuotę, nuo druskos tirpalo vamzdyno įvadinės sklendės Drt-11  flanšinio sujungimo iki vamzdyno flanšinio sujungimo prie sklendės DrT-12 irnuo sklendės Drt- 14 flanšinio sujungimo iki Druskos seikėtuvo  flanšo. Pakabos ir atramos nekeičiamos, naudojamos esamos;

  - Darbams atlikti naudojamos medžiagos, dalys turi būti sertifikuoti Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių;

  - Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų;

  - Rangovas gali naudoti ir kitas lygiavertes medžiagas. Lygiaverčių medžiagų naudojimas turi būti pateiktas su pasiūlymu pagrįstu dokumentais įrodančiais atitikimą TS reikalavimams.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Pastolių statymą ir ardymą vykdys Užsakovas;

  - Rangovas pats apsirūpins reikalinga įranga, įrankiais Darbų atlikimui;

  - Darbų vykdymo metu, sulaužytas ar pažeistas konstrukcijas, įrenginius Rangovas nuvalo, keičia/remontuoja savo lėšomis;

  - Užsakovas Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbams naudojamų medžiagų, dalių ir darbų kokybę;

  - Darbų atlikimo metu visas atsiradusias atliekas Rangovas šalins iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis. Rangovas kiekvienos darbo pamainos pabaigoje privalės sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupdamas savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje. Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita pagal LR teisės aktų. Darbų atlikimo metu susidariusį metalo laužą, Rangovas sudės ant palečių ir pristatys į Užsakovo nurodytą vietą Darbų atlikimo objekte.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Numatomas Darbų atlikimo terminas nuo 2024-09-10  iki  2024-09-12 d.;

  - Terminas, per kurį Rangovas turės pateikti dokumentaciją, nurodytą techninės specifikacijos 8 punkte  – 2 darbo dienos po  darbų atlikimo;

  - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti atliktus darbus  arba raštu informuoti Rangovą  apie trūkumus po Dokumentacijos gavimo – 1  (viena) darbo diena;

  - Terminas, per kurį Rangovas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 1 (viena)  darbo diena.

- PIRKIMO OBJEKTO PRIĖMIMO – PERDAVIMO TVARKA

  - Sutartyje numatytų Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant

Rangovo  atsakingam  asmeniui;

6.2. Darbai priimami pasirašant Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą(toliau – Aktas) forma (priedas

Nr.2), aktą ruošia Rangovas;

6.3. Pasirašytą aktą Rangovas  pateikia el. paštu Užsakovo atsakingam asmeniui;

6.4. Užsakovui el. paštu patvirtinus, jog pastabų aktui neturi, Rangovas sąskaitą pateikia per sistemą E.

sąskaita.

- GARANTIJOS

  - Garantinis terminas suteikiamas - Darbams 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, pateiktoms medžiagoms

ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių skaičiuojant nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo

dienos;

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu gavęs raštišką Užsakovo pranešimą dėl defekto, privalės atvykti ne

vėliau, kaip per 2 d. d. į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo termino suderinimui, kuris

negali būti ilgesnis nei 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo dienos.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKĖS PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

8.1. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas;

  - Medžiagų, dalių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

  - Pakeistų vamzdžių formuliaras;

  - Dokumentacija pateikti  elektroninėje versijoje, lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų (dvikalbe) kalbomis.

- PRIEDAI

TS priedas Nr.1. Numatomos darbų apimtys;

TS priedas Nr.2. Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas;

TS priedas Nr.3. Vamzdynų schema;

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.