**Techninės specifikacijos priedas**

Vykdant pirkimo „**Gatvės apšvietimo įrengimo dalyje Tvenkinio g., Neveronių sen., Kauno r. sav., darbų viešasis pirkimas**“ darbus pagal Giedriaus Tulausko (individuali veikla) 2023 m. parengtą techninį darbo projektą „Tvenkinio ir Purienų gatvių, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav., apšvietimo tinklų statybos projektas“, **būtina** numatyti:

1. Apšvietimo atramų įžeminimas turi būti ne daugiau 10 Omų (pagal EĮĮBT 2020 m. 218 punktą).
2. Tiekėjui, laimėjus konkursą, iki darbų pradžios pateikti siūlomo šviestuvo duomenų lapą ir apšvietos skaičiavimus, kurie atitiktų Venteos pateiktus reikalavimus šviestuvams ir projektinius skaičiavimus.
3. Šviestuvo pritemdinimo grafikas turi atitikti Venteos nurodytus reikalavimus.
4. Šviestuvo garantinis laikotarpis turi būti ne mažiau 5 metų.
5. Spintose kontaktoriai turi būti numatyti – kondensatoriniai.
6. Nenaudoti foto relės, skyde numatyti 12 modulių rezervinę vietą valdikliui. Valdiklį pateikia užsakovas.
7. Gembę numatyti užmaunamą.
8. Projekte skyde numatyta Amplight valdymo sistema nebus naudojama. Pasiūlyme nevertinti.
9. Šiuo metu Tvenkinio ir Purienų gatvėse yra sumontuoti nauji LED šviestuvai atitinkantys U6ME2 reikalavimus. Įvertinti jų panaudojimo tinkamumą ir galimybę.

PRIDEDAMA: UAB „Venteos“ raštas dėl naujai montuojamų šviestuvų suderinamumo su valdymo spinta, 1 lapas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_