|  | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GIRAITĖS VANDENYS“ |  |
| --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pakesti esamus 1,7kW siurblius į didesnio našumo nuotekų siurblius. Pakesti esama siurblinės vamzdyną nauju, pritaikant prie naujų siurblių, Atnaujinti siurblinės automatikos valdymo skydą, pagal pasikeitusią galią, sumontuoti minkšto paleidimo įrenginius.

### Siurblinės komplektacijos apimtis

| AISI304 Ner plieno vamzdynas DN80 AISI304 siurblių kreipiančiosios | kompl. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Panardinami nuotekų siurbliai ir jų tvirtinimo įranga | kompl. | ≥2 |
| Elektros ir automatikos skydo atnaujinimas pagal pasikeitusią galią, su minkšto paleidimo įrenginiais | kompl. | 1 |

### Techninės charakteristikos

| Siurblys |  | NP3102.181 SH-255 4,2kW |
| --- | --- | --- |
| siurblių skaičius | kompl. | ≥2 |
| siurblio našumas | l/s | 8 |
| siurblio išvystomas slėgis, esant projektiniam našumui | m | 16 |
| siurblio darbo rato apsukos | min-1 | <2905 |
| siurblio tipas | panardinamas, montuojamas stacionariai Siurblys turi būti neužsikemšančio tipo savaime nusivalančiu darbo ratu. |  |

### Reikalavimai siurblinės ir siurblių konstrukcijai

### Reikalavimai medžiagoms

| Siurblinės slėginis vamzdynas: | nerūd.plieno ne žemesnės kaip 1.403 markės |
| --- | --- |
| Siurblių iškėlimo kreipiančiosios | nerūd.plieno ne žemesnės kaip 1.403 markės |

Siurbliui

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos. |
| 2 |  | Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. |
| 3 | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio tipas – panardinamas. |
| 4 |  | Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 8l/s, esant darbiniam slėgiui 21m.prie 50Hz |
| 5 |  | Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas ne mažesnis kaip 63 %. |
| 6 |  | Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 52 %. |
| 7 |  | NPSH darbo taške ne didesnis nei 2 m |
| 8 |  | Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš ketaus lydinio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų |
| 9 | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblys turi būti montuojamas ant atramos alkūnes kreipiančiųjų pagalba. |
| 10 |  |  |
| 11 |  | Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių užpildyta parafinine alyva. |
| 12 |  | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį. |
| 13 |  | Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu |
| 14 |  | Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val |
| 15 | Reikalavimai elektros varikliui | Dažnis – 50 Hz. |
| 16 |  | Įtampa – 400 V. |
| 17 |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68. |
| 18 |  | Vienas daugiagyslis ekranuotas kabelis, jo ilgis ne mažiau kaip 10 m. |
| 29 |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. |
| 20 |  | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai. |
| 21 |  |  |
|  | Garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio |
| 22 |  | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos. |

0