Vartotojo vadovas

Elektros keitiklis

EC-C1200-450

www.danfoss.com

Peržiūrų istorija	Pataisymų lentelė

| Data | Pakeistas | Rev |
| --- | --- | --- |
| 2023 m. spalio mėn. | Pridėtas naujas skyrius Izoliacijos varžos matavimas. Skyrius Elektros instaliacija atnaujinta. | 0203 |

Turinys

Bendra informacija

Numatoma naudotojo vadovo paskirtis............ 5

Produktų pavadinimų suteikimo konvencija............ 5

Prisijungimo galimybės............ 9

Atitiktis standartams............ 10

Garantija.................................................................................................................................................... 10

Terminai ir santrumpos............ 10

Gamintojo atsakomybė...... 11

Saugos informacija

Bendras saugos teiginys...... 12

Saugos pranešimo signaliniai žodžiai............ 12

Saugos simboliai............ 12

Asmeninės apsaugos priemonės................................................................................................................................................ 13

Saugos priemonės............ 14

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)............ 14

Įrengimo sauga............ 15

Eksploatavimo sauga............ 17

Produkto apžvalga

Bendrosios specifikacijos...... 19

Variklio valdymas (+MC variantas, variklio ir generatoriaus valdymas)............ 21

Aktyvus priekinis galas (+AFE variantas)............ 22

Mikrotinklas (+UG variantas)............ 23

DCDC keitiklis (+DC variantas)............ 24

Elektros prietaiso paskirtis............ 25

Sistemos įvedimas............ 26

Aušinimo............................................................................................................................................. 27

Reitingų lentelė............ 27

Sukimo momento įtempimas............ 28

Transportavimas ir saugojimas

Transporto....................................................................................................................................................... 29

Priėmimas ir išpakavimas............ 29

Kėlimo............................................................................................................................... 29

Tvarkymo................................................................................................................................. 30

Sandėliavimas................................................................................................................................................ 30

Diegimo

Reikalingos priemonės............ 32

Izoliacijos varžos bandymas............ 32

Mechaninis įrengimas............ 34

Leidžiama montavimo padėtis............ 34

Montavimo procedūra............ 36

Aušinimo jungtys............ 39

Rekomenduojami aušinimo skysčiai............ 40

Elektros instaliacija............ 40

Elektros jungtys............ 40

Įžeminimo..................................................................................................................................... 48

Kabelių riebokšlių surinkimas ir elektros linijų sujungimas............ 49

Kabeliai ir laidai............ 57

Aukštos įtampos jungtys............ 58

Žemos įtampos jungtys...... 60

Operacija

Eksploatavimo sąlygos............ 66

Išankstinis įkrovimas............ 66

Būklės stebėjimas eksploatacijos metu............ 67

Techninė priežiūra

Reguliari priežiūra ...... 68 Aušinimo sistemos priežiūra............ 69

Turinys

Valymo	69

Elektros prietaiso išmontavimas ir šalinimas Trikčių šalinimas po pardavimo

Paslaugų politika	75

Serviso dalys	75

Numatoma naudotojo vadovo paskirtis

Šiame naudotojo vadove pateikiamos EC-C1200-450 elektros keitiklio montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

Šiame vartotojo vadove pateikiamos instrukcijos, būtinos saugiai ir tinkamai valdyti, sumontuoti ir prižiūrėti elektrinį prietaisą. Į juos turėtų būti atkreiptas visų, kurie montuoja ar prižiūri elektros prietaisą ar susijusią įrangą, dėmesys.

Turi būti laikomasi visų šiame naudotojo vadove pateiktų saugos įspėjimų ir instrukcijų, kad būtų išvengta personalo sužalojimo ar žalos turtui. Tik kvalifikuotiems ir įgaliotiems darbuotojams, susipažinusiems su sveikatos ir saugos reikalavimais bei nacionalinės teisės aktais, leidžiama naudoti, montuoti ir prižiūrėti prietaisą.

Šis naudotojo vadovas turi būti saugomas, kad ateityje būtų galima jį naudoti diegiant, eksploatuojant ir atliekant techninę priežiūrą.

Šiame vartotojo vadove iliustracijos naudojamos tik kaip pavyzdžiai. Šio vartotojo vadovo iliustracijos nebūtinai atspindi visas sistemos funkcijas.

Produktų pavadinimų suteikimo konvencija

Šiame vartotojo vadove EC-C1200-450 elektros keitiklis vadinamas elektros prietaisu. Ši pavadinimų suteikimo konvencija naudojama nurodant elektrinio įrenginio tipo kodą ir parinktis:

•	EC-C1200-450-L+MC/+AFE/+UG/+DC

Elektros prietaiso duomenų lentelėje yra teisingas to konkretaus elektros prietaiso pavadinimas.

| Pavadinimo dalis | Aiškinimas |
| --- | --- |
| EB | Elektros keitiklis |
| C1200 | Produkto pavadinimas, 1 dalis |
| 450 | Produkto pavadinimas, 2 dalis |
| L/S | Sistemos dydis |
| +MC* | Variklio valdymo programinė įranga - parinktis |
| +AFE* | "Active Front End" programinė įranga - parinktis |
| +UG* | "Microgrid" (μgrid) programinė įranga -parinktis |
| +DC** | DCDC keitiklio programinė įranga - galimybė |

*Toliau rašomas skaičius, žymintis vardinę srovę (ARMS): 120, 180, 240, 300, 350. Šios parinktys galimos tame pačiame elektros įrenginyje arba atskirai.

**Toliau pateikiamas skaičius, atitinkantis vardinę srovę (ADC): 150, 250, 300, 400. Ši parinktis negalima naudojant kitas parinktis.

Parinktys pateiktos žemiau esančioje lentelėje. Standartinės parinktys žymimos žvaigždute (*).

EC-C1200-450 variantai

| Variantas | Kodas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemos dydis | -S | Maža sistema | Numatytasis EC-C blokas atskiriems arba mažiems sistemos įrenginiams |
|  | -L | Didelė sistema | Didelių sistemų įrengimų EC-C įrenginys |

EC-C1200-450 variantai (tęsinys)

| Variantas | Kodas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrolė | +MC70 | Variklio valdymas, srovės riba 70 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +MC120 | Variklio valdymas, srovės riba 120 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +MC180 | Variklio valdymas, srovės riba 180 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +MC240 | Variklio valdymas, srovės riba 240 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +MC300 | Variklio valdymas, srovės riba 300 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +MC350 | Variklio valdymas, srovės riba 350 A | Keitiklis variklio / generatoriaus reikmėms |
|  | +AFE70 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 70 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +AFE120 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 120 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +AFE180 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 180 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +AFE240 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 240 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +AFE300 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 300 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +AFE350 | Aktyvi priekinė dalis, srovės riba 350 A | Konverteris aktyvioms priekinėms programoms |
|  | +UG70 | Mikrotinklas, srovės riba 70 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +UG120 | Mikrotinklas, srovės riba 120 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +UG180 | Mikrotinklas, srovės riba 180 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +UG240 | Mikrotinklas, srovės riba 240 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +UG300 | Mikrotinklas, srovės riba 300 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +UG350 | Mikrotinklas, srovės riba 350 A | Konverteris mikrotinklų programoms |
|  | +DC150 | DCDC valdymas, srovės riba 150 ADC | Keitiklis DC / DC programoms |
|  | +DC250 | DCDC valdymas, srovės riba 250 ADC | Keitiklis DC / DC programoms |
|  | +DC300 | DCDC valdymas, srovės riba 300 ADC | Keitiklis DC / DC programoms |
|  | +DC400 | DCDC valdymas, srovės riba 400 ADC | Keitiklis DC / DC programoms |
| Greičio parinktis | * | Įprasto greičio versija (<580 Hz išėjimo dažnis) | EC-C su variklio ir (arba) generatoriaus valdymo programine įranga, galinčia veikti mažesniu kaip 580 Hz dažniu |
|  | +HS | Didelės spartos versija (>580 Hz išėjimo dažnis) | EC-C su variklio / generatoriaus valdymo programine įranga, galinčia pasiekti iki 1000 Hz greitį |

EC-C1200-450 variantai (tęsinys)

| Variantas | Kodas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikacija | * | CAN1939 | EC-C su standartu SAE1939 komunikacija |
|  | +CO | CANopen | EC-C su CANopencommunication |
| Ryšius | * | Įprasti ryšiai | EC-C su numatytosiomis aukštosios įtampos jungtimis |
|  | +CE1 | Jungties pratęsimas 1 | EC-C su dviguba nuolatinės ir kintamosios srovės jungtimi su jungties prailginimo dėžute 1 (dvigubi M25 kabelio riebokšlio sriegiai) (nesuderinama su +DCE parinktimi) |
|  | +CE2 | Jungties pratęsimas 2 | EC-C su M32 kabelio riebokšlio sriegiais kintamosios srovės jungtyje su jungties prailginimo dėžute 2 (taip pat pasirinkite + DCE, jei reikalingas dvigubas nuolatinės srovės ryšys) |
|  | +DCE | DC plėtinys | EC-C su dvigubomis DC jungtimis: varinės įvorės dvigubam sujungimui (suderinamos su +CE2/+CG4/+CG5) |
| Kabelių riebokšliai | * | Nėra kabelių riebokšlių | EC-C be kabelių riebokšlių ar kištukų |
|  | +CG1 | Numatytieji M25 kabelių riebokšliai | EC-C su 5x M25 kabelių riebokšliais ir 2x M25 kištukais |
|  | +CG2 | Numatytieji M25/M32 kabelių riebokšliai | EC-C su 2x M25 kabelių riebokšliais, 3xM32 kabelių riebokšliais ir 3xM25 kištukais (+CE2 variantui) |
|  | +CG3 | Numatytieji M25 kabelių riebokšliai | EC-C su 10x M25 kabelių riebokšliais (+CE1 variantas su dvigubomis nuolatinės srovės jungtimis) |
|  | +CG4 | Numatytieji M25 kabelių riebokšliai | EC-C su 7x M25 kabelių riebokšliais (+DCE variantui) |
|  | +CG5 | Numatytieji M25/M32 kabelių riebokšliai | EC-C su 4x M25 kabelių riebokšliais, 3xM32 kabelių riebokšliais ir 3xM25 kištukais (kombinuotoms +CE2 ir +DCE parinktims) |
|  | +CG6 | Numatytieji M25 kabelių riebokšliai | EC-C su 8x M25 kabelių riebokšliais ir 2x M25 kištukais (+CE1 variantas su vienu DC-link jungtys) |

EC-C1200-450 variantai (tęsinys)

| Variantas | Kodas | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Jūrų klasifikacija | * | Nėra jūrų klasifikacijos |  |
|  | +CL1 |  | ABS Amerikos laivybos biuras |
|  | +CL2 |  | BV biuras Veritas |
|  | +CL3 |  | DNV |
|  | +CL4 |  | LR Lloyd's registras |
|  | +CL5 |  | RINA |
|  | +CL6 |  | CCS Kinijos klasifikacinė bendrovė |
| Konkretus klientas | * | Numatytoji įrenginio programinė-aparatinė įranga | EC-C be iš anksto nustatytų parametrų ar taikymo |
|  | +CS | Konkretaus kliento parametrai arba taikymas FW | EC-C su atskirai nurodyta taikymo sritimi ir (arba) parametrais |

Elektrinis prietaisas turi galimybę mažoms sistemoms (S) ir didelėms sistemoms (L). Mažos sistemos parinktis yra būdinga transporto priemonėms, o didelės sistemos parinktis yra standartinė jūrų reikmėms dėl jūrų taisyklių. Renkantis variantą reikėtų atsižvelgti į visą sistemą, nes, pavyzdžiui, transporto priemonės sistemai su daugybe prietaisų taip pat gali prireikti L parinkties, kad izoliacijos varža arba Y kondensatoriai būtų priimtino lygio. Didelėse ir mažose sistemos parinktyse izoliacijos matavimo varža, nuolatinės srovės išlydžio rezistorius ir Y kondensatoriaus vertės skiriasi, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje ir lentelėje. S ir L sistemų schemos

S ir L sistemų komponentų vertės

| Sistemos parinktis | Komponentas | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Mažas (S) | Rezistoriai R1 ir R2 (izoliacijos matavimas) | 12 MΩ |
|  | Rezistorius R3 (iškrova) | 3,9 kΩ |
|  | Kondensatoriai C1 ir C2 (Y kondensatoriai) | 330 nF |
|  | Kondensatorius C3 | 1 mF |
|  | Izoliacijos varža nuo nuolatinės srovės jungties iki gaubto | 6 MΩ |
| Didelis (L) | Rezistoriai R1 ir R2 (izoliacijos matavimas) | 240 MΩ |
|  | Rezistorius R3 (iškrova) | 39 kΩ |
|  | Kondensatoriai C1 ir C2 (Y kondensatoriai) | 3.3 nF |
|  | Kondensatorius C3 | 1 mF |
|  | Izoliacijos varža nuo nuolatinės srovės jungties iki gaubto | 120 MΩ |

| Spalva | Prasmė |
| --- | --- |
| Pilkas | Fazių kabelių riebokšliai |
| Raudonas | Kabelių riebokšliai DC+ |
| Juodas | Kabelių riebokšliai, skirti DC- |

Ryšio parinktys

Spalvų kodavimas

Atitiktis pagal standartus

Elektrinis prietaisas buvo suprojektuotas pagal pagrindines toliau išvardytų direktyvų dalis ir atitinka standartų reikalavimus: Taikytinos direktyvos ir standartai

| Direktyvos / Standartai | Aiškinimas |
| --- | --- |
| Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES | Elektros įranga – tai bet kokia įranga, skirta naudoti esant 50–1000 V kintamosios srovės įtampai. |
| Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyva 2014/30/ES | EMS direktyva užtikrina, kad elektros ir elektroninė įranga negeneruotų elektromagnetinių trikdžių ir nebūtų jų veikiama. |
| EN 61800-5-1: 2007 | Reguliuojamo greičio elektros pavaros sistemos - 5-1 dalis: Saugos reikalavimai - Elektros, šilumos ir energijos. |
| EN ISO 13766-1:2018 | Statybinė technika. Mašinų elektromagnetinis suderinamumas su vidiniu elektros energijos tiekimu. |
| JT taisyklės Nr. 10 4 peržiūra ir 5 redakcija | Suvienodintos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į elektromagnetinį suderinamumą, nuostatos. |

Garantija

"Danfoss" suteikia garantiją dėl gamybos ir medžiagų defektų dvylika (12) mėnesių nuo atidavimo eksploatuoti arba aštuoniolika mėnesių (18) nuo pristatymo ("Incoterms-EXW"), atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Kad garantija galiotų, klientas turi laikytis šio ir visų susijusių dokumentų reikalavimų, ypač tų, kurie nurodyti gaminio montavimo ir priežiūros dokumentuose, taip pat kiekvienoje šalyje galiojančių standartų ir taisyklių.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo ar aplaidaus įrangos naudojimo, eksploatavimo ir (arba) instaliavimo, reguliarios prevencinės priežiūros nevykdymo, taip pat defektams, atsiradusiems dėl išorinių veiksnių ar įrangos ir komponentų, kurių "Danfoss" nepateikė / nerekomendavo.

Garantija nebus taikoma, jei klientas savo nuožiūra remontuos ir (arba) modifikuos įrangą be išankstinio rašytinio "Danfoss" sutikimo.

Terminai ir santrumpos

Šiame naudotojo vadove gali būti šių simbolių, terminų ir santrumpų.

| Terminas / santrumpa | Aiškinimas |
| --- | --- |
| AC | Kintamoji srovė |
| DC | Nuolatinė srovė |
| EMS | Elektromagnetinis suderinamumas |
| EPI | Elektromagnetiniai trukdžiai |
| GND | Įžeminimas elektros jungtyse |
| HV | Aukšta įtampa |
| I/O | Įvestis / išvestis |
| LV | Žema įtampa |
| MCB | Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis |
| RBD | Liekamosios srovės įtaisas |

| Simbolis | Kintamojo | Vienetas |
| --- | --- | --- |
| UDC | DC ryšio įtampa | V |
| Uac | AC išėjimo įtampa | V |
| Į | Vardinė srovė | Ginklų |
| Pn | Vardinė galia | Kw |
| fin/out | Įvesties / išvesties dažnis | Hz |
| fswitch | Perjungimo dažnis | Khz |
| Ipeak | Viršsrovės riba | A |
| Qc | Vardinis aušinimo skysčio skysčio srautas | l/min |
| Tc | Vardinė aušinimo skysčio skysčio įėjimo temperatūra | °C |
| Tambas | Vardinė aplinkos temperatūra | °C |
| R | Atsparumas | Ω |

Gamintojo atsakomybė

"Danfoss" atsako už elektros prietaiso saugumą, patikimumą ir veikimą tik tuo atveju, jei:

•Tvarkymą, montavimą, montavimą, eksploatavimą ir priežiūrą atlieka kvalifikuotas ir įgaliotas aptarnavimo personalas.

- Sistemos įrengimas atitinka atitinkamų taisyklių reikalavimus.

- Elektrinis prietaisas naudojamas pagal šiame vartotojo vadove pateiktas instrukcijas.

- Elektrinis prietaisas sumontuotas, prižiūrimas ir prižiūrimas pagal šiame vartotojo vadove pateiktas instrukcijas.

Bendrasis saugos teiginys

Elektrinis prietaisas skirtas naudoti kaip pramoninių ir komercinių įrenginių komponentas. Galutinis produktas, kuriame yra elektros prietaisas, turi atitikti visus susijusius reglamentus.

Pavojingose zonose draudžiama naudoti elektros prietaisą, nebent jis yra specialiai skirtas tokiam naudojimui.

Elektrinis prietaisas skirtas montuoti, naudoti ir prižiūrėti kvalifikuotiems darbuotojams, susipažinusiems su sveikatos ir saugos reikalavimais bei nacionaliniais teisės aktais. Šių nurodymų nepaisymas gali panaikinti visas taikomas garantijas.

Šių nurodymų reikia laikytis, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas elektros prietaiso montavimas, veikimas ir priežiūra. Į juos turėtų būti atkreiptas visų, kurie montuoja, eksploatuoja ar prižiūri elektros prietaisą ar susijusią įrangą, dėmesys.

Aukšta įtampa ir besisukančios dalys gali sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus. Elektriniam prietaisui, kuriam taikomas šis vartotojo vadovas, svarbu laikytis saugos priemonių, kad personalas būtų apsaugotas nuo galimų sužalojimų.

Saugos pranešimo signaliniai žodžiai

Saugos pranešimo signaliniai žodžiai rodo galimo pavojaus rimtumą.

PAVOJUS Nurodo neišvengiamą pavojingą situaciją, kurios neišvengus bus galima mirti ar sunkiai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, gali baigtis mirtimi ar sunkiais sužalojimais.

ATSARGIAI Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima lengvai ar vidutiniškai susižeisti. ATSARGIAI taip pat gali įspėti apie nesaugią praktiką

PRANEŠIMAS Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali būti padaryta turtinė žala.

Saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove ir ant elektrinio prietaiso gali būti šie su sauga ir informacija susiję simboliai.

|  | Pavojus Šis simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, raudoną aštuonkampę juostą ir juodą STOP tekstą. Tai rodo pavojingą situaciją, kuri sukelia sunkų sužalojimą ar mirtį. Šiuo simboliu pažymėtas veiksmas negali būti vykdomas. |
| --- | --- |
|  | Bendro pobūdžio įspėjimas Šis simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, juodą trikampę juostą ir juodą šauktuko simbolį. Tai rodo bendrą potencialiai pavojingą situaciją. |
|  | Įspėjimas apie elektros smūgį Simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, juodą trikampę juostą ir juodą rodyklės simbolį. Tai rodo pavojingą elektros įtampą, kuri gali sukelti elektros smūgį asmeniui. |
|  | Įspėjimas apie degimą Simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, juodą trikampę juostą ir juodą banguotų linijų simbolį. Tai rodo karštą prietaisą, kuris gali sukelti asmens nudegimus. Simbolis taip pat rodo, kad prietaisas turi būti pastatytas ir sumontuotas taip, kad nebūtų įmanoma susisiekti su jo potencialiai karštu paviršiumi. |

|  | Magneto įspėjimas Simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, juodą trikampę juostą ir juodo magneto simbolį. Tai rodo stiprų magnetinį lauką, kuris gali pakenkti asmeniui ar turtui. |
| --- | --- |
|  | Įspėjimas apie nuodus Simbolis identifikuojamas pagal geltoną foną, juodą trikampę juostą ir kaukolės bei kryžkaulio simbolį. Tai rodo nuodingą medžiagą, kuri gali nužudyti ar sužeisti asmenį. |
|  | Įspėjimas apie elektros smūgį - Perskaitykite vartotojo vadove pateiktas instrukcijas. |
|  | Bendra informacija. |
|  | Perskaitykite vadove pateiktas instrukcijas. |

Asmeninės apsaugos priemonės

Prireikus tvarkant, montuojant ir prižiūrint elektros prietaisą turi būti naudojamos asmeninės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta sužeidimų.

|  | Dirbdami su elektriniu prietaisu naudokite akių apsaugos priemones, pvz., apsauginius akinius ar kaukę. Nuolatinis akies pažeidimas gali būti padarytas, jei yra riebalų, lydytos nitrilo gumos (radialinės lūpų plombos), glikolio ar kitų skysčių purslų. |
| --- | --- |
|  | Dirbdami su elektros prietaisu naudokite klausos apsaugos priemones. Klausos sužalojimus gali sukelti per didelis triukšmas (triukšmas viršija 85 dBA). |
|  | Keldami elektrinį prietaisą naudokite galvos apsaugos priemones, tokias kaip šalmas! Galvos sužalojimus gali sukelti objekto smūgis. |
|  | Naudokite supjaustytas atsparias pirštines, kai tvarkote ir prižiūrite elektrinį prietaisą. Yra pavojus, kad bus sužeisti gabalai. |
|  | Keldami ar judindami elektrinį prietaisą naudokite apsauginę avalynę! Pėdų sužalojimai gali būti sukelti, jei sugenda kėlimo sistema arba kėlimo laikikliai. |

Saugos funkcijos

| Apsaugos tipas | Įmontuotą | Informacija |
| --- | --- | --- |
| Viršsrovė | Taip | 750 Apeak |
| Viršįtampis | Taip | 1050 VDC |
| Trumpasis jungimas | Taip | - |
| Greičio viršijimas (tik +MC parinktis) | Taip | Reguliuojamas pagal valdomą variklį |
| Perkaitimas (elektros prietaiso vidinė temperatūra) | Taip | Sudėtingas šiluminis modelis, kuris prireikus gali sumažinti srovę |
| Avarinis stabdymas | Taip | Aparatūros apsaugoto įrenginio išjungimo funkcija |

Be elektros apsaugos funkcijų, elektrinis prietaisas turi mechaninės saugos funkciją, jungties skydą, kuris neleidžia tiesiogiai patekti į maitinimo gnybtus, kai elektros prietaisas yra įjungtas. Jungties skydas yra lakštinio metalo komponentas, kuris pritvirtina maitinimo gnybtų dangtelį ir jo negalima atleisti, prieš tai neatjungus valdymo signalo jungties (X1 jungties). Atjungus X1 jungtį, ji išjungia elektros prietaisą ir pradeda elektros energijos iškrovimo procesą. Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

Jungties skydas (mechaninės saugos funkcija)

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

|  | Susiedami kitą įrangą, prijunkite tik tą įrangą, kuri yra nurodyta kaip sistemos dalis ir yra suderinama. |
| --- | --- |
|  | Magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai, susidarantys šalia srovę nešančių laidininkų ir nuolatinių magnetų elektrinėse mašinose, kelia pavojų žmonių, turinčių širdies stimuliatorių, metalinių implantų ir klausos aparatų, sveikatai. Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, metalinius implantus ar klausos aparatus, prieš patekdami į šias sritis turi pasitarti su gydytoju: |

|  | Elektros įrangos ir dalių eksploatavimo sritys • Zonos, kuriose laikoma, montuojama, eksploatuojama ar remontuojama elektros įranga su nuolatiniais magnetais Jei reikia, atlikite specialų įrenginio elektromagnetinio suderinamumo (EMS) bandymą. |
| --- | --- |

EMS reiškia elektromagnetinį suderinamumą. Tai yra elektros įrangos gebėjimas veikti be problemų elektromagnetinėje aplinkoje. Taip pat įranga neturi trikdyti ar trukdyti jokiam kitam gaminiui ar sistemai jos vietovėje. Tai yra teisinis reikalavimas visai įrangai, kuri pradedama eksploatuoti Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Mūsų produktai sukurti atsižvelgiant į aukštus EMS standartus. Prijunkite elektros linijas ir įžeminimus pagal šiame vartotojo vadove pateiktas instrukcijas, kad pasiektumėte reikiamą EMI apsaugos lygį.

Įrengėjas privalo užtikrinti, kad įranga ar sistema, į kurią įmontuotas gaminys, atitiktų naudojimo šalies EMS teisės aktus. Europos Sąjungoje įranga, į kurią įeina šis gaminys, turi atitikti EMC direktyvą 2014 / 30 / ES.

Montavimo sauga

|  | Elektros prietaisą gali įdiegti tik apmokytas ir kvalifikuotas personalas, susipažinęs su atitinkamais saugos reikalavimais. Jei elektrinis prietaisas sumontuotas neteisingai, tai gali sukelti pavojų saugai. |
| --- | --- |
|  | Nedarykite jokių blykstės bandymų ar įtampos atsparumo bandymų su elektriniu prietaisu. Jei reikia atlikti elektrinius bandymus ar matavimus, atlikite bandymus, kai elektros prietaisas yra atjungtas ir sukaupta energija iškraunama. |
|  | Atjunkite ir izoliuokite elektrinį prietaisą prieš pradėdami bet kokį darbą su juo. Gnybtuose ir keitiklio viduje yra aukštos įtampos. Pasyvų nuolatinės srovės jungties kondensatoriaus išleidimą atlieka išleidimo rezistorius. Iškrovimas žemiau 50 voltų baigiamas per 8 minutes po maitinimo atjungimo. Prieš pradėdami bet kokį darbą su juo, įsitikinkite, kad jokiuose keitiklio maitinimo gnybtuose nėra įtampos. |
|  | Įsitikinkite, kad įžeminimo jungtys yra teisingos. Nenaudokite elektros prietaiso be teisingai pritvirtinto apsauginio įžeminimo laidininko. Įžeminimo kabelis turi būti pakankamas, kad būtų galima perduoti didžiausią maitinimo gedimo srovę, kurią paprastai riboja saugikliai arba miniatiūrinis grandinės pertraukiklis (MCB). Pagal vietos teisės aktus ir rekomendacijas elektros prietaiso elektros tinkle turėtų būti įrengti tinkamai įvertinti saugikliai arba MCB. |
|  | Naudokite tik teisingus (tipą ir vertę) apsauginius saugiklius su aukštos įtampos nuolatinės srovės sistema. |
|  | Nedarykite jokių darbų su elektros prietaiso valdymo kabeliais, kai maitinimas taikomas elektros prietaisui arba išorinėms valdymo grandinėms. |
|  | Elektrinio prietaiso valdymo įvesties funkcijos, pavyzdžiui, sustabdymas / paleidimas, turi būti apsaugotos naudojant nepriklausomą kanalų apsaugą saugai svarbiose srityse. Turi būti atliktas visų prietaisų, kurių gedimas gali sukelti sužalojimus ar gyvybės netekimus, rizikos įvertinimas ir, jei reikia, pagerinti apsaugą nuo valdymo signalo. |

|  |  | Elektrinis prietaisas gali įsijungti įjungus, jei yra paleidimo įėjimo signalas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | STOP funkcija nepašalina potencialiai mirtinos aukštos įtampos. Izoliuokite elektrinį prietaisą ir palaukite 8 minutes, kol pradėsite bet kokį darbą su juo. Niekada nedarykite jokių darbų su elektros prietaisu, išoriniais prietaisais ar elektros kabeliais, jei įėjimo galia yra prijungta prie elektros prietaiso. |  |
|  |  | Neįjunkite automatinio gedimo atkūrimo funkcijos jokioje sistemoje, kur tai gali sukelti potencialiai pavojingą situaciją. Kiekvienos gedimo situacijos priežastis turėtų būti nustatyta prieš iš naujo nustatant gedimą. |  |
|  |  | Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka elektros prietaiso specifikaciją. |  |
|  |  | Nebandykite taisyti elektros prietaiso. Įtarę gedimą ar gedimą, kreipkitės pagalbos į "Danfoss" arba "Danfoss" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. |  |
|  |  | Įdiegę elektrinį prietaisą įsitikinkite, kad aušinimo sistema ir panaudotas aušinimo skystis atitinka gamintojo specifikacijas. Įsitikinkite, kad aušinimo sistema naudojama, kai maitinama nuolatinė srovė. |  |
|  |  | Jei valdymo kabeliai sumontuoti arti elektros kabelių, įsitikinkite, kad mažiausias atstumas tarp skiriamųjų kabelių yra 100 mm, o kryžmės – 90 laipsnių. Įsitikinkite, kad visos gnybtų jungtys yra tinkamai priveržtos pagal instrukcijas. |  |
|  |  | Elektrinio įtaiso negalima atidaryti (išskyrus jungiamosios dėžutės dangtį). Bet koks bandymas praranda garantiją. |  |
|  |  | Europos Sąjungoje visos mašinos, kuriose naudojamas šis gaminys, turi atitikti Direktyvą 98/37/EB, Mašinų sauga. Visų pirma, mašinos gamintojas yra atsakingas už pagrindinio jungiklio tiekimą ir užtikrinimą, kad elektros įranga atitiktų EN60204-1. |  |
|  |  | Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, kai esate šalia elektros prietaiso. |  |
|  |  | Prieš pradėdami diegti elektrinį prietaisą, perskaitykite šiame vartotojo vadove pateiktas instrukcijas. |  |

Eksploatavimo sauga

|  | Nenaudokite elektros prietaiso be tinkamų matmenų ir veikiančios aušinimo sistemos. |
| --- | --- |
|  | Negalima viršyti maksimalios veikimo temperatūros, kad būtų išvengta nuolatinio elektros prietaiso pažeidimo. |
|  | Turi būti laikomasi šio naudotojo vadovo reikalavimų ir kitų susijusių instrukcijų bei standartų. |
|  | Įsitikinkite, kad aušinimo sistema naudojama, kai maitinama nuolatinė srovė. |
|  | Veikimo metu nelieskite elektrinio prietaiso. Elektros prietaiso paviršius gali būti karštas. |
|  | Šis elektrinis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui kaip sukomplektuota įranga ar sistema ir kaip stacionaraus įrengimo dalis. Elektros prietaisas naudoja aukštą įtampą ir sroves, jis turi daug sukauptos elektros energijos. Reikia atidžiai stebėti sistemos projektavimą ir elektros instaliaciją, kad būtų išvengta pavojų normaliai veikiant arba sugedus įrangai. |

|  | Elektrinį prietaisą galima naudoti tik tose srityse, kurioms jis skirtas. Vardinės vardinės vertės ir veikimo sąlygos nurodytos duomenų lentelėje. |
| --- | --- |

Bendrosios specifikacijos

Elektrinis prietaisas

Elektrinis prietaisas yra sunkiasvoris keitiklis, specialiai sukurtas elektriniams arba hibridiniams traukiniams, skirtiems mobiliosioms darbo mašinoms, autobusams ar jūrų laivams. Priklausomai nuo pasirinktų parinkčių, jis gali veikti kaip variklio keitiklis (+MC parinktis), aktyvus priekinis galas (+AFE parinktis) arba DCDC keitiklis (+ DC parinktis), arba gali sukurti mikrotinklą (+ UG parinktis). Elektros prietaiso privalumai ir savybės:

- Ypač kompaktiška struktūra, svoris tik 15 kg.

- Tvirta konstrukcija, atlaikanti aukštą mechaninių virpesių ir smūgių lygį.

- Aukšta IP67 apsaugos klasė, užtikrinanti veikimą ekstremaliomis sąlygomis.

- Platus aplinkos darbinės temperatūros diapazonas nuo -40 ° C ... +105°C.

- Skystas aušinimas.

- Platus leidžiamas aušinimo skysčio temperatūros diapazonas.

- Kelios montavimo galimybės.

- Specialiai sukurtas labai ciklinėms apkrovoms, būdingoms sunkiasvorėms mobiliosioms darbo mašinoms.

- Valdo tiek indukcinius, tiek nuolatinio magneto variklius su jutikliu arba be jo.

- Sūkių dažnio ir sukimo momento etaloninio variklio valdymas.

- Generatoriaus valdymo režimas nuolatinės srovės įtampos valdymui.

- Lanksti valdymo sąsaja – CAN, sprendiklis, analoginis, skaitmeniniai įėjimai / išėjimai.

- "PowerUSER" kompiuterio programa, skirta paleisti.

- Įvairūs ryšio protokolai, pavyzdžiui, CANopen, SAE J-1939.

- Didelio našumo vektoriaus valdymas.

- Platus apsauginių saugos funkcijų pasirinkimas. Šie elektriniai prietaisai skirti įvairioms reikmėms:

- Akumuliatoriaus įtampos padidinimas iki aukštesnės nuolatinės srovės ryšio įtampos. (+DC variantas)

- Aukštos įtampos baterijų įkrovimas iš aukštesnės nuolatinės srovės įtampos. (+DC variantas) •	Kintamosios srovės (AC) konvertavimas iš elektros generatoriaus į nuolatinę srovę (+ MC parinktis) energijos kaupimui

- Aktyvus priekinis galas, skirtas prijungti prie kintamosios srovės tinklo su regeneracine galia ir maža harmonika. (+AFE variantas)

- Atskiro mikrotinklo kūrimas (+UG parinktis)

Atkreipkite dėmesį, kad +DC parinktis veikia kartu su EC-LTS įrenginiu, kuris parduodamas atskirai.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad parinktims +AFE ir +UG reikia išorinio LCL filtro bloko arba transformatoriaus ir LC filtro derinio.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame paveikslėlyje parodytos jungtys, susijusios su +DC parinktimi, ir tai nėra bendras pagrindinių komponentų pristatymas.

| 1 | X1 jungtis (žemos įtampos jungtis matavimo duomenims ir valdymo signalams) |
| --- | --- |
| 2 | EB-C blokas |
| 3 | X2 jungtis (techninės priežiūros jungtis) |
| 4 | DC+ |
| 5 | DC- / LV- |
| 6 | Elektrinių prietaisų aušinimo jungtys 2 x 20mm |
| 7 | LV3 |
| 8 | LV2 |
| 9 | LV1 |

Elektros prietaiso maitinimo prijungimo schema

Galimybių apsauga ir apribojimai:

EC-C1200-450 parinktys turi tam tikras apsaugas ir ribas, kurios turi įtakos jų funkcijai. Skirtumas tarp apsaugų ir ribų yra tas, kad apsaugos priemonės iš karto sustabdo visas elektros prietaiso aukštos įtampos funkcijas, o ribos tik apriboja funkcijas, o ne jas sustabdo.

Viršsrovės ir trumpojo jungimo išjungimai apsaugo įrenginį nuo viršsrovių ir trumpojo jungimo įrenginio kintamosios srovės pusėje. Pirmoji apsauga yra konfigūruojama programinė įranga, pagrįsta viršsrovės kelione, kurioje vartotojas gali nustatyti kelionės lygį. Antroji apsauga yra aparatinės įrangos viršsrovės išjungimas, kurio fiksuotas kelionės srovės lygis yra 750 Apeak (reakcijos laikas <15μs). Daugeliu atvejų aparatinės įrangos viršsrovė apsaugo įrenginį ir nuo trumpojo jungimo. Jei net aparatinės įrangos viršsrovės suveikimas nepavyksta, galutinė apsauga yra trumpojo jungimo išjungimas, kurio maksimali srovės vertė yra 2700 Apeak (savęs ribojimas, reakcijos laikas <2μs).

Tolesniuose skyriuose išvardytos kiekvienos parinkties apsaugos priemonės ir ribos.

Variklio valdymas (+ MC variantas, variklio ir generatoriaus valdymas)

Variklio valdymo parinktis naudojama elektrinių mašinų greičiui ir sukimo momentui valdyti, taip pat kintamosios srovės (AC) konvertavimui iš elektros generatoriaus į nuolatinę srovę (DC) energijos kaupimui.

Variklio valdymo taikymo pavyzdys

Variklio valdymo charakteristikos

| Valdomi variklių tipai | - Sinchroniniai nuolatinio magneto varikliai - Asinchroniniai indukciniai varikliai - Specialios "Danfoss" sinchroninio nenoro valdymo funkcijos padeda nuolatinio magneto varikliams. |
| --- | --- |
| Kontrolės principas | • Rotoriaus srauto orientuoto srovės vektoriaus valdymas |
| Nuorodų tipai | - Sukimo momento etaloninio variklio valdymas - Greičio etaloninio variklio valdymas - Generatoriaus valdymo režimas nuolatinės srovės ryšio įtampai reguliuoti |

Variklio valdymo charakteristikos (tęsinys)

| Silpnėjanti kontrolė lauke | • | Maksimaliai sumažina lauko veikimą, optimizuodamas variklio keitiklio srovės ir sukimo momento gamybos galimybes. |
| --- | --- | --- |
| Darbo taško optimizavimas | • | Variklio efektyvumui pagerinti naudojamas maksimalus sukimo momentas vienam amperui darbo taško optimizavimas. |

Variklio valdymo priemonės apsaugos ir ribos

Apsaugos

Programinės įrangos viršsrovės suveikimas (konfigūruojamas)

Aparatinės įrangos viršsrovės suveikimas (fiksuotas 750 Apeak, kintamosios srovės pusė)

Trumpojo jungimo kelionė

Programinės įrangos viršįtampio kelionė (konfigūruojama)

Aparatinės įrangos viršįtampio kelionė (fiksuota 1050 VDC, nuolatinės srovės ryšio įtampa)

Inverterio virštemperatūros išjungimas (išmatuotas)

Inverterio virštemperatūros kelionė (apskaičiuota)

Elektrinės mašinos temperatūros stebėjimas ir išjungimas (konfigūruojamas)

Greičio viršijimas (konfigūruojamas)

Nepakankamos įtampos kelionė (konfigūruojama, nuolatinės srovės ryšio įtampa)

Žemės gedimo kelionė

Fazės praradimo kelionė

Apribojimai

Greičio apribojimas teigiamas

Greičio apribojimas neigiamas

Sukimo momento riba teigiama

Sukimo momento riba neigiama

Mechaninės galios riba teigiama (variklis)

Mechaninės galios riba neigiama (generuojanti)

Teigiama nuolatinės srovės ribinė vertė (važiavimas išoriniu galios įtaisu)

DC srovės riba neigiama (generuojanti)

Viršįtampio valdiklis (nuolatinės srovės jungties įtampa)

Nepakankamos įtampos valdiklis (DC-link įtampa)

Elektrinė mašina konfigūruojama pagal apvijos temperatūrą

Back-emf maksimali vertės riba

Aktyvus priekinis galas (+AFE parinktis)

Aktyvus priekinis galas naudojamas prisijungti prie kintamosios srovės tinklo su regeneracine galia ir žema harmonika. Be to, jis naudojamas dvikrypčiam prijungimui prie kintamosios srovės tinklų.

"Active Front End" taikymo pavyzdys

Aktyvios priekinės dalies apsaugos ir ribos

Apsaugos

Programinės įrangos viršsrovės suveikimas (konfigūruojamas)

Aparatinės įrangos viršsrovės suveikimas (fiksuotas 750 Apeak)

Trumpojo jungimo kelionė

Programinės įrangos viršįtampio kelionė (konfigūruojama)

Aparatinės įrangos viršįtampio išjungimas (fiksuotas 1050 VDC)

Inverterio virštemperatūros išjungimas (išmatuotas)

Inverterio virštemperatūros kelionė (apskaičiuota)

Dažnio kelionė

Pagal dažnio išjungimą

Tinklelio nuostolių kelionė

Apribojimai

Teigiama elektros galios riba (iš nuolatinės srovės į kintamąją srovę)

Elektros galios riba neigiama (kintamosios srovės į nuolatinę srovę)

Teigiama nuolatinės srovės ribinė vertė (iš nuolatinės srovės į kintamąją srovę)

Nuolatinės srovės riba neigiama (kintamosios srovės į nuolatinę srovę)

Kintamosios srovės srovės riba (bet kuria kryptimi)

Viršįtampio valdiklis (nuolatinės srovės jungties įtampa)

Nepakankamos įtampos valdiklis (DC-link įtampa)

Mikrotinklas (+UG variantas)

"Microgrid" (+UG) parinktis naudojama kuriant atskirą salų tinklą.

"Microgrid" taikymo pavyzdys

Mikrotinklų apsauga ir ribos

Apsaugos

Aparatinės įrangos viršsrovės suveikimas (fiksuotas 750Apeak)

Trumpojo jungimo kelionė

Programinės įrangos viršįtampio kelionė (konfigūruojama)

Aparatinės įrangos viršįtampio išjungimas (fiksuotas 1050 VDC)

Mikrotinklų apsauga ir ribos (tęsinys)

Apsaugos

Inverterio virštemperatūros išjungimas (išmatuotas)

Inverterio virštemperatūros kelionė (apskaičiuota)

Apribojimai

Išėjimo įtampos mažinimas viršsrovės situacijoje

Dažnio mažinimas viršsrovių situacijoje

Tinklo įtampos mažinimas esant žemai DC jungčiai

DCDC keitiklis (+ DC parinktis)

DCDC keitiklis naudojamas prijungti prie skirtingų įtampos lygių, pavyzdžiui, aukštos įtampos akumuliatoriaus prijungimui prie aukštesnės nuolatinės srovės įtampos. DCDC keitiklio taikymo pavyzdys

DCDC keitiklių apsauga ir ribos

Apsaugos

Programinės įrangos viršsrovės suveikimas (konfigūruojamas)

Aparatinės įrangos viršsrovės suveikimas (fiksuotas 750 Apeak)

Apsauga nuo trumpojo jungimo

Programinės įrangos viršįtampio kelionė (konfigūruojama)

Programinės įrangos įtampos išjungimas (konfigūruojamas)

Aparatinės įrangos viršįtampio išjungimas (fiksuotas 1050 VDC)

Inverterio virštemperatūros išjungimas (išmatuotas)

Inverterio virštemperatūros kelionė (apskaičiuota)

Apribojimai

Galios riba, nuo HV iki LV kryptimi (buck)

Galios riba, iš LV į HV kryptis (padidinimas)

Srovės riba, nuo HV iki LV kryptimi (buck)

Srovės riba, nuo Žem iki HV kryptis (padidinimas)

Viršįtampio valdiklis (HV pusėje)

Nepakankamos įtampos valdiklis (HV pusė)

Viršįtampio valdiklis (LV pusė)

Nepakankamos įtampos valdiklis (LV pusė)

EC-LTS įrenginio privalumai ir savybės* (reikalinga +DC variantui)

- EC-LTS įrenginys yra atskiras produktas, tačiau jis dažnai parduodamas kartu su elektros prietaisu.

- Itin kompaktiškas dizainas: 410 A vienetas sveria tik 23 kg.

- Aukšta IP67 korpuso klasė – sandari nuo drėgmės ir dulkių.

- Skystis, aušinamas vandens ir glikolio mišiniu, leidžiama aušinimo skysčio temperatūra iki +65ºC.

- Aplinkos temperatūra iki +105 °C ir iki -40 °C.

- Tvirta konstrukcija, atlaikanti aukštą mechaninių virpesių ir smūgių lygį.

- Specialiai sukurtas labai ciklinėms apkrovoms, būdingoms sunkiasvorėms mobiliosioms darbo mašinoms.

- Trys temperatūros jutikliai, skirti temperatūros stebėjimui.

*Vienetas parduodamas atskirai

Numatomas elektros prietaiso naudojimas

|  | Elektrinis prietaisas skirtas tik profesionaliam naudojimui. Elektros prietaiso montavimas, veikimas ir priežiūra leidžiama tik apmokytam personalui ir specialistams. |
| --- | --- |
|  | Elektrinis prietaisas skirtas stacionariam įrengimui, kaip visos energijos gamybos įrangos ar sistemos dalis. |

Tipinės elektros prietaiso programos:

- Sistemos komponentas, veikiantis kaip elektros variklių greičio ir sukimo momento reguliatorius

- Sistemos komponentas, veikiantis kaip srovės keitiklis, konvertuojantis kintamąją srovę (AC) iš elektros generatoriaus į nuolatinę srovę (DC) energijai kaupti.

- Sistemos komponentas, padidinantis akumuliatoriaus įtampą iki aukštesnės DC-Link įtampos.

- Sistemos komponentas, įkraunantis HV baterijas iš aukštesnės DC-Link įtampos.

Neleidžiama naudoti elektros prietaiso

Draudžiama naudoti, tvarkyti, prižiūrėti ir laikyti elektros prietaisą šiais būdais (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Elektros prietaiso naudojimas kitais tikslais, nei nurodyta naudotojo vadove.

- Nepaisymas įsipareigojimo laikytis vartotojo vadovo, saugos ženklų ir elektros prietaiso duomenų lentelės.

- Naudojant elektrinį prietaisą, atliekant reguliavimą ir priežiūrą, prieš tai neperskaičius vartotojo vadovo.

- Operacijos metu viršijamos numatytos ribos.

- Neoriginalių netinkamos medžiagos techninės priežiūros dalių naudojimas, laiku sukeliantis korozijos problemas ir mechaninius gedimus.

- Elektros prietaiso veikimas ir techninės priežiūros atlikimas be tinkamų asmeninių apsaugos priemonių.

- Elektros prietaiso naudojimas kitoms konstrukcijoms ar netiesioginiams judesiams palaikyti.

- Bet kokių smūgio jėgų sukėlimas elektriniam prietaisui (pvz., Pataikymas, plaktukas ar numetimas daiktais).

- Elektrinio prietaiso naudojimas su kitomis elektros jungtimis, nei apibrėžta vartotojo vadove.

- Elektrinio prietaiso valdymas nepakankamai priveržtomis jungtimis ar kabelių riebokšliais.

- Elektrinio prietaiso valdymas maitinimo kabeliais, nukreiptais pagal instrukcijas.

- Elektros prietaiso veikimas be tinkamų matmenų ir veikiančios aušinimo sistemos.

- Prieiga prie elektros prietaiso prijungimo dėžutės (-ių), techninės priežiūros ar reguliavimo operacijų atlikimas neužtikrinant, kad elektra būtų atjungta ir elektros įtaisas būtų išsikrovęs, kaip apibrėžta naudotojo vadove.

- Elektrinio prietaiso pakėlimas su papildoma apkrova.

- Elektrinio prietaiso naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje.

- Leidimas nešvarumams ar skysčiui patekti į elektros prietaisą ar jungties dėžutę.

- Naudojant kabelius, kurie negali atlaikyti maksimalių elektros prietaiso srovės verčių.

- Naudojant nešvarius kabelių kilpus arba sulaužytus įrankius.

- Maitinimo kabelių sujungimas taip, kad tarp kabelio kilpos ir kitos metalinės konstrukcijos (įskaitant kabelio pynę) būtų mažesnis nei 10 mm oro tarpas.

- Elektros prietaiso laikymas priešingai šiame naudotojo vadove pateiktoms gairėms, pavyzdžiui, lauke drėgnomis ar dulkėtomis sąlygomis.

- Elektros prietaiso laikymas be tinkamos atramos, kuri apsaugo nuo apvirtimo ir kritimo.

Su konkrečiu produktu susijusios naujausios informacijos ieškokite gaminio duomenų lapuose https://www.danfoss.com/.

Sistemos įvedimas

"Danfoss" teikia elektrines transmisijas, skirtas naudoti sunkiosiose mobiliosiose darbo mašinose, jūrų laivuose ir transporto priemonėse. Transmisijos apima visus esminius komponentus, skirtus konvertuoti iš tradicinių į hibridinius elektrinius (HEV) arba elektromobilių (EV) sprendimus. Ši technologija taupo degalus ir mažina išmetamųjų teršalų bei triukšmo lygį.

Elektros prietaisai yra esminė elektrinės pavaros sistemos dalis. Paprastai jie naudojami kaip elektros variklių greičio ir sukimo momento reguliatorius ir kaip srovės keitiklis, konvertuojantis kintamąją srovę (AC) iš elektros generatoriaus į nuolatinę srovę (DC) energijos kaupimui.

Elektrinis prietaisas gali tiekti trifazę kintamąją srovę, maitinti ir valdyti elektrines mašinas, pavyzdžiui, EM-PMI produktų šeimos elektrines mašinas.

Elektrinių keitiklių produktai yra skirti valdyti energijos srautą sunkiųjų, jūrų ir transporto srityse.

Transmisijos sistemos apžvalga (tik informaciniais tikslais).

Aušinimo

Aušinimo sistemos reikalavimai

| Aušinimo sistemos savybės | Specifikacijos |
| --- | --- |
| Aušinimo tipas | Skystas aušinimas |
| Aušinimo skysčio tipas | Vandens ir glikolio mišinys (ne daugiau kaip 50 % ėsdinančio inhibitoriaus) |
| Aušinimo skysčio temperatūra | -40º...+65°C |
| Aušinimo skysčio temperatūra | -40º...+40°C 350 A versijai |
| Minimalus aušinimo skysčio srautas | 10 l/min |
| Vardinis darbinis slėgis | 2 barai |
| Slėgio kritimas | 100 mbar su 10 l/min (+25°C aušinimo skysčiu) |

Išsamią informaciją ir specifikacijas rasite gaminio duomenų lape. Vardines vertes galima rasti duomenų lentelėje.

Įvertinimo lentelė

Kiekvienas elektrinis prietaisas turi duomenų lentelę (dar vadinamą gaminio etikete), kurią galima rasti ant elektros prietaiso viršaus. Duomenų lentelėje pateikiama išsami informacija apie įrenginio įvertinimą ir identifikavimą. Žemiau esančiame paveikslėlyje parodytas įvertinimo lentelės pavyzdys. Įvertinimo reikšmės paveiksle yra tik iliustracijos. Tikslią informaciją rasite elektros prietaiso duomenų lentelėje ir gaminio duomenų lapuose adresu https://www.danfoss.com/. Įvertinimo lentelės pavyzdys

Įvertinimo lentelės laukai

| Laukas | Aiškinimas | Vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrinių prietaisų produktų grupė |  |
| 2 | Elektrinio prietaiso įrenginio viso tipo kodas, įskaitant galimas parinktis |  |
| Serijos Nr. | Serijos numeris |  |
| n pH | Fazių skaičius |  |
| U nom | Nominali įtampa | V |

Įvertinimo lentelės laukai (tęsinys)

| U diapazonas | Įtampos diapazonas | V |
| --- | --- | --- |
| f1 | Dažnis | Hz |
| Aš nom | Vardinė srovė | A |
| P nom | Nominali galia | VA |
| Manufas. | Pagaminimo metai |  |
| Pareiga | Pareigų klasė |  |
| Aušinimo | Aušinimo tipas |  |
| TC | Aušinimo skysčio temperatūra | °C |
| QC | Aušinimo skysčio srautas | l/min |
| IP reitingas | Korpuso klasė pagal IEC60034-5 |  |
| Masė | Bendras elektros prietaiso svoris | Kg |
| Tambas | Aplinkos temperatūros ribos | °C |
| Tstorage | Laikymo temperatūros ribos | °C |
| slėgis | Aušinimo skysčio maksimalus slėgis | baras |

Čia pateikta duomenų lentelė ir jos vertės gali būti svarbios ne kiekvienam elektros prietaisui.

Priveržimo momentai

Norint teisingai ir saugiai dirbti, būtina naudoti nurodytus elektros prietaisų varžtų priveržimo momentus. Elektros įrenginyje naudojami priveržimo momentai (išankstinės varžtų apkrovos) parodyti žemiau esančioje lentelėje.

|  | Priveržimo momento tolerancija yra +/- 5% nustatyto priveržimo momento. |
| --- | --- |

Priveržimo momentai

| Ryšys | Sukimo momentas |
| --- | --- |
| Elektrinių prietaisų tvirtinimo varžtai, M8 | 20 nm |
| Elektrinių prietaisų tvirtinimo varžtai, M6 | 10 nm |
| Jungiamosios dėžutės dangčio (maitinimo gnybtų dangtelio) tvirtinimo varžtai | 4 nm |
| Jungties skydo tvirtinimo varžtas, M4 | 2 nm |
| Kabelių kilpų tvirtinimo varžtai | 15 nm |
| Įžeminimo kabelio tvirtinimo varžtai, M8 | 15 nm |
| Kabelio riebokšlis (priveržkite nuo liaukos rėmo) | 15 nm |

Transportavimas ir saugojimas

Transporto

|  | Sunkus elektrinis prietaisas, elkitės atsargiai. Naudokite taikomą kėlimo įrangą elektriniam prietaisui kelti ir palaikyti transportavimo ir tvarkymo metu. Prieš bandydami pradėti bet kokį darbą, patikrinkite kėlimo įrangos būklę. Informaciją apie svorį galima rasti elektros prietaiso ir gaminio duomenų lapų duomenų lentelėje. |
| --- | --- |
|  | Transportavimo metu ant elektros prietaiso nenaudokite jokio antsvorio. |
|  | Žiūrėkite elektrinio prietaiso svorį iš gaminio Duomenų lapas. |

Elektrinis prietaisas siunčiamas pirmos klasės sąlygomis. Produktai yra tinkamai tikrinami ir pakuojami, kad būtų išvengta žalos dėl įprasto tvarkymo transportavimo metu. Transportavimo sąlygos turi atitikti produkto specifikaciją ir turi būti vengiama bet kokių smūgių.

Prijunkite ir užsandarinkite kabelių ir aušinimo jungtis transportavimui.

Priėmimas ir išpakavimas

Nedelsdami atvykę patikrinkite elektrinį prietaisą ir paketą. Įsitikinkite, kad motyvaciniame laiške pateikti duomenų lentelės duomenys atitinka pirkimo užsakymą. Visi išoriniai pakuotėje ar elektriniame įrenginyje esantys pažeidimai turi būti nufotografuoti ir apie juos būtina nedelsiant pranešti "Danfoss".

Kėlimo

|  | Naudokite teisingus, tinkamų matmenų kėlimo įtaisus ir prieš keldami juos patikrinkite. |
| --- | --- |
|  | Keldami elektrinį prietaisą nenaudokite jokio antsvorio. |
|  | Naudokite teisingus kėlimo diržus. Naudokite teisingą padėtį ir kėlimo kampą. Didžiausias leistinas kėlimo kampų diapazonas parodytas kėlimo figūrose. Įsitikinkite, kad kėlimo stropai yra tinkamai nukreipti, kad jie nesukeltų pagreičio nė vienai iš signalo jungčių. |
|  | Informacijos apie svorį ieškokite duomenų lentelėje ir duomenų lapuose. |

Transportavimas ir saugojimas

|  | Pakelkite elektrinį prietaisą naudodami tik tinkamas kėlimo kilpas ir (arba) ąsas. Žiūrėkite šio skyriaus kėlimo paveikslus. |
| --- | --- |
|  | Negalima eiti po pakeltu kroviniu. |

|  | Kai prietaisas išmontuojamas, laikomas ir supakuotas pristatymui, išmatuokite, ar nėra įtampos, tada pritvirtinkite trumpojo jungimo laidą prie laidininko bėgių, kad įkrovimas nesikauptų. |
| --- | --- |

Teisingas kėlimas ir neteisingas kėlimas

Tvarkymo

|  | Sukdami ar keldami elektrinį prietaisą, pakelkite jį į orą, kad nepažeistumėte rėmo ar kitų elektros prietaiso dalių. |
| --- | --- |

Nors elektrinis prietaisas yra skirtas veikti atšiaurioje ir reiklioje aplinkoje, bet koks netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar netinkamas valdymas yra draudžiamas, kad vėliau būtų išvengta gedimų.

Sandėliavimas

Transportavimas ir saugojimas

|  | Sunkioji įranga. Laikyti ant tinkamo pagrindo. Palaikykite elektrinį prietaisą, kad išvengtumėte atsitiktinio posūkio ir kritimo. |
| --- | --- |
|  | Laikymo metu nenaudokite elektros prietaiso antsvorio. |

Visada laikykite elektrinį prietaisą patalpoje. Pageidautina, kad laikymo temperatūra būtų aukštesnė nei -20°C, o santykinė drėgmė mažesnė nei 60%. Laikymo sąlygos turi būti sausos ir be dulkių.

Prieš sandėliavimą įsitikinkite, kad kabelių ir aušinimo jungtys yra prijungtos ir užsandarintos.

Laikant elektrinį prietaisą neturi veikti jokios išorinės vibracijos, kad būtų išvengta galimų paslėptų konstrukcijos pažeidimų.

Reikalingi įrankiai

|  | Elektros smūgio rizika elektros įrenginių metu. Naudokite izoliuotus įrankius. |
| --- | --- |

Norėdami įdiegti elektrinį prietaisą, reikalingi šie įrankiai:

- Reketo sukimo momento veržliaraktis.

- Šešiakampis veržliarakčio galvutės rinkinys su skirtingais metriniais dydžiais.

- Lizdo veržliarakčio rinkinys su skirtingais metriniais dydžiais.

- Didelio našumo kabelių pjaustytuvas maitinimo kabeliams.

- Maži vielos pjaustytuvai kabelių skydo laidų apipjaustymui.

- Kabelių riebokšlių priveržimo įrankis. Dydis pagal kabelių riebokšlius.

- Kabelio nulupimo peilis.

- Kabelių kilpų gofravimo įrankis.

Išsamesnės informacijos rasite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose, o gaminio duomenų lapuose – https://www.danfoss.com.

Izoliacijos varžos bandymas

|  | Prieš atlikdami izoliacijos varžos matavimą, atjunkite visus laidus ir jungtis nuo bandomojo prietaiso. |
| --- | --- |
|  | Bandymo metu nelieskite elektrinio prietaiso ir įsitikinkite, kad po to iškraunate elektrinį prietaisą. |
|  | Išmatuokite elektros prietaiso izoliacijos varžą prieš ir po elektros prietaiso montavimo. |

Išmatuokite elektros prietaiso izoliacijos varžą prieš ir po elektros prietaiso montavimo.

Pamatinė vertė 100 MΩ turi būti viršyta esant etaloninei aplinkos temperatūrai +25 °C (išmatuota atliekant 500 VDC/1 min izoliacijos varžos bandymą). Susisiekite su "Danfoss Editron" tarnyba, jei pamatinė vertė neviršijama.

Izoliacijos varžos matavimas

|  | Izoliacijos varžos testeriai sukuria mirtiną įtampą. Izoliacijos varžos matavimus turėtų atlikti tik kvalifikuotas personalas. |
| --- | --- |

Izoliacijos varža matuojama tarp gnybtų ir keitiklio korpuso. Matuojant pagrindinę grandinę, pagalbinės grandinės yra įžemintos. Matuojant pagalbines grandines, pagrindinė grandinė yra įžeminta.

Pagrindinė grandinė

Šioje lentelėje išvardytos EC-C1200-450-L ir EC-C1200–450-S inverterių bandymo sąlygos ir tinkamumo kriterijai.

| Bandymo įtampa | Bandymo trukmė | "-L" tinkamumo kriterijai | "-S" tinkamumo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 VDC | 60 sek. | > 100 MΩ | > 5 MΩ |

Matavimo procedūra:

- Prijunkite pagrindines grandines DC +, DC-, L1, L2 ir L3 kartu.

- Prijunkite visus X1 jungties kaiščius prie keitiklio korpuso.

- Prijunkite matavimo prietaisų įžeminimo kabelį prie keitiklio korpuso.

- Prijunkite matavimo zondą prie pagrindinių grandinių.

Pagrindinės grandinės matavimas

Pagalbinės grandinės

| Bandymo įtampa | Bandymo trukmė | Išlaikymo kriterijai |
| --- | --- | --- |
| 50 VDC | 60 sek. | > 10 MΩ |

Matavimo procedūra:

- Prijunkite pagrindines grandines DC+, DC-, L1, L2 ir L3 prie keitiklio korpuso.

- Sujunkite visus X1 jungties kaiščius, išskyrus 35 kaištį (gaubto įžeminimą).

- Prijunkite matavimo prietaisų įžeminimo kabelį prie keitiklio korpuso.

- Prijunkite matavimo zondą prie jungties X1 kaiščių 1 - 34.

Pagalbinės grandinės matavimas

Mechaninis montavimas

Leidžiama montavimo padėtis

|  | Nestatykite elektros prietaiso ant žemės be tinkamo montavimo ar apsauginės konstrukcijos. |
| --- | --- |
|  | Elektrinis įtaisas turi būti sumontuotas taip, kad joks kitas objektas ar konstrukcija, galinti sukelti suspaudimą, traukimą, sukimąsi, sukimąsi ir pan., Nesiliestų su elektros prietaiso gaubtu. Be to, elektrinis prietaisas neturėtų būti naudojamas jokiai kitai sistemos struktūrai palaikyti. |

- Elektrinis prietaisas turi būti sumontuotas ant plokščios, karščiui ir liepsnai atsparios tvirtinimo vietos (pavyzdžiui, ant laikiklio).

- Elektrinį prietaisą galima montuoti bet kuria kryptimi. Sumontuokite elektrinį prietaisą visam laikui nuo tvirtinimo taškų.

- Norint įvykdyti mechaninius ir aplinkosaugos standartus, pavyzdžiui, vibraciją ir smūgius, elektrinį prietaisą rekomenduojama montuoti iš apatinės pusės, mažiausiai 6 vnt M8 varžtų.

- Montavimo taškai parodyti žemiau esančiame paveikslėlyje.

Montavimo taškų vieta

Pasirinkta montavimo padėtis turi leisti aušinimo sistemai tinkamai veikti. Išleiskite orą nuo aušinimo kanalų, kad išvengtumėte oro kišenių.

Alsuoklio kištukas

Įsitikinkite, kad alsuoklio kištukai (2 vnt.) yra švarūs, o pasirinkta montavimo vieta ir montavimo kryptis neleidžia vandeniui, dulkėms ar nešvarumams jų užblokuoti.

Alsuoklio kištukų paskirtis yra išlyginti slėgį tarp prietaiso korpuso vidaus ir supančios aplinkos. Jokiomis aplinkybėmis neišimkite alsuoklio kištukų.

Alsuoklio kištuko vieta

Montavimo procedūra

|  | Elektros smūgio rizika, kai jungiamosios dėžutės dangtis yra atidarytas. Įsitikinkite, kad elektros prietaisas išsikrovęs; Išmatuokite įtampą, kad įsitikintumėte saugumu. |
| --- | --- |
|  | Montuodami elektros jungtis ar atlikdami techninę priežiūrą, nelieskite atviros plokštės po jungiamosios dėžutės dangčiu. ESD gali sugadinti grandinę. |
|  | Sunkus elektrinis prietaisas. Elkitės atsargiai. Tinkamai elkitės su elektriniu prietaisu, kai jį sumontuojate į teisingą montavimo padėtį. Žiūrėkite skyrių "Tvarkymas" 30 puslapyje. |
|  | Montuodami jungiamosios dėžutės dangtį, įsitikinkite, kad tarp jungiamosios dėžutės dangčio ir izoliacijos nėra pašalinių dalelių ir ar visi jungiamosios dėžutės tvirtinimo elementai yra savo vietose. Trūkstami arba atsilaisvinę varžtai gali pakenkti izoliacijai. |
|  | Montuodami ir išimdami X1 jungtį, nenaudokite per didelės jėgos, nes X1 jungties plastikinis korpusas gali sulūžti. Daugiau informacijos rasite žemiau esančiame paveikslėlyje. |
|  | Visada patikrinkite X1 jungties ir kolektoriaus suderinamumą. Niekada jokiu būdu nekeiskite jungties. |

X1 jungties nuėmimas

Preparatai

- Įsitikinkite, kad pasirinkta montavimo vieta atitinka elektros prietaisui nurodytus aplinkosaugos reikalavimus.

- Apsaugokite elektrinį prietaisą nuo korozinių dujų, skysčių, laidžių teršalų (tokių kaip kondensacija, anglies dulkės ir metalo dalelės) ir purškalų ar vandens purslų iš visų pusių. •	Apsaugokite elektrinį prietaisą didelės drėgmės, sūrumo ar cheminių medžiagų aplinkoje naudodami tinkamą papildomą gaubtą.

- Montavimo vieta ir montavimo sąsajos turėtų būti pakankamos, kad išlaikytų elektrinio prietaiso svorį. • Įsitikinkite, kad elektrinis prietaisas turi pakankamai montavimo ir veikimo tarpų techninės priežiūros darbams atlikti.

- Išmatuokite elektros prietaiso izoliacijos varžą prieš ir po elektros prietaiso montavimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Izoliacijos varžos bandymas 32 puslapyje.

- Diegimo procedūra gali skirtis nuo pateiktos šiame vartotojo vadove. Visi veiksmai turi būti įtraukti į procedūrą, nors veiksmų tvarka gali būti skirtinga.

Montavimo procedūra

- Paruoškite montavimo vietą ir įsitikinkite, kad ji atitinka gaminio reikalavimus.

- Pakelkite ir palaikykite elektros prietaisą montavimui. Žiūrėkite skyriaus kėlimą 29 puslapyje.

- Įdėkite visus tinkamus tvirtinimo varžtus, nepriveržkite varžtų, kol jie nebus išlyginti ir iš anksto sumontuoti. Žiūrėkite priveržimo momentus iš skyriaus Priveržimo momentai  28 puslapyje.

- Prijunkite aušinimo sistemą. Daugiau informacijos apie  jungtį rasite skyriuje Aušinimo jungtys 39 puslapyje arba pagrindinio matmens brėžinyje. Įsitikinkite, kad aušinimo kanaluose nėra oro kišenių ir kad aušinimo skystis laisvai įeina ir išeina. Aušinimo skysčio srauto kryptis rodoma šalia aušinimo skysčio įleidimo ir (arba) išleidimo angos. Įsitikinkite, kad aušinimo sistema veikia tinkamai. Aušinimo sistemos jungtys

- Įsitikinkite, kad prietaisai ir mašinos, kurias prijungsite prie elektros prietaiso, neturi įtampos.

- Padarykite elektrinio prietaiso rėmo įžeminimą tiesioginiu kontaktu tarp jo ir metalinio laikiklio ir (arba) iš apsauginių žemės kontaktų. Įžeminimo kontaktai turi būti be dažų. Žiūrėkite skyrių "Įžeminimas" 48 puslapyje.

- Pašalinkite jungties skydą (mechaninį saugos komponentą, lakštinio metalo dalį).

- Atsukite jungties dėžutės dangtį (maitinimo gnybto dangtelį). Jungiamosios dėžutės dangtis

- Prijunkite maitinimo kabelius. Žiūrėkite skyrių Elektros jungtys 40 puslapyje.

- Įdėkite jungties dėžutės dangtį.

- Įdėkite jungties skydą.

- Prijunkite X1 jungtį (valdymo signalo jungtį).

X1 jungtis

Aušinimo jungtys

|  | Įsitikinkite, kad aušinimo skystis laisvai eina į elektros prietaisą ir iš jo. |
| --- | --- |
|  | Renkantis aušinimo skysčio spenelius, pasirinkite spenelius, kurie gali atsispirti galvaninei korozijai. |
|  | Norėdami išvengti aušinimo jungčių pažeidimo, skaitykite gamintojo dokumentaciją, ar teisingai priveržiamas aušinimo skysčio spenelių sukimo momentas. |

- Prijunkite elektrinį prietaisą tiesiai prie aušinimo kontūro. •	Įsitikinkite, kad aušinimo skysčio srautas yra lygus arba didesnis už vardinį, o aušinimo skysčio temperatūra elektros prietaiso įleidimo angoje yra žemesnė arba lygi vardinei temperatūrai.

- Daugiau informacijos rasite skyriaus "Rekomenduojami aušinimo skysčiai " 40 puslapyje ir gaminio duomenų lapuose.

Vardines vertes galima rasti elektros prietaiso duomenų lentelėje.

- Aušinimo skysčio jungtys: 2 x 20 mm (19 mm žarnai). •	Nuėmus apsauginį dangtelį, žarną rekomenduojama pritvirtinti prie aušinimo skysčio jungties žarnos spaustuku arba žarnos spaustuku.

- Kaip aušinimo skystį naudokite vandens ir glikolio mišinį su atitinkamu korozijos inhibitoriumi.

Rekomenduojami aušinimo skysčiai

|  | Etilenglikolis yra toksiškas junginys. Venkite aušinimo skysčio poveikio. |
| --- | --- |
|  | Elkitės atsargiai. Tvarkydami aušinimo skystį naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. |
|  | Įsitikinkite, kad naudojamas aušinimo skystis yra suderinamas su aušinimo skysčio kontūro medžiagomis. Daugiau informacijos apie pagrindines medžiagas rasite gaminio duomenų lape. Vykdykite aušinimo skysčio gamintojo instrukcijas. |

Elektrinis prietaisas tinkamai veikia su vandens pagrindu pagamintu aušinimo skysčiu. Priimtinas paprastas vanduo su atitinkamu koroziniu inhibitoriumi, pavyzdžiui, vanduo, kuriame yra ne daugiau kaip 50% glikolio aušinimo skysčio.

Gali būti naudojamas etilenglikolio pagrindu pagamintas Glysantin® G48® (taip pat apima korozijos inhibitorius) arba pan.

Taip pat galima naudoti propilenglikolio pagrindu pagamintus aušinimo skysčius, tokius kaip "Splash RV&Marine"® antifrizas. Propilenglikolis yra gana saugus junginys žmonėms ir aplinkai.

Elektros instaliacija

Elektros jungtys

|  | Prieš pradėdami elektros instaliaciją, įsitikinkite, kad elektros prietaiso rėmas yra tinkamai įžemintas. Žiūrėkite skyrių "Įžeminimas" 48 puslapyje. |
| --- | --- |
|  | Elektros smūgio rizika, kai maitinimo gnybtų dangtis yra atidarytas. Prieš dirbdami su maitinimo jungtimis, įsitikinkite, kad elektros energija buvo atjungta ir elektros prietaisas išsikrovė. |
|  | Kabelių kilpos į pristatymą neįskaičiuotos. |

| 1 | X1 jungtis (žemos įtampos jungtis matavimo duomenims ir valdymo signalams) |
| --- | --- |
| 2 | X2 jungtis (techninės priežiūros jungtis) |
| 3 | DC+ |
| 4 | DC- / LV- |
| 5 | L3 |
| 6 | L2 |
| 7 | L1 |

Elektros jungtys su +CE2 parinktimi ir +DCE parinktimi

| 1 | Išorinio ryšio dėžutė |
| --- | --- |
| 2 | L3 jungtis, išorinė |
| 3 | L2 jungtis, išorinė |
| 4 | L1 jungtis, išorinė |
| 5 | DC- jungtis (+DCE) |
| 6 | DC- jungtis (+DCE) |
| 7 | DC+ jungtis (+DCE) |
| 8 | DC+ jungtis (+DCE) |
| 9 | Nenaudojamas |
| 10 | Nenaudojamas |
| 11 | Nenaudojamas |

Elektros jungtys su +CE1 parinktimi

| 1 | Išorinio ryšio dėžutė |
| --- | --- |
| 2 | DC- jungtis, išorinė |
| 3 | DC+ jungtis, išorinė |
| 4 | L3 jungtis, išorinė |
| 5 | L2 jungtis, išorinė |
| 6 | L1 jungtis, išorinė |
| 7 | DC- jungtis |
| 8 | DC+ jungtis |
| 9 | L3 jungtis |
| 10 | L2 jungtis |
| 11 | L1 jungtis |

Prieš pritvirtindami kabelių kilpas, atlaisvinkite šynų tvirtinimo varžtus (žemiau esančiame paveikslėlyje paryškinti mėlyna spalva). Naudokite visas kabelio kilpos vietas. Pritvirtinę kabelių kilpas, priveržkite šynų tvirtinimo elementus prie sukimo momento.

Nenaudojant visų kabelių kilpų, gali perkaisti.

Naudodami apatines įrenginio jungtis 7-11, pritvirtinkite kabelių kilpas tarp įrenginio gnybtų ir +CE1 jungčių dėžutės šynų. Kabelių kilpos netelpa ant +CE1 šynų šiose padėtyse!

Tačiau viršutinėmis jungtimis 2-6 ant išorinės jungties dėžutės pritvirtinkite kabelių kilpas ant šynų viršaus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite toliau pateiktus paveikslus.

Kabelio kilpos padėtis su +CE1 parinktimi

|  | Kai naudojate parinktį + CE2, neatlaisvinkite 9–11 jungties taškų šynų tvirtinimo varžtų, nes gamykloje jie priveržiami iki tinkamo sukimo momento. Laisvos jungtys padidina perkaitimo riziką. |
| --- | --- |

Kabelių kilpų padėtys +CE2+DCE parinktims parodytos paveiksluose žemiau.

Kabelio kilpos padėtis su +CE2 + DCE parinktimis

|  | Naudokite visas jungtis, kai įdiegiate elektrinį įrenginį su +CE1 parinktimi. Naudojant tik jungtis jungties prailginimo dėžutėje, elektros prietaisas gali perkaisti. Atminkite, kad +CE1 ir +CG6 parinkčių derinys yra išimtis, kai naudojamos tik 2 ir 3 jungtys, o 7 ir 8 jungtys - ne. |
| --- | --- |
|  | +DCE turėtų būti naudojamas tik jungiant dvigubus kabelius vienam nuolatinės srovės ryšiui. Priešingu atveju galimas perkaitimas. |

Elektros jungtys su +DCE parinktimi

Maksimalus kabelio kilpos plotis ir ilgis

Matavimai L1, L2 ir L3 pavaizduoti kabelio kilpos ilgio ir pločio paveiksle po lentelėmis.

EB-C

| Aprašymas | Keitiklio jungties dėžutė |
| --- | --- |
| Kabelio kilpos plotis maks., L1 | 17,5 mm |
| Kabelio kilpos ilgis L2 | 11,5 mm |
| Kabelio kilpos ilgis maks., L3 | 55 mm |

EC-C+CE1

| Aprašymas | Keitiklio jungties dėžutė | CE1 jungties dėžutė |
| --- | --- | --- |
| Kabelio kilpos plotis maks., L1 | 17,5 mm | 21 mm |
| Kabelio kilpos ilgis L2 | 11,5 mm | 17 mm |
| Kabelio kilpos ilgis maks., L3 | 55 mm | 60 mm |

EC-C + CE2

| Aprašymas | Keitiklio prijungimo dėžutė (tik DClink ryšiui) | CE2 jungties dėžutė |
| --- | --- | --- |
| Kabelio kilpos plotis maks., L1 | 17,5 mm | 30,5 mm |
| Kabelio kilpos ilgis L2 | 11,5 mm | 15 mm |
| Kabelio kilpos ilgis maks., L3 | 55 mm | 60 mm |

Kabelio kilpos ilgis ir plotis

Įžeminimo

|  | Įsitikinkite, kad elektrinis prietaisas yra tinkamai įžemintas. Nenaudokite elektros prietaiso be teisingai pritvirtinto apsauginio įžeminimo laidininko. Laikykitės diegimo instrukcijų ir komponentų pasirinkimo gairių, pateiktų šiame vartotojo vadove. |
| --- | --- |
|  | Įžeminimo kabelis turi galėti perduoti didžiausią maitinimo gedimo srovę, kurią paprastai riboja saugikliai arba miniatiūrinis grandinės pertraukiklis (MCB). Įdėkite teisingai įvertintus saugiklius arba MCB į elektros prietaiso maitinimo šaltinį: laikykitės vietinių įstatymų ir rekomendacijų. |
|  | Laikykitės diegimo instrukcijų ir komponentų pasirinkimo gairių, pateiktų šiame vartotojo vadove. |
|  | Įsitikinkite, kad saugos įžeminimas yra teisingas. Žiūrėti skyrių Mechaninis įrengimas. |

Bendrosios įžeminimo gairės

- Prijunkite kiekvieno elektros prietaiso įžeminimo gnybtą atskirai prie svetainės įžeminimo magistralės juostos.

- Įžeminimo jungtys negali būti sujungtos iš vieno elektros prietaiso į kitą elektros prietaisą, į bet kurią kitą įrangą ar iš bet kurios kitos įrangos.

- Įžeminimo varža turi atitikti vietines pramonės saugos taisykles.

- Apsauginis įrenginio įžeminimas turi būti prijungtas prie sistemos įžeminimo. Įžeminimo varža turi atitikti nacionalinių ir vietinių pramonės saugos taisyklių ir elektros reikalavimų reikalavimus. Įžeminimo jungčių būklė turi būti periodiškai tikrinama.

- Įsitikinkite, kad visi įžeminimo paviršiai yra švarūs, ir pašalinkite dažus nuo kontaktinių vietų.

- Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Pagrindinis rėmas

Geriausias įžeminimas pasiekiamas, kai kiekvieno elektros prietaiso pagrindinis rėmas yra tiesiogiai prijungtas prie žemės. Jei tai neįmanoma, elektrinis įtaisas turi būti įžemintas bent iš vieno iš saugos įžeminimo taškų atitinkamu įžeminimo kabeliu. Geram funkciniam įžeminimui naudokite plačią plokščią įžeminimo pynę. Apvalūs įžeminimo laidai yra tinkami saugiam įžeminimui, tačiau jie nesuteikia labai gero funkcinio įžeminimo dėl didesnės varžos esant aukštiems dažniams. Įžeminimo taškai pažymėti prie elektros prietaiso.

Įžeminimo taškai

Saugos įžeminimo taškai ir apsauginis įžeminimo laidininkas

|  | Jutiklinė srovė apsauginiame įžeminimo laidininke viršija 3,5 mA kintamosios srovės ir 10 mA nuolatinės srovės. |
| --- | --- |
|  | Apsauginio įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent jau lygus įeinančio tiekimo laidininko skerspjūvio plotui. |

Vienas iš saugos įžeminimų turi būti prijungtas prie atitinkamo įžeminimo taško. Įžeminimo vietos turi atitikti nacionalines ir vietines pramonės saugos taisykles ir (arba) elektros kodeksus.

Kabeliai ir laidai

Norint įsitikinti, kad elektrinis prietaisas veikia tinkamai, ir sumažinti spinduliuojamą emisiją, visi prijungti kabeliai ir laidai turi būti apsaugoti nuo EMS. Ekranai turi būti prijungti prie žemės abiejuose kabelio ar laido galuose. Visos maitinimo jungtys turi būti pritvirtintos kabelių kilpomis ir kabelių riebokšliais. "EMCshielded" kabelių riebokšliai naudojami visuose "Danfoss" gaminiuose, skirtuose maitinimo jungtims. Įsitikinkite, kad žemos įtampos kabelio (valdymo signalo kabelio) skydas taip pat yra įžemintas iš abiejų galų.

Kabelių riebokšlių surinkimas ir elektros linijos prijungimas

|  | Elektros smūgio rizika, kai nėra sumontuotas jungties dėžutės dangtis. |
| --- | --- |
|  | Kai dirbate su maitinimo jungtimis, įsitikinkite, kad elektros energija buvo atjungta ir elektros prietaisas išsikrovė. Prieš paliesdami maitinimo gnybtus, išmatuokite likusios įtampos lygį. |

"Blueglobe" kabelio riebokšlio priveržimo momentai

| Metrinė gija | Vardinis sukimo momentas |
| --- | --- |
| M10x1,0 | 3,0 nm |
| M12x1,5 | 5,0 nm |
| M16x1,5 | 8,0 nm |
| M20x1,5 | 10,0 nm |
| M25x1,5 | 15,0 nm |
| M32x1,5 | 15,0 nm |
| M40x1,5 | 20,0 nm |
| M50x1,5 | 30,0 nm |
| M63x1,5 | 35,0 nm |
| M75x1,5 | 80,0 nm |
| M85x2,0 | 100,0 nm |

Visos elektros jungtys turi būti atliekamos pagal instrukcijas. Labai svarbu įsitikinti, kad visos gnybtų jungtys yra tinkamai sumontuotos, o numatyta paskirtis yra tinkama gaminiui pagal elektrinius reikalavimus / charakteristikas.

Elektros jungčių kabelių pynė turi būti nutraukta kabelių kilpomis ir kabelių riebokšliais. Rekomenduojama naudoti IP67/68 klasės, 360º ekranuotus kabelių riebokšlius ir vienos šerdies automobilių vardinį ekranuotą kabelį.

Kabelio riebokšlis turi tris funkcijas, jis veikia kaip streso malšintojas, sandarina jungtį nuo vandens ir nešvarumų ir užtikrina tinkamą EMI ekraną. Pažangios kabelių liaukos galėtų pasiekti aukštą EMI slopinimą plačiame dažnių diapazone.

Kabelio kilpa ir kabelio riebokšlis turi būti sumontuoti pagal instrukcijas. Norint teisingai surinkti kabelio riebokšlį, rekomenduojama naudoti sukimo momento raktą su raktų galvute ir raktą, kad pritaikytumėte kabelio riebokšlį. Kabelio kilpa yra prijungta prie gnybto M8 varžtu. Maitinimo kabelio ekranavimas turi būti prijungtas prie elektros prietaiso korpuso kabelio riebokšliu. Turi būti laikomasi sukimo momento priveržimo rekomendacijų. Žiūrėkite gamintojo instrukcijas, kaip sumontuoti kabelių riebokšlius ir kabelių kilpas. Šios instrukcijos gali būti netaikomos visų tipų jungtims, kurias turi šis elektrinis prietaisas.

Laidų pynės jungtis su kabelio kilpa ir kabelio riebokšliu (tik iliustracijai)

|  | Rekomenduojama naudoti varžto dydį M8x16 ir bangų bei įprastų poveržlių poveržlių poveržlės derinį. |
| --- | --- |

Maksimalus varžto išsikišimas per poveržlę ir kabelio kilpą

|  | Desription |
| --- | --- |
| 1 | Sraigtas |
| 2 | Kabelio kilpa |
| 3 | Kabelis |
| 4 | Poveržlė |

Rekomenduojami Pflitsch BlueGlobe serijos kabelių riebokšliai ir HUBER+SUHNER Radox Elastomer S, ekranuoti, vienos šerdies, automobiliniai kabeliai.

Toliau pateiktoje informacijoje aprašoma, kaip surinkti ekranuotus maitinimo laidus prie elektros prietaiso.

Kabelių riebokšlių surinkimo instrukciją taip pat galima rasti Pflitsch liaukų kataloge, kurį galima rasti https:// www.pflitsch.de.

Teisingas kabelių riebokšlio tipas aukštos įtampos kabeliams yra Pflitsch blueglobe TRI bg XXXms tri (priklausomai nuo pasirinkimo 225ms tri max. kabelis Ø 20 mm, maks. ekranas Ø 16 mm arba 232ms tri max. kabelis Ø 25 mm, maksimalus ekranas Ø 20 mm).

Kabelio kilpos ir kabelio riebokšlio surinkimo žingsniai

Atminkite, kad šios instrukcijos taikomos tik komponentams, kurie rekomenduojami šiam gaminiui.

- Nuimkite mažą šešiakampį gabalėlį nuo "BlueGlobe" sandarinimo įdėklo, kaip parodyta paveiksle žemiau. "BlueGlobe" sandarinimas

- Nupjaukite kabelio apvalkalą atstumu A nuo kabelio galo (žr. paveikslėlį žemiau). Iš dalies ištraukite nupjautą apvalkalo dalį (ilgis B yra nuo 10 iki 15 mm) nuo kabelio, kaip parodyta paveikslėlyje. Atstumas A priklauso nuo naudojamo kabelio kilpos ilgio. Išmatuokite kabelio kilpa, kuri naudojama, ir supjaustykite iki tinkamo ilgio.

|  | Šiuo metu visiškai neišimkite kabelio apvalkalo ir nepjaukite kabelio pynės ekrano. |
| --- | --- |

Iškirpkite kabelio apvalkalo ilgį

3. Ant kabelio apvyniokite du varinės juostos sluoksnius taip, kad atstumas B būtų padengtas. Naudokite 3MTM vario folijos juostą 1181 ar panašią. Priešingai nei parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje ir atsižvelgiant į kabelio ir kabelio riebokšlio dydį, galite palikti ilgį A apvalkalas kitam žingsniui, kad padėtumėte kabelio riebokšlį ir nuimti apvalkalą tik atlikę kitą veiksmą.

Uždenkite laidą varine juosta

4. Įkiškite laidą į kabelio riebokšlį, šiek tiek pasukdami. Tai padeda kabeliui eiti per spyruoklę kabelio riebokšlio viduje. Stumkite kabelio riebokšlį prie kabelio apvalkalo, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Kabelis prie riebokšlio mazgo

5. Kai kabelio riebokšlis yra vietoje, nuimkite apvalkalo gabalėlį ir nupjaukite pynės ekraną (dangtelį) nuo 10 mm (atstumas C) nuo riebokšlio dugno, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

|  | Prieš pjaustydami pynės ekraną, įsitikinkite, kad kabelio riebokšlio spyruoklė yra prie kabelio apvalkalo (kuris yra apsaugotas varine juosta). |
| --- | --- |

Iškirpkite pynimo ekraną

- Iškirpkite vidinio apvalkalo D ilgio gabalėlį, parodytą žemiau esančiame paveikslėlyje. Ilgis D turi būti lygus kabelio kilpos korpuso ilgiui. Vidinio apvalkalo pjovimas

- a) Įsitikinkite, kad laidžiose kabelio sruogose visiškai nėra silikono ir kitų priemaišų. Įkiškite kabelių laidus visiškai į kabelio kilpą. Įsitikinkite, kad kabelio kilpa nėra per laisva ir kad visi laidininkai telpa kilpos viduje. Jei ne, iš dalių sąrašo patikrinkite, ar naudojate tinkamas kabelių kilpas.

  - Visada naudokite kabelio kilpos gamintojo gofravimo įrankį. Prieš užspausdami, patikrinkite kabelio kilpą nuo kilpos (pvz., 35-8 yra 35 mm2) ir pasirinkite tokio paties dydžio štampus gofravimo įrankiui. Naudokite šešiakampius štampus.

  - Suimkite kabelio kilpą bent du kartus skirtingose vietose, pradedant kuo arčiau plokščios kilpos dalies ir link kilpos statinės dalies. Įsitikinkite, kad kabelis neslysta iš kilpos, kai jis užspaudžiamas.

  - Po gofravimo pašalinkite bet kokį perteklinį junginį, susidarantį iš kabelių kilpų šonų. Patikrinkite, ar kabelio kilpa yra tolygiai suspausta skaidriais šešiakampiais gofravimo įtaisais ir ar nėra sulaužyti laidininkai. Žiūrėkite paveikslėlį žemiau.

Jungiamojo kabelio kilpa

8. Iškirpkite susitraukiančio vamzdžio gabalą ir susitraukite jį per kabelio kilpą ir pynimo ekraną, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Tai daroma siekiant išlaikyti pynimo ekraną vietoje ir papildomai izoliuoti.

|  | Susitraukimo vamzdis turi būti nurodytas darbinės temperatūros intervalui nuo -40°C iki +150°C. Rekomenduojamas lipnus susitraukiantis vamzdelis. |
| --- | --- |

Susitraukimo vamzdis

- Įkiškite laidą per atitinkamą skylę elektros prietaiso rėme ir tinkamu varžtu prijunkite kabelio kilpą prie maitinimo gnybto. Naudokite spyruoklinę poveržlę tarp kabelio kilpos ir jungiamojo varžto ar veržlės. Šiuo metu nepriveržkite kabelio kilpos varžto, kad užtikrintumėte kabelio riebokšlio pritvirtinimą.

|  | Įsitikinkite, kad tarp kabelio kilpos ir kitų metalinių konstrukcijų, įskaitant kabelio pynę, yra bent 10 mm oro tarpas. Jei oro tarpas yra mažesnis, naudokite papildomą izoliacijos susitraukimo vamzdelį, kad padengtumėte kilpą. |
| --- | --- |

- Prisukite kabelio riebokšlį prie elektros prietaiso maitinimo gnybtų pagal instrukcijas. Priveržkite kabelio riebokšlį nurodytu sukimo momentu.

|  | Priveržkite kabelio riebokšlį nuo kabelio riebokšlio korpuso iki gaubto, kurio sukimo momentas yra 15 Nm. Tada priveržkite kabelio riebokšlio dangtelį pagal kabelio riebokšlio gamintojo pateiktas instrukcijas (rekomendacija Pflitsch). |
| --- | --- |

- Priveržkite kabelio kilpą naudodami nurodytą sukimo momentą.

- Pakartokite procedūrą su kitais kabeliais ir jungtimis.

- Uždarykite maitinimo gnybto dangtelį ir įdėkite jungties skydą.

- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelio skydai yra tinkamai įžeminti. Kabelio kilpos ir kabelio riebokšlio surinkimo skerspjūvis

| 1 | Kabelio kilpos varžtas |
| --- | --- |
| 2 | Kabelio kilpa |
| 3 | Nuo šilumos susitraukianti plėvelė |
| 4 | Vario juosta |
| 5 | Kabelio riebokšlis |
| 6 | Kabelis |

Agregatui reikalingos įrangos pavyzdys

|  | Aprašymas | Gamintojo pagrindinis puslapis | Str.Nr./Dalis Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Surinkimo įranga (pavyzdys) | Sukimo momento raktas ir raktų galvutė | http://www.pflitsch.de | 730N/10-50 |
|  | Raktas | http://www.pflitsch.de | SE30 |

Surinkimui reikalingos įrangos pavyzdys (tęsinys)

|  | Aprašymas | Gamintojo pagrindinis puslapis | Str.Nr./Dalis Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 mm2 kabelio surinkimo pavyzdys | Kabelis, kurio vardinis skerspjūvis yra 70 mm2 | http://www.hubersuhner.com | HUBER+SUHNER Radox Elastomer S, ekranuotas, viengyslis, automobilinis kabelis (FHLR4GC13X) |
|  | Kabelio kilpa | http://www.druseidt.de | Druseidt su siauru flanšu 03906 |
|  | Kabelio riebokšlis | http://www.pflitsch.de | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri Arba priklausomai nuo parinkties (žr. parinkčių sąrašą) Pflitsch blueglobe TRI bg 232ms tri |
|  | Sraigtas | - | DIN 912 M8x16 |
|  | Poveržlė | - | DIN 2093, 8,2 x 16 x 0,9 |
|  | Poveržlė | - | DIN 125 D8 |
| 50 mm2 kabelio surinkimo pavyzdys | Kabelis, kurio vardinis skerspjūvis yra 50 mm2 | http://www.hubersuhner.com | HUBER+SUHNER Radox Elastomer S, ekranuotas, viengyslis, automobilinis kabelis (FHLR4GC13X) |
|  | Kabelio kilpa | http://www.druseidt.de | Druseidt su siauru flanšu 03903 |
|  | Kabelio riebokšlis | http://www.pflitsch.de | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri Arba priklausomai nuo parinkties (žr. parinkčių sąrašą) Pflitsch blueglobe TRI bg 232ms tri |
|  | Sraigtas | - | DIN 912 M8x16 |
|  | Poveržlė | - | DIN 2093, 8,2 x 16 x 0,9 |
|  | Poveržlė | - | DIN 125 D8 |

Kabeliai ir laidai

|  | Nukreipkite maitinimo kabelius kuo toliau nuo valdymo signalo laidų. Mažiausias skiriamasis atstumas yra 100 mm. Kryžmės turi būti 90° kampu. Maitinimo kabeliai ir valdymo laidai turėtų būti nukreipti šalia programos rėmo. Įsitikinkite, kad visos gnybtų jungtys tinkamai priveržtos. |
| --- | --- |
|  | Jei elektrinis prietaisas varo variklį ar generatorių, susisiekite su "Danfoss", jei maitinimo laidas yra ilgesnis nei 15 m. Dėl EMS priežasčių gali prireikti filtro. |

Įdiekite elektrinį prietaisą pagal instrukcijas. Įsitikinkite, kad visos sistemos programos, pavyzdžiui, baterijos, yra prijungtos prie elektros prietaiso pagal šio vartotojo vadovo instrukcijas ir konkretaus gaminio gaires.

Kabelių

- Maitinimo kabeliams rekomenduojama naudoti "Radox Elastomer S", ekranuotą automobilių kabelį arba lygiavertį kabelį su panašiomis specifikacijomis.

- Kabelio skerspjūvis gali būti 35 mm2, 50 mm2 arba maks. 70 mm2, priklausomai nuo maksimalios elektros prietaiso srovės.

- Naudokite tik EMI apsaugotus maitinimo kabelius, kad įsitikintumėte, jog tinkamai veikia elektrinis prietaisas ir sumažintumėte spinduliuojamą emisiją. Kabelių skydai turi būti prijungti prie elektros prietaiso įžeminimo abiejuose kabelio galuose.

Visuose "Danfoss" gaminiuose maitinimo jungtims naudojami EMI ekranuoti kabelių riebokšliai.

Laidų

Norėdami užtikrinti teisingą ir pastovų veikimą, naudokite EMI ekranuotus kabelius elektros prietaiso valdymo signalams. Kabelių skydai turi būti prijungti prie elektros prietaiso įžeminimo abiejuose kabelio galuose.

Rekomendacijos dėl valdymo signalo kabelių

| Kabelis | Kabelio tipas ir savybės |
| --- | --- |
| Sprendiklio kabeliai | ekranuotas kabelis (vytos poros) |
| CAN kabeliai | ekranuotas kabelis (vytos poros) |
| Kiti signalai | ekranuotas daugiavamzdis laidas |
| Išorinis temperatūros matavimas (PT100/PT1000) | ekranuotas kabelis (vytos poros) |
| Vartotojo įvesties / išvesties kabeliai | ekranuotas kabelis (vytos poros) |

Aukštos įtampos jungtys

|  | Aukštos įtampos jungtys turi bendrą įžeminimo jungtį. |
| --- | --- |
|  | UHV ≥ ULV Įtampa prietaiso LV pusėje (ULV ) negali būti didesnė už HV šoninę įtampą (UHV ). Jei į LV pusę įjungiama didesnė įtampa, srovė iš karto tekės per prietaiso diodus, o HV šoninė įtampa padidės iki tokio paties lygio kaip ir LV šoninė įtampa. |
|  | Įsitikinkite, kad maitinimo kabeliai išeina tiesiai iš gnybtų ir netrina į aštrius kabelius per skylutes ar kitas aštrias briaunas, dėl kurių laikui bėgant kabelio izoliacija gali susidėvėti. |
|  | Nedėkite antsvorio ant jungiamosios dėžutės dangčio (-ių). |

- Elektrinis prietaisas turi būti sumontuotas ir prijungtas pagal instrukcijas. •	Įsitikinkite, kad visos prijungtos programos yra prijungtos prie elektros prietaiso pagal konkrečią gaminio darbinę įtampą.

- Elektrinis prietaisas tiekiamas su sumontuotu maitinimo gnybtų dangteliu. Norėdami pasiekti maitinimo jungtis, nuimkite mechaninės saugos funkciją ir jungties dėžutės dangtį.

DC ryšio specifikacijos (+MC, +AFE, +UG parinktys)

| DC jungtis |  |
| --- | --- |
| DC ryšio įtampos diapazonas | 0-850 VDC |
| DC jungties vardinė įtampa | 750 VDC |

Kintamosios srovės prijungimo specifikacijos (+MC, +AFE, +UG -parinktys)

| Kintamosios srovės jungtis |  |
| --- | --- |
| AC išėjimo įtampa | 0-560 VEFF (UDC = 800VDC) |
| Išėjimo dažnis | 0...580 Hz. Pasirinktinai iki 1000 Hz. |
| Perjungimo dažnis | 8 kHz |
| Maksimali galia | 300 kVA |

Kintamosios srovės prijungimo specifikacijos pagal gaminio tipą (+MC, +AFE, +UG -parinktys)

| Kintamosios srovės jungtis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parinktį | +MC120, +AFE120, +UG120 | +MC180, +AFE180, +UG180 | +MC240, +AFE240, +UG240 | +MC300, +AFE300, +UG300 | +MC350, +AFE350, +UG350 |
| Vardinė srovė | 120 GINKLŲ | 180 GINKLŲ | 240 GINKLŲ | 300 GINKLŲ | 350 GINKLŲ |
| Nominali galia | 100 kVA | 150 kVA | 200 kVA | 250 kVA | 300 kVA |

Aukštos įtampos šoninė jungtis (+ DC - tik parinktis)

| Aukštos įtampos pusė |  |
| --- | --- |
| Įtampos diapazonas, UHV | 0-850 VDC |
| Nominali įtampa | 750 VDC |
| Didžiausia srovė | 350 ADC |

Žemos įtampos šoninis sujungimas pagal gaminio tipą (+ DC - tik parinktis)

| Žemos įtampos pusė |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parinktį | +DC150 | +DC250 | +DC300 | +DC400 |
| Tipinė įtampa, ULV(* | 75-750 VDC | 75-750 VDC | 75-750 VDC | 75-750 VDC |
| Vardinė srovė | 150 ADC | 250 ADC | 300 ADC | 400 ADC |
| Vardinė galia(** | 90 kW | 150 kW | 200 kW | 240 kW |

(* = Didžiausias transformacijos racionas tarp LV ir HV įtampų yra 1:10.

(** = išėjimo galią riboja žemosios įtampos ir srovės įtampa. LV pusės įtampa 600 VDC, HV pusės įtampa 750 VDC.

Produktų rūšys

| Pagrindinė produkto rūšis | Vardinė galia [kVA] | Vardinė srovė [ARMS] |
| --- | --- | --- |
| EC-C1200-450+MC120+AFE120+UG120 | 100 | 120 |
| EC-C1200-450+MC180+AFE180+UG180 | 150 | 180 |
| EC-C1200-450+MC240+AFE240+UG240 | 200 | 240 |
| EC-C1200-450+MC300+AFE300+UG300 | 250 | 300 |
| EC-C1200-450+MC350+AFE350+UG350 | 300 | 350 |

Daugiau informacijos rasite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose ir gaminio duomenų lapuose.

Žemos įtampos jungtys

|  | X1 jungties patvarumas ribojamas iki 10 jungties gamintojo instaliacijų / pašalinimų. |
| --- | --- |
|  | Visada patikrinkite X1 jungties ir kolektoriaus suderinamumą. Niekada jokiu būdu nebandykite keisti jungties. Jei nesate tikri, susisiekite su "Danfoss" aptarnavimo tarnyba. |
|  | Išjungdami elektrinį prietaisą, naudokite POWER_ON įvestį. Jei pageidaujama, maitinimo šaltinį (VIN_N ir (arba) VIN_P) galima atjungti, praėjus tam tikram laikui nuo POWER_ON išjungimas (žr. paveikslėlį Maitinimo šaltinio atjungimas šiame skyriuje). Saugi tmin vertė yra 5 sekundės. |
|  | Peržiūrėkite tinkamas signalo jungtis ir konkretaus produkto PIN maketą iš gaminio duomenų lapų adresu http://www.danfoss.com. |
|  | Informacijos apie valdymo signalo jungčių surinkimą rasite gamintojo tinklalapyje. |

Valdymo signalai (priklauso nuo parinkties) Pagrindinis įrenginys palaiko šį CAN protokolą:

- CANopen

- SAE J-1939

CAN protokolai yra alternatyvos ir pasirinkimas turėtų būti atliekamas pateikiant užsakymą.

Elektros prietaiso valdymo signalai valdomi X1 jungtimi.

Norėdami įsitikinti, kad valdymo signalas veikia teisingai, naudokite suderinamą jungties sąsają (vyrišką / moterišką) ir tinkamą ekranuotą laidą.

Valdymo signalo jungties informacija

| Aprašymas | Dalies numeris | Tiekėjo pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| X1-Control signalo jungtis (važiuoklėje) Tyco Electronics/AMPSEAL, 35 kontaktų (vyriška) | 1-776163-1 | http://www.te.com/usa-en/ produktas-1-776163-1.html |
| X1 kabelio jungtis (poravimosi jungtis) Tyco Electronics/AMPSEAL, 35 kontaktų (moteriškas) | Atvejis:776164-1 | http://www.te.com/usa-en/ produktas-776164-1.html |
|  | Smeigtukai: 770854-3 (viela 0.5-1.25mm2) | http://www.te.com/usa-en/ produktas-770854-3.html |

Įsitikinkite, kad dalies numeris baigiasi -1, o ne kitu skaičiumi.

Įrankiai ir priedai

| Aprašymas | Dalies numeris | Tiekėjo pavyzdys |
| --- | --- | --- |
| Gofravimo įrankio surinkimas 58529-1 su štampavimo surinkimu 58529-2 | 58529-1 | http://fi.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity/ 58529-1/?qs=Xf%252b3Aw93yEM%2FQReWIgzu%252bw %3D%3D |
| Jungties sandarinimo kištukas (saugojimui ir transportavimui) | 770678-1 | http://www.te.com/usa-en/product-770678-1.html |
| 35 padėčių vielos reljefas | 776463-1 | http://www.te.com/usa-en/product-776463-1.html |

Išsamią ir naujausią informaciją galima rasti gamintojo tinklalapiuose. Jungties komplektas pagal jungties gamintojo instrukcijas (pvz., kontaktinis gofravimas).

Minimalūs laidai ir jungtys, reikalingos elektros prietaisui maitinti, parodyti žemiau (pažymėti raudonai). Jei kuris nors iš šių signalų nėra prijungtas, elektros prietaisas nebus įjungtas arba jis bus suveikęs ir neveiks.

Žemos įtampos signalai: minimalios jungtys, reikalingos elektros prietaisui maitinti

Minimalūs laidai ir jungtys

| Pin | Signalo pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 13 | VIN_N | Maitinimo šaltinis neigiamas |
| 1 | VIN_P | Maitinimo šaltinis teigiamas (nuolatinis). Paprastai 12-24 V, žr. |
| 2 | POWER_ON | Maitinimo šaltinis teigiamas (nuo įjungimo / išjungimo mygtuko). Paprastai ta pati įtampa kaip ir VIN_P. |
| 24 | STOP_1 | Sustabdyti įvestį 1. Reikia ištraukti aukštyn (tas pats diapazonas kaip ir VIN_P), kad keitiklis veiktų. Atjungus STOP įvestį arba patraukus jį žemai iš išorės, galios puslaidininkių jungiklių tvarkyklės yra išjungtos, todėl keitiklis tampa diodų tiltu. Sustabdžius keitiklį su vienu iš STOP įėjimų, taip pat atsiranda gedimas, kurį reikia pašalinti prieš tęsiant darbą. |
| 3 | STOP_2 | Sustabdyti įvestį 2. Identiškas sustabdyti įvestį 1. Abu reikia ištraukti, kad būtų galima bėgti. |

Minimali laidų schema parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. Pagrindinis dalykas yra tai, kad POWER_ON įvestis yra ta, kuri turėtų būti naudojama elektros prietaisui įjungti arba išjungti. Visų pirma, išjungimas atjungiant VIN_N ar VIN_P tam tikromis aplinkybėmis gali sugadinti elektros prietaiso parametrus ar kitus duomenis.

Minimalių jungčių pavyzdys

Jungiklis (SW1) naudojamas keitikliui įjungti ir išjungti. VIN_P ir VIN_N yra nuolat prijungti prie maitinimo šaltinio. POWER_ON įvestyje yra vidinis išskleidžiamasis meniu. Apsaugai naudokite tinkamą saugiklį (F1). Peržiūrėkite saugiklių pasirinkimo reikšmes ir informaciją iš gaminio duomenų lapų. Maitinimo šaltinio atjungimas

Nuo POWER_ON įtampos sumažinimo iki VIN_P sumažinimo turėtų praeiti pakankamai laiko.

Įžeminimo kaiščių naudojimas

Be minėtų signalų, signalo jungtyje yra įvairių įžeminimo (GND) kaiščių. CAN ir įvesties / išvesties funkcijos naudoja atskirus GND kaiščius. Skirtumas tarp neizoliuotų GND kaiščių ir VIN_N yra tas, kad VIN_N/VIN_P eina per bendro režimo droselį, skirtą filtruoti laidinius spindulius. Sujungus signalą GND ir VIN_N kartu, efektyviai išjungiamas bendrojo režimo droselis.

POWER_ON ir STOP signalai naudoja įrenginio vidinį GND kaip atskaitos tašką. Jei išoriškai jie gaminami atsižvelgiant į VIN_N, didelis bendro režimo trikdžių lygis gali išmesti POWER_ON ir STOP iš jų veikimo diapazono ir priversti keitiklį sustoti arba paleisti iš naujo. Tai galima išspręsti prijungus VIN_N ir signalą GND, tačiau tai kainuoja padidėjęs EMI. Galiausiai yra gaubto įžeminimo kaištis, kuris yra prijungtas prie keitiklio gaubto (rėmo) ir gali būti naudojamas kabelių skydams prijungti.

Bendra informacija

Prijunkite VIN_P prie teigiamo maitinimo šaltinio ir VIN_N prie neigiamo maitinimo šaltinio. POWER_ON ir STOP_1/STOP_2 paprastai yra prijungti prie teigiamo maitinimo šaltinio. Jei naudojami STOP signalai, prijunkite avarinio stabdymo jungiklį tarp STOP ir teigiamo maitinimo šaltinio.

STOP signalas turėtų būti aukštas tuo pačiu metu arba prieš prijungiant maitinimo šaltinį prie VIN_P ir

VIN_N. Jei STOP signalai bus prijungti po VIN_P ir VIN_N keitiklis greičiausiai užregistruos STOP kaip aktyvų ir bus avarinio sustabdymo būsenoje. Jei taip atsitiks, laidus galima pakeisti prijungiant maitinimo šaltinį prie VIN_P ir VIN_N tuo pačiu metu arba prieš STOP signalus. Avarinės būsenos išjungimas taip pat gali būti išvalytas po kiekvieno elektros prietaiso paleidimo.

CAN tinklas turėtų būti atliekamas naudojant vytos poros ekranuotą kabelį, kad būtų sumažintas CAN signalų EMI. Rekomenduojama nenaudoti CAN kabelio skydo kaip CAN įžeminimo, o naudoti atskirą įžeminimo laidą.

CAN įžeminimas

Jei naudojami temperatūros įėjimai PT100 / 1000, jutiklio įžeminimo jungtį naudokite signalo įžeminimą.

Variklio perkrovos apsauga

Elektriniame įrenginyje yra trys PT100 / 1000 išorinio temperatūros jutiklio įėjimai, kurie gali būti naudojami varikliui apsaugoti nuo perkaitimo. Šie įėjimai gali būti sukonfigūruoti taip, kad variklio srovė būtų tiesiškai sumažinta tarp dviejų temperatūrų. Pavyzdžiui, derate gali prasidėti, kai variklio temperatūra yra 130 ° C, ir tiesiškai sumažinti variklio srovę, kai variklis įkaista, o maksimalus derate gali būti 150 ° C.  Be to, yra trys konfigūruojami temperatūros lygiai, kurie gali sukelti skirtingus veiksmus. Pirmasis lygis yra pastaba, antrasis - įspėjimas, o trečiasis - gedimas. Pastaba matoma tik įrenginio gedimų žurnale. Įspėjimas gali būti vertinamas kaip CANmessage, taip pat gedimų žurnale. Gedimas sustabdys įrenginį, sustabdydamas visą veikimą, taip pat bus rodomas kaip CAN pranešimas ir gedimų žurnalas.

Be temperatūros stebėjimo, kurį galima naudoti, prietaisas turi apsaugą nuo srovės ir trumpojo jungimo, kuris sustabdo įrenginį, jei aptinkamas trumpasis jungimas arba per didelė srovė.

Stebėsenos, diagnostikos ir nustatymo signalai

Elektrinį prietaisą galima prijungti prie kompiuterio USB prievado su priežiūros jungtimi (USB į RS485). Techninės priežiūros jungtis leidžia stebėti, diagnozuoti ir nustatyti elektros prietaisą. Naudodama "PowerUSER" programą, ji įgalina šias funkcijas per nuotolinę prieigą, pavyzdžiui, sprendžiant problemas.

Patikimą ryšį tarp kompiuterio ir elektros prietaiso galima užtikrinti naudojant "Power Series Service Cable" (PSSC). PSSC yra izoliuotas RS485 ir ekranuotas kabelis, skirtas sudėtingoms aplinkoms. Kabelis yra 3 metrų (PSSC-3M) ir 10 metrų versijos (PSSC-10M). Tą patį kabelį galima naudoti su visais "Danfoss" produktais, turinčiais techninės priežiūros jungtį.

Aptarnavimo kabelis užsakomas atskirai, daugiau informacijos apie užsakymą rasite skyriuje Aptarnavimo dalys 75 puslapyje.

"PowerUSER" programą galima nemokamai atsisiųsti iš  http://www.danfoss.com/.

Techninės priežiūros jungtis

Operacija

Veikimo sąlygos

Elektros prietaisas turėtų būti naudojamas tik pagal paskirtį ir laikantis gamintojo nurodytų ribų, susijusių su:

- Pakrovimo.

- Aušinimo.

- Aptarnavimo intervalas.

- Aplinkos sąlygos, tokios kaip temperatūra ir drėgmė. Elektrinis prietaisas skirtas šioms sąlygoms:

- Aplinkos veikimo temperatūros ribos: -40 °C ... +105°C.

- Didžiausias aukštis 2000 m virš jūros lygio.

- Maksimali aušalo skysčio skysčio temperatūra aušinimo skysčio grandinės įleidimo angoje, žiūrėkite gaminio duomenų lapus.

- Aušinimo skysčio skystis turi būti vandens ir glikolio mišinys, kuriame yra ne daugiau kaip 50% glikolio. Žiūrėkite skyrių Rekomenduojami aušinimo skysčiai 40 puslapyje.

Elektrinis prietaisas turi būti iš anksto įkrautas (žr. skyrių Išankstinis įkrovimas, 66 puslapyje).

Jei viršijamos veikimo ribos ir sugadinamas elektrinis įrenginys, kreipkitės į vietinį "Danfoss" atstovą.

Išankstinis įkrovimas

|  | Atlikite išankstinį įkrovimą teisingai, arba didelė įsibrovimo srovė gali sugadinti išorinius elektros prietaiso elektrinius komponentus. |
| --- | --- |
|  | Elektrinio prietaiso DC-link talpą galima rasti duomenų lape. |

Prietaisai su nuolatinės srovės ryšio talpa turėtų būti iš anksto įkrauti prieš prijungiant juos prie akumuliatoriaus, superkondensatoriaus ar įkrautos nuolatinės srovės. Išankstinis įkrovimas reikalingas norint apriboti įsibrovimo srovę, kuri įvyktų, jei kondensatoriai nebūtų iš anksto įkrauti. Išankstinį įkrovimą galima atlikti naudojant išankstinio įkrovimo rezistorių ir kontaktorių prieš prijungiant DC jungtį prie akumuliatoriaus, superkondensatoriaus ar kitos nuolatinės srovės jungties, turinčios skirtingą įtampą. Po išankstinio įkrovimo saugus įtampos skirtumas tarp dviejų potencialų yra 5–10 voltų.

Žemiau esančiame paveikslėlyje parodytas išankstinio įkrovimo principas. C2 yra iš anksto įkrautas iš aukštos įtampos akumuliatoriaus per K1, K3 ir R.

Operacija

Išankstinio įkrovimo principas

Būklės stebėjimas eksploatacijos metu

|  | Elektros prietaiso nuolatinio pažeidimo rizika. Naudokite elektrinį prietaisą tik tuo atveju, jei laikomasi šiame naudotojo vadove ir duomenų lape pateiktų techninių gairių ir aplinkos sąlygų. |
| --- | --- |
|  | Elektros prietaiso nuolatinio pažeidimo rizika. Jei pastebėsite nukrypimus nuo įprasto veikimo (pvz., Aukšta temperatūra ar triukšmas), sustabdykite elektrinį prietaisą. Raskite nukrypimo priežastį ir daugiau informacijos rasite skyriuje Trikčių šalinimas 73 puslapyje. |
|  | Sistemos izoliacijos varžai stebėti rekomenduojamas išorinis izoliacijos stebėjimo įtaisas. |

Eksploatacijos metu reguliariai stebėkite elektrinį prietaisą, kad įsitikintumėte patikimu veikimu, numatytumėte galimus būsimus gedimus ir padėtumėte pasiekti numatytą gaminio tarnavimo laiką.

Techninė priežiūra

Reguliari priežiūra

|  | Neišardykite elektros prietaiso. Galite atlikti tik šiame naudotojo vadove aprašytas procedūras. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į "Danfoss" atstovą. |
| --- | --- |
|  | Tik apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai, susipažinę su atitinkamais saugos reikalavimais, gali atlikti bet kokią elektros prietaiso techninę priežiūrą. |
|  | Elektros smūgio rizika, kai nuimamas jungties dėžutės dangtis. |
|  | Reguliariai tikrinkite elektrinį prietaisą. Patikrinimų metu naudokite reguliarius techninės priežiūros kontrolinius sąrašus. |
|  | Nebandykite priveržti ar atleisti jokių varžtų, veržlių ar jungčių, kurie neparodyti šiame naudotojo vadove ir kurie nėra susiję su įprastomis montavimo ir priežiūros procedūromis. |
|  | Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, kai esate šalia elektros prietaiso. |
|  | Prieš diegdami elektrinį prietaisą, perskaitykite vartotojo vadove pateiktas instrukcijas. Norėdami užtikrinti saugų ir patikimą elektros prietaiso veikimą, laikykitės techninės priežiūros instrukcijų. |

Techninė priežiūra

Priežiūros intervalai

| Daiktas |  | Patikrinimas / užduotis | Savaitės | Mėnesio | Kasmet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendroji konstrukcija | Operacija | Nenormalus reiškinys, pavyzdžiui, triukšmas ar šildymas. Jei akivaizdžiai padidėjo, susisiekite su "Danfoss" atstovu. | X |  |  |
|  | Montavimo | Varžtų sandarumas. Jei reikia, priveržkite iki tinkamos vertės. Taikoma varžtams, kurie pateikti šiame vartotojo vadove. Žiūrėkite skyrių Sukimo momento sugriežtinimas 28 puslapyje. |  |  | X |
|  | Korpusas ir sujungtos dalys | Patikrinkite švarą. Jei reikia, išvalykite. Žiūrėkite skyrių Valymas 69 puslapyje. |  | X |  |
| Elektros sistema | Kabeliai | Vizualinis patikrinimas, pavyzdžiui, nusidėvėjimas. Jei reikia, pakeiskite. |  | X |  |
|  | Elektros jungtys | Patikrinkite ryšius. Įsitikinkite, kad kabelių riebokšliams taikomas pakankamas sukimo momentas. Žiūrėkite skyrių Sukimo momento sugriežtinimas 28 puslapyje. |  |  | X |
|  | Įžeminimai (ausinės) | Patikrinkite įžeminimus (ausines). Įsitikinkite, kad ryšio varža galioja. Jei reikia, prijunkite iš naujo. |  |  | X |
| Aušinimo sistema | Operacija | Veikimą. Aušinimo sistema veikia taip, kaip nurodyta. | X |  |  |
|  | Vamzdžių ir jungčių sandarumas | Nėra matomo nuotėkio. Jei nutekėjo, tinkamai priveržkite jungtis arba pakeiskite dalis. |  | X |  |
|  | Vėdinimo kištukas | Švara. Jei reikia, išvalykite. Žiūrėkite skyrių Valymas 69 puslapyje. |  | X |  |
|  | Aušinimo skysčio kokybė | Naudokite aušinimo skystį, kaip nurodyta (tinka vandens ir glikolio mišinys). Jei reikia, papildykite. Žiūrėkite skyrių Rekomenduojami aušinimo skysčiai 40 puslapyje ir Aušinimo sistemos priežiūra 69 puslapyje. |  |  | X |

Aušinimo sistemos priežiūra

Elektros prietaiso aušinimo sistemą reikia reguliariai stebėti ir prižiūrėti

Veikla. Kas savaitę stebėkite, ar aušinimo sistema veikia tinkamai, ir kas mėnesį patikrinkite, ar aušinimo sistemoje nėra nuotėkio. Aušinimo skysčio kokybė turi būti tikrinama kasmet. Vandens ir glikolio mišinys, taip pat naudojamo glikolio tipas turi būti tokie, kaip nurodyta. Žiūrėkite skyrių Rekomenduojami aušinimo skysčiai 40 puslapyje.

Valymo

|  | Valymui nenaudokite slėgio plovyklos. Aukštas vandens slėgis gali sugadinti tarpiklius, leidžiančius vandeniui patekti į elektros prietaisą. |
| --- | --- |
|  | Niekada neatidarykite ir neišimkite vandeniui nelaidžių alsuoklio kištukų. Valykite juos tik iš išorės. |

Techninė priežiūra

|  | Elektros smūgio rizika, jei elektrinis įtaisas išvalomas pagal instrukcijas, leidžiančias vandeniui patekti į elektros prietaisą. |
| --- | --- |

Laikykite elektrinį prietaisą švarų. Valymui naudokite neabrazyvines ir nerūdijančias valymo priemones. Įsitikinkite, kad ploviklis gali būti naudojamas aliuminiui.

Elektros prietaiso išmontavimas ir šalinimas

|  | Elektros smūgio rizika, jei prieš iškraunant elektros prietaisą tęsiami išmontavimo etapai ir matuojamas saugus įtampos lygis. |
| --- | --- |
|  | Nelieskite elektros prietaiso ir toliau dirbkite su elektriniu prietaisu, kol jis atvės. |
|  | Atjungdami jungtį nenaudokite per didelės jėgos, nes plastikinis jungties korpusas gali sulūžti. Prieš atjungdami jungtį, atleiskite jungties laikančiąją spaustuką. Nebandykite atjungti X1, X2 ar X3 jungčių traukdami nuo jų laidų. |
|  | Išmontavimo metu palaikykite elektrinį prietaisą, elkitės su juo atsargiai. |
|  | Kai prietaisas išmontuojamas, laikomas ir supakuotas pristatymui, išmatuokite, ar nėra įtampos, tada pritvirtinkite trumpojo jungimo laidą prie laidininko bėgių, kad įkrovimas nesikauptų. |
|  | Papildomos informacijos ieškokite skyriaus "Diegimo procedūra" 36 puslapyje. |

Išmontavimo procedūra

- Išjunkite elektrinį prietaisą.

- Įsitikinkite, kad aušinimo sistema ir toliau veikia.

- Atleiskite X1 jungties laikantįjį spaustuką (valdymo signalo jungtis, žema įtampa, 35 kontaktai) iratjunkite jungtį.

- Palaukite, kol elektrinis prietaisas visiškai išsikraus. Prieš tęsdami visada išmatuokite, ar maitinimo gnybtuose nėra įtampos.

- Palaukite, kol elektrinio prietaiso ir aušinimo skysčio temperatūra nukris žemiau +40 °C.

- Atsukite tvirtinimo varžtus ir atjunkite elektrinį prietaisą nuo montavimo pagrindo.

- Atjunkite jungties skydą (mechaninis saugos komponentas).

- Atsukite jungties dėžutės dangtį (maitinimo gnybto dangtelį).

- Atjunkite maitinimo gnybtų kabelius ir įžeminimo kabelius (apsauginį įžeminimą).

- Atjunkite skysčio aušinimo sistemą.

- Sumontuokite jungiamosios dėžutės dangtį ir kitas dalis ir prijunkite visas elektros ir aušinimo jungtis, kad galėtumėte ilgiau laikyti.

- Pakelkite elektrinį prietaisą pagal skyrių Kėlimas 29 puslapyje.

Elektros prietaiso išmontavimas ir šalinimas

Elektros prietaiso šalinimas

Išmeskite elektros prietaisą ir bet kurią jo dalį pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Trikčių šalinimo

|  | Neįjunkite automatinio gedimų nustatymo funkcijos jokioje sistemoje, kur tai gali būti potencialiai pavojingos situacijos priežastis. |
| --- | --- |
|  | Nebandykite taisyti elektros prietaiso. Jei įtariate gedimą ar gedimą, kreipkitės pagalbos į "Danfoss" arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. |
|  | Dėl bendros saugos ir teisingų operacinių veiksmų atidžiai perskaitykite instrukcijas prieš pradėdami bet kokią analizę ar dirbdami su elektriniu prietaisu. |
|  | Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones, kai esate šalia elektros prietaiso. |

Naudojant elektrinį prietaisą gali atsirasti netikėtų situacijų. Kai kurios galimos priežastys ir veiksmai pateikti žemiau esančioje lentelėje. Jei susidaro netikėta situacija, ją reikia kuo greičiau ištaisyti.

Šiose instrukcijose neaprašomos visos įrangos detalės ar variantai ir nepateikiama informacija apie visas galimas sąlygas, kurios turi būti įvykdytos montuojant, eksploatuojant ar atliekant techninę priežiūrą.

Trikčių šalinimo

| Gedimo aprašymas | Galima priežastis | Veiksmas |
| --- | --- | --- |
| Elektrinio prietaiso perkaitimas | Aušinimo sistemos gedimas. | Patikrinkite aušinimo sistemos veikimą ir funkcionalumą, ypač galimus nuotėkius, srauto greitį ir skysčio temperatūrą. Pakeiskite aušinimo srauto kryptį, kad aušinimo sistema būtų praplauta nuo galimai susikaupusių nuosėdų. |
|  | Nuotėkis aušinimo sistemoje. | Patikrinkite aušinimo sistemos grandinę ir jungtis. |
|  | Kieta dalelė elektros prietaiso aušinimo kanalo viduje. | Pabandykite pulsuoti aušinimo skystį, kad atidarytumėte kanalus. Kreipkitės į "Danfoss" atstovą. |
| Reikšmingas aušinimo skysčio nuotėkis | Laisvas ryšys aušinimo sistemoje. | Apžiūrėkite, išvalykite ir priveržkite jungtis. Jei reikia, pakeiskite juos. |
|  | Sugedusi aušinimo žarna. | Pakeiskite aušinimo žarną. |
| Elektrinis prietaisas neveikia tinkamai arba našumas yra prastas | Prasti elektros linijos kontaktai (aukšta įtampa) | Apžiūrėkite, išvalykite ir priveržkite kontaktus. |

Trikčių šalinimo

Gedimų istorija ir gedimų nustatymas iš naujo

Kai valdymo diagnostika nustato neįprastą veikimo būklę, elektrinis prietaisas pateikia pranešimą. Pranešimai skiriasi priklausomai nuo pasekmių ir reikalingų veiksmų:

•	Gedimas- pranešimo tipas sustabdo elektrinį prietaisą ir reikalauja iš naujo nustatyti. •	Įspėjamasis - pranešimo tipas informuoja apie neįprastas eksploatavimo sąlygas, tačiau elektrinis prietaisas išlieka veikiantis (įjungtas).

Kai atsiranda gedimas ir sustabdomas elektros prietaisas, prieš bet kokius tolesnius veiksmus turi būti apibrėžta pagrindinė gedimo priežastis. Visi gedimai yra saugomi Gedimų istorijos meniu.

Apibrėžus pagrindinę priežastį ir patikrinus bei atkūrus elektros prietaisą pagal instrukcijas, gedimą galima iš naujo nustatyti. Gedimų atstatymą galima atlikti naudojant atstatymo signalą per lauko autobusą arba naudojant priežiūros ryšį ir "PowerUSER" programą.

Daugiau informacijos apie gedimų istoriją ir gedimų nustatymą iš naujo ieškokite produkto duomenų lapuose.

Pardavimai po pardavimo

Paslaugų politika

Elektros prietaiso priežiūra ir aptarnavimas apsiriboja šiame naudotojo vadove aprašytomis procedūromis. Žiūrėkite skyriaus  aptarnavimo dalis  75 puslapyje, kur rasite galimas aptarnavimo ir priedų dalis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į https://danfosseditron.zendesk.com/hc/en-gb arba siųskite el. laišką editron.service@danfoss.com.

Serviso dalys

Rekomenduojamos techninės priežiūros dalys išvardytos toliau pateiktoje lentelėje. Norėdami gauti daugiau informacijos ir įsigyti daugiau informacijos, susisiekite su "Danfoss" atstovu.

Serviso dalys su standartinėmis jungtimis

Serviso dalys

| Padėtis, jei Rodomas | Prekė / užsakymo numeris | Kiekis | Aprašymas | Rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10756 | 1 | Jungties skydas. Mechaninės saugos funkcija, kuri neleidžia atidaryti jungties dėžutės, jei signalo jungtis nėra atjungta. | - |
| 2 | 10348 | 5 | Kabelių riebokšliai | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri |
| 3 | 10988 | 1 | Aptarnavimo jungties dangtelis. | Segtuvų serija: 713, P/N 082616000000 |
| 4 | X(* | 1 | Prijungimo dėžutės dangtis (maitinimo gnybtų dangtelis). | - |

(* = Užsakymo aprašymas

Pardavimai po pardavimo

Serviso dalys, +DCE parinktis

Serviso dalys, +DCE parinktis

| Padėtis, jei Rodomas | Prekė / užsakymo numeris | Kiekis | Aprašymas | Rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10756 | 1 | Jungties skydas. Mechaninės saugos funkcija, kuri neleidžia atidaryti jungties dėžutės, jei signalo jungtis nėra atjungta. | - |
| 2 | 10348 | 7 | Kabelių riebokšliai. | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri |
| 3 | 10988 | 1 | Aptarnavimo jungties dangtelis. | Segtuvų serija: 713, P/N 082616000000 |
| 4 | X(* | 1 | Prijungimo dėžutės dangtis (maitinimo gnybtų dangtelis). | - |
| - | 13231 | 1 | Tarpiklio įvorės komplektas (apima 2 vnt kabelių riebokšlių, 2vnt tarpiklių ir reikalingų varžtų bei poveržlių) dvigubam nuolatinės srovės jungties sujungimui (+DCE variantas). | - |

(* = Užsakymo aprašymas

Pardavimai po pardavimo

Serviso dalys, +CE1 parinktis

| Padėtis, jei Rodomas | Prekė / užsakymo numeris | Kiekis | Aprašymas | Rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10756 | 1 | Jungties skydas. Mechaninės saugos funkcija, kuri neleidžia atidaryti jungties dėžutės, jei signalo jungtis nėra atjungta. | - |
| 2 | 10348 | 10 | Kabelių riebokšliai. | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri |
| 3 | 10988 | 1 | Aptarnavimo jungties dangtelis. | Segtuvų serija: 713, P/N 082616000000 |
| 4 | X(* | 1 | Prijungimo dėžutė. | - |

(* = Užsakymo aprašymas

Pardavimai po pardavimo

Serviso dalys, +CE2 parinktis

Serviso dalys, +CE2 parinktis

| Padėtis, jei Rodomas | Prekė / užsakymo numeris | Kiekis | Aprašymas | Rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10756 | 1 | Jungties skydas. Mechaninės saugos funkcija, kuri neleidžia atidaryti jungties dėžutės, jei signalo jungtis nėra atjungta. | - |
| 2 | 10348 | 2 | Kabelių riebokšliai | Pflitsch blueglobe TRI bg 225ms tri |
| 3 | 10988 | 1 | Aptarnavimo jungties dangtelis. | Segtuvų serija: 713, P/N 082616000000 |
| 4 | X(* | 1 | Prijungimo dėžutė. | - |
| 5 | 16871 | 3 | Kabelių riebokšliai. | Pflitsch blueglobe TRI bg 232ms tri |

(* = Užsakymo aprašymas

Priedų atsarginės dalys

| Prekė / užsakymo numeris | Kiekis | Aprašymas | Rūšis |
| --- | --- | --- | --- |
| 11131 | 1 | Jungiamasis kabelis tarp PC ir EC-C (USB į RS485), 3 metrų nuoseklusis kabelis. | PSSC-3M |
| 11132 | 1 | Jungiamasis kabelis tarp PC ir EC-C (USB į RS485), 10 metrų nuoseklusis kabelis. | PSSC-10M |

Mūsų siūlomi produktai:

- Kasetės vožtuvai •	DCV krypties valdymo vožtuvai

- Elektros keitikliai

- Elektrinės mašinos

- Elektros varikliai

- Pavarų varikliai

- Pavarų siurbliai

- Hidrauliniai integriniai grandynai (HIC)

- Hidrostatiniai varikliai

- Hidrostatiniai siurbliai

- Orbitiniai varikliai

- PLUS+1® valdikliai

- PLUS+1® ekranai

- PLUS+1® vairasvirtės ir pedalai

- PLUS+1® operatoriaus sąsajos

- PLIUS+1® jutikliai

- PLUS+1® programinė įranga

- PLUS+1® programinės įrangos paslaugos, palaikymas ir mokymas •	Padėties valdikliai ir jutikliai

- PVG proporciniai vožtuvai

- Vairavimo komponentai ir sistemos

- Telematika

"Hydro-Gear" www.hydro-gear.com  "Daikin-Sauer-Danfoss" www.daikin-sauer-danfoss.com

"Danfoss"

"Power Solutions" (JAV) įmonė

2800 Rytų 13-oji gatvė

Ames, IA 50010, JAV

Telefonas: +1 515 239 6000

"Danfoss Power Solutions " yra pasaulinė aukštos kokybės hidraulinių ir elektrinių komponentų gamintoja ir tiekėja. Mes specializuojamės teikdami pažangiausias technologijas ir sprendimus, kurie puikiai tinka atšiauriomis mobiliųjų bekelės rinkos ir jūrų sektoriaus eksploatavimo sąlygomis. Remdamiesi savo didele taikymo patirtimi, glaudžiai bendradarbiaujame su jumis, kad užtikrintume išskirtinį našumą įvairioms programoms. Mes padedame jums ir kitiems klientams visame pasaulyje paspartinti sistemos kūrimą, sumažinti išlaidas ir greičiau pateikti transporto priemones bei laivus į rinką.

"Danfoss Power Solutions" – jūsų stipriausias partneris mobiliosios hidraulikos ir mobiliosios elektrifikacijos srityse.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie produktą, eikite į www.danfoss.com.

Mes siūlome jums ekspertų pagalbą visame pasaulyje, kad užtikrintume geriausius įmanomus sprendimus dėl išskirtinio našumo. Turėdami platų pasaulinių paslaugų partnerių tinklą, mes taip pat teikiame jums visapusiškas pasaulines paslaugas visiems mūsų komponentams.

Vietinis adresas:

"Danfoss"

Prekyba Power Solutions

| "Danfoss" Power Solutions GmbH &Co. OHG Krokampas 35 D-24539 Neumünster, Vokietija Telefonas: +49 4321 871 0 | "Danfoss" Galios sprendimai ApS Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg, Danija Telefonas: +45 7488 2222 | (Šanchajus) Co, Ltd Pastatas #22, Nr. 1000 Jin Hai Rd Jin Qiao, Pudongo naujasis rajonas Šanchajus, Kinija 201206 Telefonas: +86 21 2080 6201 |
| --- | --- | --- |

"Danfoss" neprisiima atsakomybės už galimas klaidas kataloguose, brošiūrose ir kitoje spausdintoje medžiagoje. "Danfoss" pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo. Tai taip pat taikoma jau užsakytiems gaminiams, su sąlyga, kad tokius pakeitimus galima padaryti be vėlesnių pakeitimų specifikacijose, dėl kurių jau susitarta.

Visi šioje medžiagoje esantys prekių ženklai yra atitinkamų įmonių nuosavybė. "Danfoss" ir "Danfoss" logotipas yra "Danfoss A/S" prekių ženklai. Visos teisės saugomos.

© "Danfoss" | 2023 m. spalio mėn.	BC265735231757en-000203