TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	PIRKIMO OBJEKTAS

1.1.	Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomose katilinėse biokuro katilų (toliau – Objektai) valdymui reikalingi O2 (deguonies) ir CO (anglies monoksido) koncentracijos dūmuose matavimo prietaisai (BVPŽ kodas − 38434000-6; toliau – Prekės arba Prekė). Pirkimas skaidomas į 2 (dvi) dalis:

I pirkimo dalis „O2 (deguonies) ir CO (anglies monoksido) koncentracijos dūmuose matuoklis“.

II pirkimo dalis „O2 (deguonies) koncentracijos dūmuose matuoklis“.

2.	PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1.	Perkančiojo subjekto šilumos gamybos iš biokuro objektuose 50% sudaro LAMTEC firmos ir 50% sudaro SCANTRONIC firmos matavimo prietaisų. Perkantysis subjektas privalo išlaikyti technologinį matavimo prietaisų objektuose vientisumą bei palaikyti technologiškai vientisų sistemų atsarginių dalių sandėlį tam, kad prireikus galėtų operatyviai pašalinti atsiradusius gedimus bei išlaikyti nenutrūkstamą šilumos gamybos įrenginių darbą. Kas 6 (šešis) mėn. matavimo prietaisai turi būti kalibruojami jų darbo vietoje, o Perkančiojo subjekto specialistai yra apmokyti kalibravimą atlikti LAMTEC ir SCANTRONIC matavimo prietaisams.

3.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS, IR PIRKIMŲ APIMTYS

I pirkimo dalis

O2 (deguonies) ir CO (anglies monoksido) koncentracijos dūmuose matuoklis

3.1. O2 (deguonies) ir CO (anglies monoksido) dūmuose matuoklis LAMTEC, arba lygiavertis – 1 kompl.:

3.1.1. kombinuotas zondas KS1D-KAF, pusiau automatinis kalibravimas, dulkių valymas, vilnonis filtro indėklas, 500 mm – 1 vnt.;

3.1.2. jungiamasis laidas, ilgis 10 m, be kištuko, skirtas LT2 --> LS2-K / KS1-K / KS1D-K – 1 vnt.;

3.1.3. jungiamasis laidas, ilgis 10 m, be kištuko, skirtas LT2 su zondo prapūtimo galimybe – 1 vnt.;

3.1.4. priešpriešinis flanšas DN80 PN6 su vamzdžiu Ø125mm, L=75 mm, plieninis;

3.1.5. solenoidinio vožtuvo blokas, maitinimas 24V DC, skirtas valdyti zondo prapūtimo įrenginį – 1 vnt.;

3.1.6. vamzdelis PTFE 6/4 mm, 30 metrų – 1 vnt.;

3.1.7. lambda siųstuvas LT2, korpusas montavimui ant sienos – 1 vnt.:

3.1.7.1. siųstuvo konfiguracija - KS1D/4KA/a1/b1/c14/c24/c30/c40/d19/d20/d38/d48/e30/f0/g1/i1/k0/m0/

/n0/oE/z0/.

3.1.7.2. konfigūruotas kombinuotam zondui KS1D. Zondo tipas KA – pusiau automatinis kalibravimas ir dulkių išvalymas;

3.1.7.3. su LED ekranu ir valdymo bloku 657R0831/33;

3.1.7.4. su absoliutinio ir skirtuminio slėgio jutikliu;

3.1.7.5. du analoginiai išėjimai 4...20 mA (657R0054 ir 657R0051);

3.1.7.6. analoginis įėjimas 100...2000 mV (KS1D);

3.1.7.7. analoginis įėjimas skirtuminiam slėgiui;

3.1.7.8. analoginis įėjimas absoliutiniam slėgiui;

3.1.7.9. relių modulis (657R0857);

3.1.7.10. siurblio blokas orui, maitinimas 230V AC;

3.1.7.11. lamda siųstuvo maitinimas 230V AC.

II pirkimo dalis

O2 (deguonies) koncentracijos dūmuose matuoklis

3.2. O2 (deguonies) koncentracijos dūmuose matuoklis SCANTRONIC OC2016 su jutikliu, arba lygiavertis – 2 kompl.:

3.2.1. maitinimas – 230V AC;

3.2.2. matavimo diapazonas nuo -1,0 iki 20,9 % O2 ;

3.2.3. septynių segmentų LED ekranas;

3.2.4. išėjimo signalas 4...20 mA, atitinkantis matavimo diapazoną;

3.2.5. kalibravimas atmosferos oru ir 1% arba 2% O2 .

3.3. Lygiaverčiai produktai turi atitikti aukščiau nurodytas savybes.

3.4. Prekės turi būti nepažeistose pakuotėse, t.y. Prekių saugojimui ir gabenimui tinkamoje pakuotėje.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. techninė dokumentacija lietuvių kalba;

4.2. prekių CE sertifikatai.

5. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

5.1. Prekėms turi galioti ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

6. Prekių pristatymo terminas ir VIETA

6.1. Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis bei jas iškrauna į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą – Jėgainės g. 12C, Kaunas.

6.2. Tiekėjas pateikia prekes per galimai trumpesnį laiką, bet ne ilgiau kaip:

I pirkimo dalis - 16 savaičių nuo užsakymo pateikimo;

II pirkimo dalis - 4 savaitės nuo užsakymo pateikimo.