Riebokšlinių kompensatorių keitimas linziniais Techninės specifikacijos 6 Priedas

AB Vilniaus šilumos tinklai

I Pirkimo objekto daliai

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LINZINIAMS KOMPENSATORIAMS IR VAMZDŽIAMS

- Pirkimo objektas

  - Linziniai kompensatoriai: Diš 1220 mm – 16 vnt.

  - Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose.

2. Terpės parametrai

2.1. Minimali temperatūra – 10°C;

2.2. Maksimali temperatūra – 120°C;

2.3. Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar.

3. Techniniai reikalavimai.

3.1. Linziniai kompensatoriai turi būti skirti termofikaciniam vandeniui;

3.2. Linziniai kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentele „Kompensuojami ilgiai“ (Techninės specifikacijos 3 priedas);

3.3. Linziniai kompensatoriai turi būti su privirinamais galais;

3.4. Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar;

3.5. Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C;

3.6. Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;

3.7. Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;

3.8. Kompensatorių korpuso dalis, kuri skirta virinimui prie šilumos tiekimo tinklų turi būti pagaminta iš plieno, atitinkančio esamų vamzdynų arba intarpų plieną ir atitinkanti esamų vamzdžių ar intarpų diametrus (Techninės specifikacijos p.3.5.);

3.9. Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis;

3.10. Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis;

3.11. Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento;

3.12. Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;

3.13. Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;

3.14. Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal EN 10204-2004-3.1 (arba lygiaverčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus;

3.15. Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;

3.16. Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti;

3.17. Linziniai kompensatoriai turi turėti “CE” žymėjimą.

- Dokumentacija.

  - Su linziniais kompensatoriais turi būti pateikti sertifikatai su techniniais duomenimis, atitikties deklaracija, montavimo ir eksploatacijos instrukcija. Eksploatacijos instrukcija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

- Garantija.

  - Garantiniai laikotarpiai nurodyti Techninės specifikacijos 6 skyriuje „Garantijos“