Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PARDAVĖJAS, atlikdamas generatorių techninės priežiūros ir remonto darbus, privalo naudoti tik naujas eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis (variklio alyva, aušinimo skystis ir visi reikiami filtrai) pagal gamintojų nurodytus detalių kodus. Prekyboje nesant originalių dalių, suderinus su PIRKĖJU, galima pateikti originalių dalių analogus, kurie turi visiškai atitikti gamintojų numatytus techninius reikalavimus.

2. PARDAVĖJAS, atlikdamas generatorių techninės priežiūros aptarnavimą privalo atlikti:

- nustatymų patikrą;

- darbo rėžimų (Test, Auto, Manual) patikrą;

- ARĮ skydų patikrą imituojant įtampos dingimą tinkle;

- jėgos, valdymo grandinių, sujungimų paveržimas;

- daviklių (slėgio, kuro, temperatūros, aušinimo lygio) patikrą;

- akumuliatoriaus vidinės varžos matavimas;

- akumuliatoriaus krovimo patikra;

- variklio alyvos keitimas;

- tepimo sistemos sandarumo patikra;

- aušinimo skysčio keitimas;

- variklio pašildymo sistemos patikra;

- visų reikiamų filtrų keitimas;

- testas su apkrova 30 min;

2.  Teikiant paslaugas už panaudotas detales, agregatus, medžiagas ir skysčius apmokama padengiant PARDAVĖJOS patirtas faktines išlaidas. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas PARDAVĖJO pelnas. PARDAVĖJAS ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikia PVM sąskaitas faktūras išlaidoms patvirtinti, o jei PVM sąskaitos faktūros dėl pagrįstų priežasčių pateikti negalima, PARDAVĖJAS turi pateikti savo pažymą, patvirtinančią atitinkamos detalės pirkimo kainą, pirkimo laiką ir tiekėjo pavadinimą.

3. Atsargines dalis, skirtas ne to modelio generatoriui, PARDAVĖJAS gali montuoti tik suderinęs su PIRKĖJU ir tik įsitikinęs, kad tos atsarginės dalys nedarys neigiamos įtakos generatorių darbui.

4. Generatorių techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimui, PARDAVĖJAS į PIRKĖJO nurodytą generatoriaus įrengimo vietą (Varėnos pasienio rinktinės veikimo teritorijoje) vyksta naudodamas savo netaršias transporto priemones.

5. PIRKĖJAS paslaugas pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlymę nurodytų paslaugų. PARDAVĖJAS, gavęs iš PIRKĖJO generatoriaus remonto paraišką (telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis informacinėmis priemonėmis) dėl techninės priežiūros, generatoriaus remonto ar atsarginių dalių poreikio, per 3 (tris) darbo dienas turi atlikti generatoriaus diagnostiką ir nustatyti darbų atlikimo / baigimo datą. Diagnostikos ir darbų metu nustatytus paraiškoje nenumatytus papildomų darbų poreikius PARDAVĖJAS papildomai suderina su PIRKĖJU.

6. PARDAVĖJAS, pagal PIRKĖJO paraišką suteikęs numatytas paslaugas, pateikia nustatytų generatorių defektų, panaudotų medžiagų ir atsarginių dalių bei atliktų darbų aktą - remonto išklotinę kaip priedą prie PVM sąskaitos faktūros.

7. Po generatorių techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimo, generatorių sistemas bei mazgus eksploatacijai parengia ir generatorius įjungia PARDAVĖJAS.

8. PARDAVĖJAS generatorių techninės priežiūros ir remonto darbams turi suteikti ne mažesnę kaip 6 (šešių) mėnesių arba ne mažesnę kaip 500 moto/val. (penkių šimtų) garantiją (priklausomai kas baigsis pirmiau), o atsarginėms dalims gamintojo nustatytą garantiją, bet nemažiau kaip vieni metai. Garantija pradedama skaičiuoti nuo remonto darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10. Jei per garantinį laikotarpį, nesant PIRKĖJO kaltės, atsiranda nekokybiškai atliktų paslaugų trūkumai, PARDAVĖJAS įsipareigoja juos nedelsiant pašalinti savo sąskaita.

11. PARDAVĖJAS privalo utilizuoti visas panaudotas pakuotes ir apie tai pateikti įrodančius dokumentus PIRKĖJUI.

Paslaugų teikimo vietos:

- Varėnos PR – Alytaus g. 1, Varėna.

- G. Žagunio PU – Geranionų g. 36, Dieveniškės, Šalčininkų raj.

- Tribonių PU – Parko g. 26, Tribonių k. Gerviškių sen. Šalčininkų raj.

- Purvėnų PU – Pasienio g. 2, Purvėnų k. Kalesninkų sen. Šalčininkų raj.

- A. Barausko PU – Mantotų k. 1, kaniavos sen. Varėnos raj.

- Kabelių PU – Kabelių g. 59B, Kabelių k. Marcinkonių sen. Varėnos raj.

- Druskininkų PU – Mizarų g. 59, Druskininkai.

- Kapčiamiesčio PU – Pertako k. 3, Kapčiamiesčio sen. Lazdijų raj.

- Kalvarijos PU – Europos g. 21, Salaperaugio k. Liubavo sen. Kalvarijos sav.

Elektros generatoriai nuo duotų adresų gali būti nutolę iki 50 km.

| GENERATORIŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vieta | Kiekis Vnt. | Tipas | Modelis, gamintojas, metai | Galingumas kVA | Metai | Kuro bako talpa | Kuro tipas |
| 1. | Purvėnų PU | 10 | Stacionarus | SP4H AVR Honda | 4,2 | 2017 | 20 | Benzinas |
| 2. | Purvėnų PU | 1 | Stacionarus | MS-180 LEROY SOMER 46.2M3 | 200 | 2005 | 300 | Dyzelinas |
| 3. | Purvėnų PU | 1 | Kilnojamas | Heron 8896419 Heron Čekija | 7,0 | 2020 | 10 | Benzinas |
| 4. | A.Barausko PU | 1 | Stacionarus | JS 180 K Prancūzija | 180 | 2002 | 300 | Dyzelinas |
| 5. | A.Barausko PU | 1 | Kilnojamas | D-72658 Italija | 2,2 | 2002 | 4 | Benzinas |
| 6. | A.Barausko PU | 1 | Kilnojamas | BGH 7000 AR (III) Honda Italija | 7 | 2021 | 5 | Benzinas |
| 7. | A.Barausko PU | 7 | Kilnojamas | 15000 TEXL- Silent Prancūzija | 10 | 2021 | 20 | Dyzelinas |
| 8. | A.Barausko PU | 7 | Stacionarus | PDE22RST3, Lenkija | 24 | 2021 | 150 | Dyzelinas |
| 9. | G. Žagunio PU | 8 | Stacionarus | TD23BA ,,Generga“ Lietuva | 25 | 2020 | 70 | Dyzelinas |
| 10. | G. Žagunio PU | 2 | Stacionarus | TD18BA ,,Generga“ Lietuva | 19 | 2020 | 70 | Dyzelinas |
| 11. | G. Žagunio PU | 1 | Stacionarus | GRUPEL „IVECO“ Belgija | 275 | 2020 | 400 | Dyzelinas |
| 12. | G. Žagunio PU | 1 | Kilnojamas | HZA3-5T Ispanija | - | 2008 | 10 | Dyzelinas |
| 13. | G. Žagunio PU | 1 | Stacionarus | TORINO 4G | 32 | 2199 | 50 | Dyzelinas |
| 14. | G. Žagunio PU | 1 | Kilnojamas | SG 2000 Gūnzburger | 2,00 | 2020 | - | Benzinas |
| 15. | G. Žagunio PU | 1 | Kilnojamas | RS 14 EFI Rosenbauer Austrija | 13,6 | 2020 | 10 | Benzinas |
| 16. | Tribonių PU | 1 | Stacionarus | Automatinė el. stotis MS 100. Generatorius LEROY SOMER 441L6 „SDMO Industries“ Prancūzija | 100 | 1998 | 200 | Dyzelinas |
| 17. | Tribonių PU | 3 | Stacionarus | Elektros stotis T 15HK su pasileidimo automatika „SDMO Industries“ Prancūzija | 15 | 2006 | 93 | Dyzelinas |
| 18. | Tribonių PU | 3 | Stacionarus | HYW-8 T5 HIMOINSA, S.L. Ispanija | 8,3 | 2016 | 40 | Dyzelinas |
| 19. | Tribonių PU | 1 | Kilnojamas | GX390 „HONDA“ Prancūzija | 6,5 | 1999 | 6,1 | Benzinas |
| 20. | Tribonių PU | 1 | Kilnojamas | X12000 „PRAMAC IBERICA S.A.U.“ Ispanija | 12,5 | 2016 | 24 | Benzinas |
| 21. | Kabelių PU | 1 | Stacionarus | MS 180 ,,SDMO“ Prancūzija | 158 | 2009 | 300 | Dyzelinas |
| 22. | Kabelių PU | 2 | Stacionarus | G0033GRGR „GRUPEL“ Portugalija | 30 | 2022 | 250 | Dyzelinas |
| 23. | Kabelių PU | 1 | Stacionarus | G0044GRGR „GRUPEL“ Portugalija | 40 | 2022 | 250 | Dyzelinas |
| 24. | Kabelių PU | 1 | Kilnojamas | GX390 “HONDA” Japonija | 12,5 | 2021 | 5 | Benzinas |
| 25. | Kabelių PU | 1 | Kilnojamas | SG2000 “SHEPPACH” Vokietija | 2,1 | 2019 | 3,2 | Benzinas |
| 26. | Varėnos PR | 2 | Stacionarus | GBL30 „PRAMAC“ Ispanija | 29 | 2007 | 60 | Dyzelinas |
| 27. | Varėnos PR | 1 | Kilnojamas | ESE 604 HS „ENDRESS“ Prancūzija | 6,08 | 2003 | 3 | Benzinas |
| 28. | Varėnos PR | 1 | Kilnojamas | RS 14 EFI „Rosenbauer“ Austrija | 13,6 | 2020 | 10 | Benzinas |
| 29. | Varėnos PR | 1 | Kilnojamas | S8000SHEPI „Pramac“ Italija | 5,47 | 2008 | 10 | Benzinas |
| 30. | Kalvarijos PU | 1 | Kilnojamas | PWROO 42998 | 4 | 2016 | 20 | benzinas |
| 31. | Kalvarijos PU | 2 | Kilnojamas | RS 7541PAE | 7 | 2020 | 25 | benzinas |
| 32. | Kalvarijos PU | 1 | Stacionarus | SDMO MS130 | 130 | 1997 | - | Dyzelinas |
| 33. | Kalvarijos PU | 1 | Stacionarus | GBL30 „PRAMAC“ | 29 | 2007 | 60 | Dyzelinas |
| 34. | Druskininkų PU | 1 | Stacionarus | GP125 „Iveko“ Italija | 156 | 2006 | 1000 | Dyzelinas |
| 35. | Druskininkų PU | 2 | Stacionarus | SDMOK16H Kohler, Prancuzija | 16 | 2006 | 93 | Dyzelinas |
| 36. | Druskininkų PU | 1 | Kilnojamas | RS 14 EFI „Rosenbauer“ Austrija | 13,6 | 2020 | 10 | Benzinas |
| 37. | Druskininkų PU | 1 | Kilnojamas | HERON 8896419 Čekija, Madal Bal | 7 | 2020 | 15 | Benzinas |
| 38. | Kapčiamiesčio PU | 1 | Stacionarus | CTM SJD-180 ,,Marelli“, Italija | 144 | 2006 | 520 | Dyzelinas |
| 39. | Kapčiamiesčio PU | 1 | Kilnojamas | STROMERZEUGER RS 14 EFI „Rosenbauer“ Austrija | 13,6 | 2020 | 12 | Benzinas |
| 40. | Kapčiamiesčio PU | 1 | Stacionarus | HYW-8 T5 „HIMOINSA“ | 7 | - | 22 | Dyzelinas |
| 41. | Kapčiamiesčio PU | 3 | Stacionarus | ALTAS AJ ELLA -22 | 22 | 2021 | 125 | Dyzelinas |

__________