## KONKURSUI
Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis
VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. Kaina | Viso Be PVM
VšĮ Šeškinės poliklinikos konsultacijų skyriaus patalpų, kitų patalpų ir koridoriaus paprastojo remonto darbai
1 | Šviestuvų demontavimas. | vnt | 84
2 | Kištukinių lizdų ir jungiklių demontavimas. | vnt | 107
3 | Kompiuterinės darbo vietos, sumontuotos PVC lovelyje demontavimas, išsaugojant kištukinius lizdus ir kabelių PVC lovelį. | kompl | 10
4 | Metalinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupių adresatus ir paliekant reikalingus), atjungiant nuo magistralinių laidų. | kompl | 6
5 | Elektos instaliacijos demontavimas. | kompl | 4
6 | Gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 31
7 | Gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2
8 | Gaisrinės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 1
9 | Apsauginės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 13
10 | Apsauginės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2
11 | Apsauginės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2
12 | Praustuvo atjungimas ir demontavimas. | vnt | 12
13 | Klozeto atjungimas ir demontavimas. | vnt | 4
14 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas. | m | 24
15 | Sieninio šildymo radiadoriaus atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos ir demontavimas. | vnt | 5
16 | Vėdinimo gaubtų, gartraukių demontavimas | vnt | 2
17 | Sieninių oro šalinimo grotelių demontavimas. | vnt | 20
18 | Cinkuotos skardos ortakių demontavimas. | m | 50
19 | Senų skardinių vėdinimo ortakių demontavimas | m | 45
20 | Kondicionieriaus vidinio bloko demontavimas. | vnt | 4
21 | Esamų baldų ir buitinės technikos demontavimas ir utilizavimas | komp | 1
22 | Gipskartoninių lubų išardymas išnešant rankinu budu statybinį laužą. | m2 | 54
23 | G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo demontavimas, išnešant rankinu būdu statybinį laužą | m2 | 12
24 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas. | m2 | 105
25 | Keraminių sieninių plytelių demontavimas. | m2 | 50
26 | Durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 24
27 | Dvivierių durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdų ir utilizavimas | vnt | 10
28 | Stumdurų durų ir sistemos demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas | vnt | 1
29 | Plastikinių vitrinų su durimis demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 4
30 | Mūrinių pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m3 | 15.5
31 | G/k pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 8
32 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 9
33 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje pagal numatytas plienines duris su mechaniniu nuleidžiamu sandarinimo slenkščiu (apytiksliai angos matmenys 900x 2000mm),sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | komp | 8
34 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje,sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 7
35 | Senos PVC/laminato grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 | 139
36 | Organinio stiklo lakštai, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje), demontavimas išsaugojant plokštes, po remonto darbų sumontuojami į tas pačias vietas. | m | 3
37 | Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas koridoriuje, išnešant statybinį laužą rankiniu budu (koridoriuje). | m | 184
38 | Grindinių akmens masės plytelių demontavimas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 | 39
39 | Cementinių grindų išardymas iki perdenginio, išnešant statybinį laužą rankiniu budu. Denginio storis iki 180 mm. | m2 | 186
40 | Metalinių plokštelių išardymas terracco grindinyje. Metalinės plokštės apytiksliai 300 x 150 mm | vnt | 2
41 | Palangių demontavimas. Palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm. | vnt | 21
42 | Armuoto betoninio grindų sluoksnio ant 20 mm kietos akmens vatos sluoksnio su hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu įrengimas. Bendras denginio sluoksnis priklausomai nuo g/b plokštės pavirčiaus 120-160 mm. | m2 | 186
43 | Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu cementiniu mišiniu (5-30 mm). | m2 | 254
44 | Terraco grindų pagrindo taisymo darbai, vietomis naudojant remontinį mišinį | m2 | 55.85
45 | PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis. | m2 | 181
46 | Kiliminės dangos įrengimas. Kiliminė danga skirta visuomeninėms ir komercinėms patalpoms. Kiliminė danga - atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m2 | 75
47 | Kiliminės dangos grindjuosčių įrengimas. Kiliminė danga klijuojama prie grindjuosčių - spalva tokia pati kaip ir grindų kiliminės dangos, atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m | 80.5
48 | Atskirų angų (vietų), pertvarų mūrijimas silikatinėmis arba keraminėmis plytomis. | m3 | 6.35
49 | Mūrinių sienų tinkavimas. | m2 | 53
50 | Tinkuotų sienų su dekoratyvinio tinko apdailą gruntavimas ir lyginimas plonasluoksniu tinku. | m2 | 84
51 | Keraminių sieninių plytelių klijavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 | 79
52 | Keraminių sieninių plytelių 600x300 mm klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 | 33
53 | Grindinių akmens masės plytelių 300x300 mm klijavimas, prieš tai paruošiant iš išlyginant grindis. | m2 | 15
54 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant grindų sanitariniuose mazguose, sienų ir grindų sandūras klijuojant juosta. | m2 | 20
55 | Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai matmenys (Lxh) 100x1000 mm. Matmenis tikslinti vietoje. | vnt | 3
56 | Kabliukai viršutiniams rūbams arba daiktams pakabinti sanitariniuose mazguose. | vnt | 4
57 | G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). | m2 | 109
58 | G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo įrengimas, metalinis karkasas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė). | m2 | 14
59 | Lengvų konstrukcijų pertvaros iš HPL su dviem durimis montavimas sanitariniame mazge. Pertvaros dydis apie L - 3 600 mm, h - 2 000 mm. Durys apie 800 mm pločio - 2 vnt.. Pertvara montuojama ant grindinių metalinių kojelių ir tvirtinama į sienas. Durys komplekte su rankenomis, iš vidinės pusės su užraktu "suktuku" (pertvaros matmenis tikslinti vietoje) | vnt | 1
60 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. | m2 | 479
61 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po rekuperacinės sistemos, kondicionavimo sistemų ortakių, vamzdžių bei kabelių montavimo koridoriuje. | m2 | 15
62 | Seifinių "šarvas tipo" durų išmontavimas ir montavimas kitoje patalpoje esamoje durų angoje (aoie 900x2000) prieš tai išmontavus esamas medines duris. Durų angos formavimas pagal esamų durų matmenis. Teikiant pasiūlymą durų kainos nevertinti, vertinami tik darbai. | vnt | 1
63 | Vienverių plieninių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoliuojančiu) sandarinimo slenksčiu, Rw ≥38 dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis ≥0,8 mm, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durų užraktas elektromagnetinis, iš lauko pusės atidarymas kortele, išorinėje pusėje rankena "burbulas", vidinėje pusėje nulenkiama rankena. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 10
64 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 6
65 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 800 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 2
66 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1000x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1
67 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 850x1900 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 4
68 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1500x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1
69 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1800x2300 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1
70 | Vienverių medinių durų (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, savaime nusileidžiančiu slenksčiu, specialia akustine tarpine. Durys drėgmei atsparios, Rw ≥42 dB. | vnt | 1
71 | Aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis, vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistemos, (apytiksliai angos matmenys 2440 (l) x 2670 (h) / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, gaminamos ir montuojamos pagal papildomai pridedamą durų gamybos ir montavimo darbų techninę specifikaciją. | vnt | 5
72 | Vienverių aliumininių durų EI30 su stiklu ir priešdūmine tarpine (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjime į laiptinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. | vnt | 3
73 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1900 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjimas į lauką), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1
74 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1400 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (prieš išėjimo į lauką durų), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1
75 | Vienverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, apatinėje dalyje su užpildu, viršutinėje dalyje su varstomu langu. Durys montuojamos koridoriuje (įėjimas į sterilizacinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis. Lango stiklas klijuotas balta matine PVC plevele. | vnt | 1
76 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 850 x 1700 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K). | vnt | 1
77 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤0,81 W/(m2K). | vnt | 1
78 | Aliumininio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 750 matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas vienos krypties. Langas baltos spalvos, montuojamas pastato viduje . | vnt | 1
79 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 1600 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K). | vnt | 1
80 | Durų pritraukėjas vidaus durims (durų dydis apie 900x2000 ir 1000x2000 mm), baltos spalvos, montuojamas sanitarinių mazgų duryse. Testavimo ciklų (atidarymas/uždarymas) skaičius ≥500 000. | vnt | 2
81 | Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis). | m | 19
82 | Durų stabdžio (atmušėjo) montavimas. | vnt | 18
83 | Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas (koridoriuje). | m | 140
84 | Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1,2 m | vnt | 38
85 | Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje). Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu. | m | 64
86 | Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 ˚C temperatūrai. | m | 60
87 | Metalinių durų dažymas, nuvalant senus dažus. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, vidaus darbams. | m2 | 4.5
88 | Durų angokraščių gruntavimas, tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 70
89 | Langų angokraščių (tinkuotų) nuvalymas nuo senų atšokusių dažų, gruntavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 22
90 | Sienų iš g/k ploščių glaistymas ir dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 191
91 | Sienų (tinkuotų) gruntavimas, glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus atšokusius dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 759
92 | Plyšio 2 mm suformavimas ties kolonos ir sienos sandūra, montuojant pusinius glaistymo kampus. | m | 51
93 | Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1800 x 300 mm. | vnt | 1
94 | Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1000 x 300 mm. | vnt | 24
95 | Lauko palangės montavimas. Skarda, spalva derinti su užsakovu. 1600 x 400 mm | vnt | 1
96 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje. | m2 | 30
97 | Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams. | m | 120
98 | Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus). | kompl | 10
99 | Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai. | vnt | 92
100 | Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, su vienos valandos akumuliatoriumi, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai. | vnt | 6
101 | Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, 4 000K, ≥20 W, ≥2 000 lm | vnt | 10
102 | Avarinis LED šviestuvas (EXIT), universalaus tvirtinimo, su 3 h nenutrūkstamo maitinimo moduliu ir veikimo indikacija, IP20. | vnt | 8
103 | Plastikinis gofruotas vamzdis elektros instaliacijai d40 | m | 12
104 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 1550
105 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 1070
106 | Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5. | m | 6350
107 | Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis. | m | 420
108 | Apsauginės signalizacijos ekranuotas 8x0,22 kabelis. | m | 800
109 | Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas. | m | 198
110 | Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 18
111 | Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 24
112 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20. | vnt | 189
113 | Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e. | vnt | 38
114 | Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvaroje. | vnt | 269
115 | Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm. | vnt | 25
116 | Įbetonuojama grindinė elektros instaliacinė dežutė, su dangčiu, 8-9 vietų, galimybė ant dangčio klijuoti PVC grindų dangą, komplekte su kištukianiais lizdais, turinčiais įžeminimą (6 vnt) ir kompiuteriniu dvigubu lizdu RJ45 CAT5e (1 vnt) | vnt | 2
117 | Elektros skirstomasis skydas KS v/t 24 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1
118 | Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1
119 | Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1
120 | Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1
121 | Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1
122 | Elektros skirstomomųjų skydų ir kištukinių lizdų, jungiklių sužymejimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomomųjų skydų schemos sudarymas. | komp | 1
123 | Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos. | komp | 1
124 | Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. | komp | 1
125 | Kompiuterinė komutacinė panelė 19' 2U UTP 48 prievadai, CAT5e | vnt | 2
126 | Kompiuterinių kabelių prijungimas prie komutacinės panelės ir bevielio ryšio taško įrenginio. | vnt | 78
127 | Kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas). | komp | 2
128 | Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai. | komp | 1
129 | Bevielio ryšio taškas Ubiquiti Unifi AC Lite arba jam lygiavertis su medžiagomis. | komp | 2
130 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 32
131 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 4
132 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos su blykste montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 2
133 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 1
134 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 1
135 | Grindinių trapų demontavimas | vnt | 1
136 | Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui. | m3 | 1.5
137 | Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius. | m3 | 1.5
138 | Betoninių grindų ardymas ir atsatymas prisijungus nuotekos ir vandentiekio vamzdžius, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m | 12
139 | Revizinės durelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose. | vnt | 5
140 | Keramikinio praustuvo su puskoje (plotis ≥ 500 mm) montavimas, komplekte su maišytuvu, prisijungimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, tvirtinimais praustuvui. | komp | 13
141 | Keraminio pastatomo klozeto montavimas, komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangčiu, tvirtinimais klozetui. | vnt | 3
142 | Praustuvo išvadų perkėlimas (kanalizacija, šaltas/karštas vanduo), į kitą patalpos vietą. Nurodytas parkėlimo atstumas. | m | 6
143 | Keraminė kriauklė pritaikyta žmonėms su negalia, sensoriniu maišytuvu ir sifonu: sensorinis maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei. | kompl | 1
144 | Keraminis pastatomas klozetas, pritaikytas žmonėms su negalia: komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangtis, tvirtinimo klozetui. | kompl | 1
145 | Naujo grindinio trapo d100 su nerūdijančio plieno grotelėmis montavimas, prisijungiant į esamą nuotekų stovą. | vnt | 1
146 | Vertikalus vamzdinis d35 turėklas žmonėms su negalia. | vnt | 1
147 | Horizontalus vamzdinis d35 turėklas žmonėms su negalia. | vnt | 1
148 | Horizontalus vamzdinis d35 turėklas durų uždarymui žmonėms su negalia. | vnt | 1
149 | Atlenkiamas vamzdinis turėklas/atrama su alkūnramsčiu žmonėms su negalia (montuojami prie klozeto pritaikyto žmonėms su negalia). | vnt | 2
150 | Horizontalus vamzdinis d35 turėklas, montuojamas prie kriauklės pritaikytos žmonėms su negalia. | vnt | 1
151 | Vandens maišytuvas su lanksčia žarna ir dušo galvute (montuojamas žmonių su negalia sanitariniame mazge). | kompl | 1
152 | Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacija Signalizacija turi atitikti STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011 26.14 punkto reikalavimus Rekomenduojamos montuoti sistemos C-TEC NC951 arba OMG EA048 arba analoginės. | kompl | 1
153 | Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacijos pajungimas į apsaugos postą (pajungimui reikalingas medžiagas ir jų kiekius tikslinti vietoje) | kompl | 1
154 | Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui. | vnt | 32
155 | Rutulinis ventilis. | vnt | 14
156 | Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20, d25. | m | 73
157 | Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio. | vnt | 14
158 | Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20, d25. | kompl | 1
159 | Vandentiekio vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais. | m | 73
160 | Vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymo darbai. | kompl | 1
161 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d110 | kompl | 1
162 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d50 | kompl | 14
163 | PVC nuotekų vamzdis d110 | m | 7
164 | PVC nuotekų vamzdis d50 | m | 28
165 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110 | kompl | 1
166 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50 | kompl | 1
167 | Nuotekų sistemos išbandymas. | kompl | 1
168 | Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 1200 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais. | vnt | 1
169 | Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 700 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais. | vnt | 6
170 | Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės. | vnt | 2
171 | Vėdinimo difuzorių d125 montavimas, prijungiant cinkuotos skardos ortakio. | vnt | 5
172 | Cinkuotos skardos ortakių d125 prijungimas prie ortakių sistemos vamzdžių. | kompl | 5
173 | Cinkuotos skardos ortakiai d125. | m | 12
174 | Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 19,2 m2, tūris iki 60 m3) patalpoje 2-37. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas per pastato sieną iš gretimos patalpos. | kompl | 1
175 | Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 27 m2, tūris iki 80 m3), patalpoje 2-123. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas nuo pastato stogo. | kompl | 1
176 | Apšiltintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas ant stogo, įrengiant ant stogo kaminėlius, pravedant per apšiltintą stogą. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas stogo apšiltinimas ir hidroizoliacija. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 18 m. | kompl | 1
177 | Apšiltintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas, pravedant per apšiltintą sieną. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas sienos apšiltinimas ir apdaila, montuojamos fasadinės oro paėmimo ir šalinimo grotelės. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 26 m. | kompl | 1
178 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Energijos klasė A+/A++, nominali galia 4.6/5.2 kW su distanciniu valdymu. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. | kompl | 1
179 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas komplekte su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | kompl | 1
180 | Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2
181 | Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 8
182 | Kondicionierių išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥2 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2
183 | Kondicionierių lubinis kasetinis keturių krypčių blokas montuojamas koridoriaus lubose:: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥9,0 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤2200W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤2200W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤65 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 2
184 | Skylių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui | vnt | 4
185 | Skylių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apšiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizoliacijų sluoksnių atstatymas | kompl | 4
186 | Padų išorinių kondicionierų blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas) | vnt | 4
187 | Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas/ardymas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui | m3 | 0.5
188 | Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius | m3 | 0.5
189 | Vagų mūro sienose išpjovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui | m | 30
190 | Variniai izoliuoti vamzdžiai, pasirinktiems kondicionierių modelių blokams pajunti. | m | 296
191 | Kondicionierių montavimo fasoninės dalys. | kompl | 5
192 | Kondicionavimo sistemos derinimas ir paleidimas. | kompl | 5
193 | Ventiliuojamo fasado įrengimas (izoliacinė medžiaga 150 mm su priešvėjiniu sluoksniu, apdailinė fasadinė plokštė, plokštės spalva derinama prie dabar esamų plokščių) | m2 | 7
194 | Ventiliuojamo fasado ardymas (išsaugojant fasadines plokštės), pakeitus plastikinius langus, lauko fasadas atstomas. | m2 | 8
195 | Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšiuotų šiukšlių konteineriais | t | 90
Tarpinė suma: |  |  |  |  | 0
*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.
|  |  | Viso be PVM: |  | 0
|  |  |  | PVM: | 0
|  |  | Viso suma su PVM: |  | 0
Bendri reikalavimai
1 | Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.
2 | Darbų vykdymo grafiką derinti su Užsakovu.
3 | Grindų dangos (PVC) spalvas derinti su Užsakovu.
4 | Keraminių ir akmens masės plytelių spalvas, specifikacijas bei matmenis derinti su Užsakovu.
5 | Sienų dažų specifikaciją, spalvą derinti su Užsakovu.
6 | Durų specifikaciją, spalvą ir rankenų formą derinti su Užsakovu.
7 | Montuojamų durų, automatinių durų, langų matmenis, specifikacijas, angų matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir pradedant gamybą.
8 | Pakabinamų akustinių surenkamų lubų (600x600 mm), montuojamų ant metalinio karkaso, segmentinių plokščių spalvą ir raštą derinti su Užsakovu.
9 | Šviestuvų (darbinių, avarinių, evakuacinių) dizainą ir specifikaciją derinti su Užsakovu.
10 | Sanitarinių prietaisų išmatavimus ir dizainą derinti su Užsakovu.
11 | Oro vėdinimo / rekuperacijos ir kondicionavimo įrangos specifikacijas bei modelius derinti su Užsakovu.
12 | Visi elektros instaliavimo darbai turi atitikti EĮĮT reikalavimus.
13 | Sumontavus elektros instaliaciją Užsakovui pateikti instaliacijos izoliacijos varžų matavimo ir elektros įrenginių įžeminimo pereinamųjų kontaktų varžos matavimo protokolus.
14 | Sumontavus elektros skirstomuosius skydus, kištukinius lizdus, jungiklius yra būtinas sužymejimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomomųjų skydų schemos sudarymas.
15 | Sumontavus kompiuterinius kabelius gydytojų darbo vietose, medicinos įrangos pajungimo vietose, eilių valdymo sistemos pajungimo vietose, durų praėjimo kontrolės vietose Užsakovui pateikti kompiuterinių kabelių testavimo protokolus.
16 | Kompiuterinius kabelius pajungus prie komutacinės panelės ir kompiuterinių lizdų yra būtinas kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas).
17 | Atliekant elektros įrenginių prijungimo prie vidaus elektros tinklų darbus, užtikrinti pastovų Poliklinikos padalinių darbą. Elektros atjungimo ir įjungimo laiką derinti su Užsakovu.
18 | Montuojant oro vėdinimo / rekuperacijos įrenginius ir kondicionierių išorinius ir vidinius blokus, Užsakovui pateikti visų įrenginių pasus ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba.
19 | Vykdant darbus Užsakovui pateikti visų naudojamų medžiagų atitikties deklaracijas arba sertifikatus lietuvių kalba, galiojančius darbų vykdymo metu.
Gydytojo kabineto elektros tinklų ir kompiuterinių tinklų instaliaciją sudaro gydytojų darbo vieta (2 vnt), medicinos įrangos pajungimo vieta (1 vnt) ir buitiniai kištukiniai lizdai (1 vnt), dvigubas jungiklis elektros apšvietimui ir 2-4 vnt šviestuvų.
1 | Gydytojo darbo vieta ir medicininės įrangos pajungimo vieta - kištukinių lizdų blokas su keturių vietų rėmeliu, iš kurių 3 vnt kompiuterinio elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš KS) ir 1 vnt dvigubas kompiuterinis lizdas (iš serverinės); kištukinių lizdų blokas su dviejų vietų rėmeliu, abu yra bendro elektros tinklo kištukiniai lizdai (iš JS).
2 | Buitiniai kištukiniai lizdai - kištukinis lizdas su vienos vietos rėmeliu, bendro elekktros tinklo kištukinis lizdas (iš JS) montuojamas prie įėjimo į kabinetą po kabineto apšvietimo jungikliu (kitos galimos kištukinių lizdų montavimo vietos derinamos su Užsakovu).
3 | Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu - 1 vnt.
4 | Šviestuvai, LED paneles, 600x600 mm, montuojami į pakabinamas lubas - 3 arba 4 vnt.

## Lapas1 (2) (hidden)
Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis
VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. Kaina | Viso Be PVM
VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai
1 | Šviestuvų demontavimas. | vnt | 84 | 10 | 840
2 | Kištukinių lizdų ir jungiklių demontavimas. | vnt | 107 | 2 | 214
3 | Kompiuterinės darbo vietos, sumontuotos PVC lovelyje demontavimas, išsaugojant kištukinius lizdus ir kabelių PVC lovelį. | kompl | 6 | 40 | 240
4 | Metalinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupių adresatus ir paliekant reikalingus), atjungiant nuo magistralinių laidų. | kompl | 6 | 50 | 300
5 | Elektos instaliacijos demontavimas. | kompl | 3 | 100 | 300
6 | Gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 31 | 5 | 155
7 | Gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 5 | 10
8 | Gaisrinės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 1 | 5 | 5
9 | Gaisrinės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt |  | 40 | 0
10 | Apsauginės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 13 | 5 | 65
11 | Apsauginės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 5 | 10
12 | Apsauginės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 40 | 80
12.1 | Revizinės durelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose demontavimas | vnt |  | 5 | 0
13 | Praustuvo atjungimas ir demontavimas. | vnt | 12 | 20 | 240
14 | Klozeto atjungimas ir demontavimas. | vnt | 4 | 30 | 120
15 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas. | m | 24 | 5 | 120
16 | Sieninio šildymo radiadoriaus atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos ir demontavimas. | vnt | 5 | 30 | 150
17 | Vėdinimo difuzorių demontavimas. | vnt |  | 10 | 0
| Vėdinimo gaubtų, gartraukių demontavimas | vnt | 2 | 30 | 60
18 | Sieninių oro šalinimo grotelių demontavimas. | vnt | 20 | 5 | 100
19 | Cinkuotos skardos ortakių demontavimas. | m | 50 | 5 | 250
| Senų skardinių vėdinimo ortakių demontavimas | m | 45 | 5 | 225
20 | Kondicionieriaus vidinio bloko demontavimas. | vnt | 4 | 100 | 400
21 | Kondicionieriaus išorinio bloko demontavimas. | vnt |  | 150 | 0
| Esamų baldų ir buitinės technikos demontavimas ir utilizavimas | kmp | 1 | 250 | 250
22 | Gipskartoninių lubų išardymas išnešant rankinu budu statybinį laužą. | m2 | 54 | 32 | 1728
| G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo demontavimas, išnešant rankinu būdu statybinį laužą | m2 | 12 | 40 | 480
23 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas. | m2 | 105 | 25 | 2625
24 | Keraminių sieninių plytelių demontavimas. | m2 | 50 | 15 | 750
25 | Durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 24 | 50 | 1200
25.1 | Dvivierių durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdų ir utilizavimas | vnt | 10 | 80 | 800
| Stumdurų durų ir sistemos demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas | vnt | 1 | 60 | 60
26 | Plastikinių vitrinų su durimis demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 4 | 80 | 320
27 | Mūrinių pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m3 | 15.5 | 140 | 2170
28 | G/k pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 8 | 50 | 400
29 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 7 | 90 | 630
| Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje pagal numatytas plienines duris su mechaniniu nuleidžiamu sandarinimo slenkščiu (apytiksliai angos matmenys 900x 2000mm),sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | kmp | 8 | 80 | 640
29.1 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje,sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 7 | 140 | 980
30 | Senos PVC/laminato grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 | 139 | 25 | 3475
31 | Apsauginių LMDP plokščių h - 300 mm demontavimas nuo sienų. | m |  | 5 | 0
31.2 | Organinio stiklo lakštai, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje), demontavimas išsaugojant plokštes, po remonto darbų sumontuojami į tas pačias vietas. | m | 3 | 12 | 36
32 | Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas koridoriuje, išnešant statybinį laužą rankiniu budu (koridoriuje). | m | 184 | 10 | 1840
33 | Grindinių akmens masės plytelių demontavimas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 | 39 | 15 | 585
34 | Cementinių grindų išardymas iki perdenginio, išnešant statybinį laužą rankiniu budu. Denginio storis iki 180 mm. | m2 | 186 | 40 | 7440
34.1 | Metalinių plokštelių išardymas terracco grindinyje. Metalinės plokštės apytiksliai 300 x 150 mm | vnt | 2 | 15 | 30
35 | Palangių demontavimas. Palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm. | vnt | 21 | 10 | 210
36 | Armuoto betoninio grindų sluoksnio ant 20 mm kietos akmens vatos sluoksnio su hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu įrengimas. Bendras denginio sluoksnis priklausomai nuo g/b plokštės pavirčiaus 120-160 mm. | m2 | 186 | 60 | 11160
37 | Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu cementiniu mišiniu (5-30 mm). | m2 | 254 | 20 | 5080
| Terraco grindų pagrindo taisymo darbai, vietomis naudojant remontinį mišinį | m2 | 55.85 | 5 | 279.25
38 | PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis. | m2 | 181 | 85 | 15385
| Kiliminės dangos įrengimas. Kiliminė danga skirta visuomeninėms ir komercinėms patalpoms. Kiliminė danga - atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m2 | 75 | 40 | 3000
| Kiliminės dangos grindjuosčių įrengimas. Kiliminė danga klijuojama prie grindjuosčių - spalva tokia pati kaip ir grindų kiliminės dangos, atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m | 80.5 | 10 | 805
38.1 | Grindų dangos įrengimas, naudojant terracco plyteles. Spalvą derinti su užsakovu | m2 |  | 90 | 0
39 | Atskirų angų (vietų), pertvarų mūrijimas silikatinėmis arba keraminėmis plytomis. | m3 | 6.35 | 330 | 2095.5
40 | Mūrinių sienų tinkavimas. | m2 | 49 | 25 | 1225
| Tinkuotų sienų su dekoratyvinio tinko apdailą gruntavimas ir lyginimas plonasluoksniu tinku. | m2 | 84 | 25 | 2100
41 | Keraminių sieninių plytelių klijavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 | 79 | 85 | 6715
42 | Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 | 33 | 95 | 3135
43 | Grindinių akmens masės plytelių klijavimas, prieš tai paruošiant iš išlyginant grindis. | m2 | 15 | 85 | 1275
44 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, kampuose naudojant hidroizoliacines juostas. | m2 |  | 20 | 0
45 | G/k plokščių pertvaros įrengimas. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). | m2 | 44 | 95 | 4180
46 | G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). | m2 | 9 | 95 | 855
| G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000 - 3vnt) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). Plotas pateiktas trijų pertvarų. | m2 | 50 | 115 | 5750
46.1 | G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant angą iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). Pertvara montuojasi nuo lubų. | m2 | 6 | 115 | 690
47 | G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo įrengimas, metalinis karkasas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė). | m2 | 14 | 80 | 1120
| Lengvų konstrukcijų pertvaros iš HPL su dviem durimis montavimas sanitariniame mazge. Pertvaros dydis apie L - 3 600 mm, h - 2 000 mm. Durys apie 800 mm pločio. Durys komplekte su rankenomis, iš vidinės pusės su užraktu (pertvaros matmenis tikslinti vietoje) | vnt | 1 | 450 | 450
48 | G/k lubų ant metalinio karkaso įrengimas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf white arba lygiavertė). | m2 |  | 80 | 0
48.1 | Durų angos formavimas naudojant sustiprinta UA Knauf profilį (arba jam lygiavertų) g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė) | m2 |  | 80 | 0
49 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. Lubų plokštės akustinės. | m2 |  | 60 | 0
50 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. | m2 | 479 | 50 | 23950
| Vienverių plieninių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoliuojančiu) sandarinimo slenksčiu, Rw ≥38 dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis ≥0,8 mm, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durų užraktas elektromagnetinis, iš lauko pusės atidarymas kortele, išorinėje pusėje rankena "burbulas", vidinėje pusėje nulenkiama rankena. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 10 | 1250 | 12500
51 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 6 | 900 | 5400
51 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 800 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 900 | 900
| Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1000 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 750 | 750
51.1 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 850x1900 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 4 | 650 | 2600
52 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1500x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 900 | 900
52.1 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1800x2300 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 1200 | 1200
53 | Vienverių medinių durų (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, savaime nusileidžiančiu slenksčiu, specialia akustine tarpine. Durys drėgmei atsparios, Rw ≥42 dB. | vnt | 1 | 1100 | 1100
54 | Aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis, vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistemos, (apytiksliai angos matmenys 2440 (l) x 2670 (h) / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, gaminamos ir montuojamos pagal papildomai pridedamą durų gamybos ir montavimo darbų techninę specifikaciją. | vnt | 5 | 5000 | 25000
55 | Vienverių aliumininių durų EI30 su stiklu ir priešdūmine tarpine (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjime į laiptinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. | vnt | 3 | 900 | 2700
56 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1900 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjimas į lauką), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1 | 1200 | 1200
56 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1400 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (prieš išėjimo į lauką durų), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1 | 1000 | 1000
57 | Vienverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, apatinėje dalyje su užpildu, viršutinėje dalyje su varstomu langu. Durys montuojamos koridoriuje (įėjimas į sterilizacinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis. Lango stiklas klijuotas balta matine PVC plevele. | vnt | 1 | 900 | 900
| Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 850 x 1700 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K). | vnt | 1 | 650 | 650
| Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤0,81 W/(m2K). | vnt | 1 | 650 | 650
58 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 750 matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas vienos krypties. Langas baltos spalvos, montuojamas pastato viduje . | vnt | 1 | 500 | 500
59 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 1600 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K). | vnt | 1 | 800 | 800
60 | Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis). | m | 19 | 20 | 380
61 | Durų stabdžio (atmušėjo) montavimas. | vnt | 18 | 10 | 180
62 | Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas (koridoriuje). | m | 140 | 25 | 3500
63 | Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1,8 m | vnt | 38 | 60 | 2280
64 | Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje). Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu. | m | 40 | 22 | 880
65 | Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 ˚C temperatūrai. | m | 60 | 10 | 600
65 | Metalinių durų dažymas, nuvalant senus dažus. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, vidaus darbams. | m2 | 4.5 | 25 | 112.5
66 | Durų angokraščių gruntavimas, tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 67 | 35 | 2345
67 | Langų angokraščių (tinkuotų) nuvalymas nuo senų atšokusių dažų, gruntavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 22 | 35 | 770
68 | Sienų iš g/k ploščių glaistymas ir dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 191 | 30 | 5730
69 | Sienų (tinkuotų) gruntavimas, glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus atšokusius dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 721 | 30 | 21630
70 | Plyšio 2 mm suformavimas ties kolonos ir sienos sandūra, montuojant pusinius glaistymo kampus. | m | 51 | 15 | 765
71 | Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1800 x 300 mm. | vnt | 1 | 40 | 40
| Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1000 x 300 mm. | vnt | 21 | 40 | 840
71.1 | Lauko palangės montavimas. Skarda, spalva derinti su užsakovu. 1600 x 400 mm | vnt | 1 | 55 | 55
72 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje. | m2 | 30 | 10 | 300
73 | Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams. | m | 100 | 20 | 2000
74 | Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus). | kompl | 6 | 50 | 300
75 | Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai. | vnt | 102 | 90 | 9180
76 | Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, 4 000K, ≥20 W, ≥2 000 lm | vnt |  | 35 | 0
77 | Avarinis LED šviestuvas (EXIT), universalaus tvirtinimo, su 3 h nenutrūkstamo maitinimo moduliu ir veikimo indikacija, IP20. | vnt | 8 | 60 | 480
78 | Elektrinio oro ištraukimo ventiliatoriaus montavimas d100. | vnt | 15 | 50 | 750
| Plastikinis gofruotas vamzdis elektros instaliacijai d40 | m | 6 | 5 | 30
79 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 1210 | 6 | 7260
80 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 670 | 6 | 4020
81 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 5x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m |  | 7 | 0
82 | Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5. | m | 3120 | 3.5 | 10920
83 | Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis. | m | 200 | 3 | 600
84 | Apsauginės signalizacijos ekranuotas 8x0,22 kabelis. | m | 800 | 3 | 2400
85 | Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas. | m | 98 | 5 | 490
86 | Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 15 | 15 | 225
87 | Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 15 | 15 | 225
88 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20. | vnt | 84 | 15 | 1260
89 | Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e. | vnt | 18 | 20 | 360
90 | Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvaroje. | vnt | 118 | 5 | 590
91 | Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm. | vnt | 11 | 5 | 55
| Įbetonuojama grindinė elektros instaliacinė dežutė, su dangčiu, 8-9 vietų, galimybė ant dangčio klijuoti PVC grindų dangą, komplekte su kištukianiais lizdais, turinčiais įžeminimą (6 vnt) ir kompiuteriniu dvigubu lizdu RJ45 CAT5e (1 vnt) | vnt | 1 | 120 | 120
92 | Elektros skirstomasis skydas KS v/t 24 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Komplektacija ir skydelio dydis kintamas dydis. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 9 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
93 | Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Komplektacija ir skydelio dydis kintamas dydis. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 13 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
| Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 500 | 500
| Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 600 | 600
| Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 600 | 600
94 | Elektros skirstomomųjų skydų ir kištukinių lizdų, jungiklių sužymejimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomomųjų skydų schemos sudarymas. | komp | 2 | 100 | 200
95 | Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos. | komp | 2 | 200 | 400
96 | Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. | komp | 2 | 200 | 400
97 | Kompiuterinė komutacinė panelė 19' 2U UTP 48 prievadai, CAT5e | vnt | 2 | 90 | 180
98 | Kompiuterinių kabelių prijungimas prie komutacinės panelės ir bevielio ryšio taško įrenginio. | vnt | 38 | 2 | 76
99 | Kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas). | komp | 2 | 100 | 200
100 | Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai. | komp | 2 | 350 | 700
101 | Bevielio ryšio taškas Ubiquiti Unifi AC Lite arba jam lygiavertis su medžiagomis. | komp | 2 | 220 | 440
102 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 27 | 40 | 1080
103 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 4 | 50 | 200
104 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos su blykste montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 2 | 80 | 160
105 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos centralės 2-jų kilpų (galimas plėtimas iki 8 kilpų), 24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams, 2-laidis ar 4-aidis kilpos ryšys, kilpoje ≥200 adresatų, palaiko ≥6 nutolusius valdymo kartotuvus, komplekte su dviem 17 Ah 12 V akumuliatoriais, apšviestas LCD ekranas, montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą (centralė INIM/SmartLoop arba lygiavertė). | vnt |  | 1500 | 0
106 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos centralės kartotuvo (INIM SmartLine/LCD arba lyriavertis) tinkamo pasirinktai adresinei gaisrinei centralei valdyti montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 250 | 0
107 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 2 | 200 | 400
108 | Apsauginės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 0 | 25 | 0
109 | Apsauginės signalizacijos sistemos sirenos montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 20 | 0
110 | Apsauginės signalizacijos sistemos klaviatūros (10 zonų) montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 80 | 0
111 | Apsauginės signalizacijos sistemos centralės (8 zonų) montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 150 | 0
112 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 0 | 200 | 0
| Grindinių trapų demontavimas | vnt | 1 | 40 | 40
113 | Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui. | m3 | 0.5 | 120 | 60
114 | Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius. | m3 | 0.5 | 120 | 60
| Grindų ardymas ir atsatymas prisijungus nuotekos ir vandentiekio vamzdžius, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m | 12 | 180 | 2160
115 | Revizinės durelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose. | vnt | 1 | 10 | 10
116 | Keramikinio praustuvo su puskoje (plotis ≥ 500 mm) montavimas, komplekte su maišytuvu, prisijungimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, tvirtinimais praustuvui. | komp | 13 | 450 | 5850
117 | Keraminio pastatomo klozeto montavimas, komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangčiu, tvirtinimais klozetui. | vnt | 3 | 300 | 900
118 | Praustuvo išvadų perkėlimas (kanalizacija, šaltas/karštas vanduo), į kitą patalpos vietą. Nurodytas parkėlimo atstumas. | m | 6 | 60 | 360
| Keraminė kriauklė pritaikyta žmonėms su negalia, sensoriniu maišytuvu ir sifonu: sensorinis maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei. | kompl | 1 | 450 | 450
| Keraminis pastatomas klozetas, pritaikytas žmonėms su negalia: komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangtis, tvirtinimo klozetui. | kompl | 1 | 350 | 350
| Vertikalus vamzdinis d35 turėklas žmonėms su negalia | vnt | 1 | 80 | 80
| Horizontalus vamzdinis d35 turėklas žmonėms su negalia | vnt | 1 | 80 | 80
| Horizontalus vamzdinis d35 turėklas durų uždarymui žmonėms su negalia | vnt | 1 | 80 | 80
| Atlenkiamas vamzdinis turėklas/atrama su alkūnramsčiu žmonėms su negalia (montuojami prie klozeto pritaikyto žmonėms su negalia) | vnt | 2 | 100 | 200
| Horizontalus vamzdinis d35 turėklas, montuojamas prie kriauklės pritaikytos žmonėms su negalia | vnt | 1 | 80 | 80
| Vandens maišytuvas su lanksčia žarna ir dušo galvute (montuojamas žmonių su negalia sanitariniame mazge) | kompl | 1 | 120 | 120
| Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacija Signalizacija turi atitikti STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011 26.14 punkto reikalavimus Rekomenduojamos montuoti sistemos C-TEC NC951 arba OMG EA048 arba analoginės. | kompl | 1 | 300 | 300
| Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacijos pajungimas į apsaugos postą (pajungimui reikalingas medžiagas ir jų kiekius tikslinti vietoje) | kompl | 1 | 200 | 200
119 | Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui. | vnt | 31 | 10 | 310
120 | Rutulinis ventilis. | vnt | 2 | 10 | 20
121 | Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20, d25. | m | 73 | 8 | 584
122 | Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio. | vnt | 4 | 50 | 200
123 | Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20, d25. | kompl | 3 | 100 | 300
124 | Vandentiekio vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais. | m | 4 | 10 | 40
125 | Vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymo darbai. | kompl | 3 | 50 | 150
126 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d110 | kompl | 1 | 100 | 100
127 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d50 | kompl | 3 | 80 | 240
128 | PVC nuotekų vamzdis d110 | m | 7 | 12 | 84
129 | PVC nuotekų vamzdis d50 | m | 28 | 8 | 224
130 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110 | kompl | 2 | 100 | 200
131 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50 | kompl | 3 | 100 | 300
132 | Nuotekų sistemos išbandymas. | kompl | 3 | 50 | 150
133 | Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 1200 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais. | vnt | 1 | 350 | 350
| Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 700 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais. | vnt | 6 | 350 | 2100
134 | Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125 | m |  | 8 | 0
135 | Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100/d125. | m |  | 10 | 0
136 | Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės. | vnt | 2 | 10 | 20
137 | Vėdinimo difuzorių d100/d125/d160 montavimas, prijungiant cinkuotos skardos ortakio. | vnt | 5 | 25 | 125
138 | Cinkuotos skardos ortakių d100/d/125/d160 prijungimas prie ortakių sistemos vamzdžių. | kompl | 5 | 50 | 250
139 | Apšiltintų vėdinimo ar oro šalinimo sistemos vamzdžių įrengimas ant stogo, įrengiant ant stogo kaminėlius, pravedant per apšiltintą stogą. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas stogo apšiltinimas ir hidroizoliacija. | kompl |  | 250 | 0
140 | Vėdinimo ortakių fasoninės dalys | kompl |  | 200 | 0
| Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 19,2 m2, tūris iki 60 m3) patalpoje 2-37. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas per pastato sieną iš gretimos patalpos. | kompl | 1 | 3500 | 3500
| Apšiltintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas, pravedant per apšiltintą sieną. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas sienos apšiltinimas ir apdaila, montuojamos fasadinės oro paėmimo ir šalinimo grotelės. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 26 m. | kompl | 1 | 300 | 300
| Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Energijos klasė A+/A++, nominali galia 4.6/5.2 kW su distanciniu valdymu. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. | kompl | 1 | 1200 | 1200
141 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | kompl | 1 | 1200 | 1200
142 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo. Stoginis išorinio bloko montavimas - montuojamas ant specialaus pado, apšiltinto stogo dangos išardymas (gręžimas) bei stogo apšiltinamojo sluoksnio ir hidroizoliacijos atsatymas pabaigus montavimo darbus.Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | kompl |  | 1200 | 0
| Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2 | 1900 | 3800
| Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 8 | 500 | 4000
| Kondicionierių išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥2 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2 | 2200 | 4400
| Kondicionierių lubinis kasetinis keturių krypčių blokas montuojamas koridoriaus lubose:: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥9,0 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤2200W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤2200W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤65 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 2 | 700 | 1400
| Skylių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui | vnt | 4 | 50 | 200
| Skylių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apšiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizoliacijų sluoksnių atstatymas | kompl | 4 | 100 | 400
| Padų išorinių kondicionierų blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas) | vnt | 4 | 50 | 200
| Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas/ardymas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui | m3 | 0.5 | 120 | 60
| Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius | m3 | 0.5 | 120 | 60
| Vagų mūro sienose išpjovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui | m | 30 | 5 | 150
143 | Variniai izoliuoti vamzdžiai, pasirinktiems kondicionierių modelių blokams pajunti. | m | 296 | 15 | 4440
144 | Kondicionierių montavimo fasoninės dalys. | kompl | 4 | 200 | 800
145 | Kondicionavimo sistemos derinimas ir paleidimas. | kompl | 8 | 100 | 800
145.1 | Ventiliuojamo fasado įrengimas (izoliacinė medžiaga 150 mm su priešvėjiniu sluoksniu, apdailinė fasadinė plokštė, plokštės spalva derinama prie dabar esamų plokščių) | m2 | 7 | 150 | 1050
| Ventiliuojamo fasado ardymas (išsaugojant fasadines plokštės), pakeitus plastikinius langus, lauko fasadas atstomas atgal. | m2 | 8 | 150 | 1200
146 | Informacinė lenta prie kabineto durų 420 x 1920 x 25 mm, iš aliuminio kompozito ant aliuminio profilių, klijuota PVC plėvele, su LED apšvietimu, kombinuota su organiniu stiklu (PMMA). Pavyzdys pridedamas. | vnt | 16 | 250 | 4000
147 | Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšiuotų šiukšlių konteineriais | t | 90 | 90 | 8100
Tarpinė suma: |  |  |  |  | 324728.25
*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.
|  |  | Viso be PVM: |  | 324728.25
|  |  |  | PVM: | 68192.9325
|  |  | Viso suma su PVM: |  | 392921.1825
Note on D34: Sheima: (2,5*18)+(3,47*0,76)+(16*2,6)+(6,45*2,42)
Note on B83: Sheima: Liftas
Note on B97: Sheima: Suskaičiuoti kampai kartu prie kabinetų iėjimo - 18vnt
Note on B158: Sheima: terraco grindys
Note on B214: Sheima:
Note on B215: Sheima:

## Lapas1 (hidden)
Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis
VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. Kaina | Viso Be PVM
VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai
1 | Šviestuvų demontavimas. | vnt | 48 | 10 | 480
2 | Kištukinių lizdų ir jungiklių demontavimas. | vnt | 65 | 2 | 130
3 | Kompiuterinės darbo vietos, sumontuotos PVC lovelyje demontavimas, išsaugojant kištukinius lizdus ir kabelių PVC lovelį. | kompl | 6 | 40 | 240
4 | Metalinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupių adresatus ir paliekant reikalingus), atjungiant nuo magistralinių laidų. | kompl | 4 | 50 | 200
5 | Elektos instaliacijos demontavimas. | kompl | 2 | 100 | 200
6 | Gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 26 | 5 | 130
7 | Gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 5 | 10
8 | Gaisrinės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 1 | 5 | 5
9 | Gaisrinės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt |  | 40 | 0
10 | Apsauginės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 8 | 5 | 40
11 | Apsauginės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 5 | 10
12 | Apsauginės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos. | vnt | 2 | 40 | 80
12.1 | Revizinės durelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose demontavimas | vnt |  | 5 | 0
13 | Praustuvo atjungimas ir demontavimas. | vnt | 2 | 20 | 40
14 | Klozeto atjungimas ir demontavimas. | vnt |  | 30 | 0
15 | Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas. | m | 6 | 5 | 30
16 | Sieninio šildymo radiadoriaus atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos ir demontavimas. | vnt | 2 | 30 | 60
17 | Vėdinimo difuzorių demontavimas. | vnt |  | 10 | 0
18 | Sieninių oro šalinimo grotelių demontavimas. | vnt | 12 | 5 | 60
19 | Cinkuotos skardos ortakių demontavimas. | m | 50 | 5 | 250
| Senų skardinių vėdinimo ortakių demontavimas | m | 45 | 5 | 225
20 | Kondicionieriaus vidinio bloko demontavimas. | vnt | 4 | 100 | 400
21 | Kondicionieriaus išorinio bloko demontavimas. | vnt |  | 150 | 0
22 | Gipskartoninių lubų išardymas išnešant rankinu budu statybinį laužą. | m2 |  | 32 | 0
23 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas. | m2 | 105 | 25 | 2625
24 | Keraminių sieninių plytelių demontavimas. | m2 | 1 | 15 | 15
25 | Durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 9 | 50 | 450
25.1 | Dvivierių durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdų ir utilizavimas | vnt | 9 | 80 | 720
26 | Plastikinių vitrinų su durimis demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | vnt | 4 | 80 | 320
27 | Mūrinių pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m3 | 2.5 | 140 | 350
28 | G/k pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 8 | 50 | 400
| G/k plokščių ir metalinio karkaso (vamzdžių ir kitų komunikacijų) demontavimas,išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas. | m2 | 5 | 40 | 200
29 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 3 | 90 | 270
29.1 | Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje,sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą. | m2 | 7 | 140 | 980
30 | Senos PVC/laminato grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 | 75 | 25 | 1875
31 | Apsauginių LMDP plokščių h - 300 mm demontavimas nuo sienų. | m |  | 5 | 0
31.2 | Organinio stiklo lakštai, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje), demontavimas išsaugojant plokštes, po remonto darbų sumontuojami į tas pačias vietas. | m | 3 | 12 | 36
32 | Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas koridoriuje, išnešant statybinį laužą rankiniu budu (koridoriuje). | m | 163 | 10 | 1630
33 | Grindinių akmens masės plytelių demontavimas, išnešant rankiniu budu statybinį laužą. | m2 |  | 15 | 0
34 | Cementinių grindų išardymas iki perdenginio, išnešant statybinį laužą rankiniu budu. Denginio storis iki 180 mm. | m2 | 81 | 40 | 3240
34.1 | Metalinių plokštelių išardymas terracco grindinyje. Metalinės plokštės apytiksliai 300 x 150 mm | vnt | 2 | 15 | 30
35 | Palangių demontavimas. Palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm. | vnt | 12 | 10 | 120
36 | Armuoto betoninio grindų sluoksnio ant 20 mm kietos akmens vatos sluoksnio su hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu įrengimas. Bendras denginio sluoksnis priklausomai nuo g/b plokštės pavirčiaus 120-160 mm. | m2 | 81 | 60 | 4860
37 | Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu cementiniu mišiniu (5-30 mm). | m2 | 93 | 20 | 1860
38 | PVC grindų dangos įrengimas užklijuojant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis. | m2 | 19 | 85 | 1615
| Kiliminės dangos įrengimas. Kiliminė danga skirta visuomeninėms ir komercinėms patalpoms. Kiliminė danga - atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m2 | 75 | 40 | 3000
| Kiliminės dangos grindjuosčių įrengimas. Kiliminė danga klijuojama prie grindjuosčių - spalva tokia pati kaip ir grindų kiliminės dangos, atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė. | m | 80.5 | 10 | 805
38.1 | Grindų dangos įrengimas, naudojant terracco plyteles. Spalvą derinti su užsakovu | m2 |  | 90 | 0
39 | Atskirų angų (vietų), pertvarų mūrijimas silikatinėmis arba keraminėmis plytomis. | m3 | 4.35 | 330 | 1435.5
40 | Mūrinių sienų tinkavimas. | m2 | 37 | 25 | 925
| Tinkuotų sienų su dekoratyvinio tinko apdailą gruntavimas ir lyginimas plonasluoksniu tinku. | m2 | 84 | 25 | 2100
41 | Keraminių sieninių plytelių klijavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 |  | 85 | 0
42 | Keraminių sieninių plytelių klijavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klijuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis. | m2 | 6 | 95 | 570
43 | Grindinių akmens masės plytelių klijavimas, prieš tai paruošiant iš išlyginant grindis. | m2 |  | 85 | 0
44 | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, kampuose naudojant hidroizoliacines juostas. | m2 |  | 20 | 0
45 | G/k plokščių pertvaros įrengimas. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). | m2 | 10 | 95 | 950
46 | G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). | m2 | 9 | 95 | 855
46.1 | G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant angą iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė). Pertvara montuojasi nuo lubų. | m2 | 6 | 115 | 690
47 | G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo įrengimas, metalinis karkasas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė). | m2 | 8 | 80 | 640
48 | G/k lubų ant metalinio karkaso įrengimas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf white arba lygiavertė). | m2 |  | 80 | 0
48.1 | Durų angos formavimas naudojant sustiprinta UA Knauf profilį (arba jam lygiavertų) g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė) | m2 |  | 80 | 0
49 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. Lubų plokštės akustinės. | m2 |  | 60 | 0
50 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas. | m2 | 318 | 50 | 15900
| Vienverių plieninių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoliuojančiu) sandarinimo slenksčiu, Rw ≥38 dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis ≥0,8 mm, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durų užraktas elektromagnetinis, iš lauko pusės atidarymas kortele, išorinėje pusėje rankena "burbulas", vidinėje pusėje nulenkiama rankena. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 1250 | 1250
51 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 800 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 0 | 650 | 0
51 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 750 x 1800 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 0 | 650 | 0
51.1 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 850x1900 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 4 | 650 | 2600
51.2 | Vienverių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 650 | 650
52 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1500x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 900 | 900
52.1 | Dvivėrių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų milteliniu būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu,staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1800x2300 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durys Hormann OIT tipo (arba lygiavertės). | vnt | 1 | 1200 | 1200
53 | Vienverių medinių durų (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Durys baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, savaime nusileidžiančiu slenksčiu, specialia akustine tarpine. Durys drėgmei atsparios, Rw ≥42 dB. | vnt | 1 | 1100 | 1100
54 | Aliuminio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis, vidinių automatinių slankiojančiųjų durų sistemos, (apytiksliai angos matmenys 2440 (l) x 2670 (h) / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, gaminamos ir montuojamos pagal papildomai pridedamą durų gamybos ir montavimo darbų techninę specifikaciją. | vnt | 5 | 5000 | 25000
55 | Vienverių aliumininių durų EI30 su stiklu ir priešdūmine tarpine (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjime į laiptinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. | vnt | 3 | 900 | 2700
56 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1900 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjimas į lauką), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1 | 1200 | 1200
56 | Dviverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1400 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (prieš išėjimo į lauką durų), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K). | vnt | 1 | 1000 | 1000
57 | Vienverių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Durys baltos spalvos, apatinėje dalyje su užpildu, viršutinėje dalyje su varstomu langu. Durys montuojamos koridoriuje (įėjimas į sterilizacinę), komplekte su spyna, nerūdijančio plieno rankenomis. Lango stiklas klijuotas balta matine PVC plevele. | vnt | 1 | 900 | 900
58 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 750 matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas vienos krypties. Langas baltos spalvos, montuojamas pastato viduje . | vnt | 1 | 500 | 500
59 | Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 1600 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų krypčių. Langas baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K). | vnt | 1 | 800 | 800
60 | Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis). | m | 7 | 20 | 140
61 | Durų stabdžio (atmušėjo) montavimas. | vnt | 6 | 10 | 60
62 | Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas (koridoriuje). | m | 140 | 25 | 3500
63 | Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1,8 m | vnt | 24 | 60 | 1440
64 | Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje). Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu. | m | 40 | 22 | 880
65 | Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 ˚C temperatūrai. | m | 42 | 10 | 420
65 | Metalinių durų dažymas, nuvalant senus dažus. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, vidaus darbams. | m2 | 4.5 | 25 | 112.5
66 | Durų angokraščių gruntavimas, tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 33 | 35 | 1155
67 | Langų angokraščių (tinkuotų) nuvalymas nuo senų atšokusių dažų, gruntavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 10 | 35 | 350
68 | Sienų iš g/k ploščių glaistymas ir dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 36 | 30 | 1080
69 | Sienų (tinkuotų) gruntavimas, glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus atšokusius dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą. | m2 | 549 | 30 | 16470
70 | Plyšio 2 mm suformavimas ties kolonos ir sienos sandūra, montuojant pusinius glaistymo kampus. | m | 40 | 15 | 600
71 | Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1800 x 300 mm. | vnt | 1 | 40 | 40
| Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1000 x 300 mm. | vnt | 12 | 40 | 480
71.1 | Lauko palangės montavimas. Skarda, spalva derinti su užsakovu. 1600 x 400 mm | vnt | 1 | 55 | 55
72 | Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje. | m2 | 30 | 10 | 300
73 | Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams. | m | 100 | 20 | 2000
74 | Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus). | kompl | 6 | 50 | 300
75 | Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai. | vnt | 58 | 90 | 5220
76 | Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvas – įleidžiamas, 4 000K, ≥20 W, ≥2 000 lm | vnt |  | 35 | 0
77 | Avarinis LED šviestuvas (EXIT), universalaus tvirtinimo, su 3 h nenutrūkstamo maitinimo moduliu ir veikimo indikacija, IP20. | vnt | 8 | 60 | 480
78 | Elektrinio oro ištraukimo ventiliatoriaus montavimas d100. | vnt |  | 50 | 0
| Plastikinis gofruotas vamzdis elektros instaliacijai d40 | m | 6 | 5 | 30
79 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 1210 | 6 | 7260
80 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m | 670 | 6 | 4020
81 | Kabelis elektros instaliacijai; Cu 5x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas. | m |  | 7 | 0
82 | Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5. | m | 3120 | 3.5 | 10920
83 | Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis. | m | 200 | 3 | 600
84 | Apsauginės signalizacijos ekranuotas 8x0,22 kabelis. | m | 800 | 3 | 2400
85 | Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išpjovimas ir užtaisymas. | m | 98 | 5 | 490
86 | Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 12 | 15 | 180
87 | Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20. | vnt | 6 | 15 | 90
88 | Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20. | vnt | 84 | 15 | 1260
89 | Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e. | vnt | 18 | 20 | 360
90 | Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvaroje. | vnt | 106 | 5 | 530
91 | Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm. | vnt | 11 | 5 | 55
| Įbetonuojama grindinė elektros instaliacinė dežutė, su dangčiu, 8-9 vietų, galimybė ant dangčio klijuoti PVC grindų dangą, komplekte su kištukianiais lizdais, turinčiais įžeminimą (6 vnt) ir kompiuteriniu dvigubu lizdu RJ45 CAT5e (1 vnt) | vnt | 1 | 120 | 120
92 | Elektros skirstomasis skydas KS v/t 24 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Komplektacija ir skydelio dydis kintamas dydis. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 9 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
93 | Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Komplektacija ir skydelio dydis kintamas dydis. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 13 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 0 | 0
| Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 500 | 500
| Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 600 | 600
| Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Višįtampių ribotuvas 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl. | kompl | 1 | 600 | 600
94 | Elektros skirstomomųjų skydų ir kištukinių lizdų, jungiklių sužymejimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomomųjų skydų schemos sudarymas. | komp | 2 | 100 | 200
95 | Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos. | komp | 2 | 200 | 400
96 | Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai. | komp | 2 | 200 | 400
97 | Kompiuterinė komutacinė panelė 19' 2U UTP 48 prievadai, CAT5e | vnt | 2 | 90 | 180
98 | Kompiuterinių kabelių prijungimas prie komutacinės panelės ir bevielio ryšio taško įrenginio. | vnt | 38 | 2 | 76
99 | Kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas). | komp | 2 | 100 | 200
100 | Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai. | komp | 2 | 350 | 700
101 | Bevielio ryšio taškas Ubiquiti Unifi AC Lite arba jam lygiavertis su medžiagomis. | komp | 2 | 220 | 440
102 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 27 | 40 | 1080
103 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 4 | 50 | 200
104 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos su blykste montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 2 | 80 | 160
105 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos centralės 2-jų kilpų (galimas plėtimas iki 8 kilpų), 24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams, 2-laidis ar 4-aidis kilpos ryšys, kilpoje ≥200 adresatų, palaiko ≥6 nutolusius valdymo kartotuvus, komplekte su dviem 17 Ah 12 V akumuliatoriais, apšviestas LCD ekranas, montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą (centralė INIM/SmartLoop arba lygiavertė). | vnt |  | 1500 | 0
106 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos centralės kartotuvo (INIM SmartLine/LCD arba lyriavertis) tinkamo pasirinktai adresinei gaisrinei centralei valdyti montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 250 | 0
107 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 2 | 200 | 400
108 | Apsauginės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt | 0 | 25 | 0
109 | Apsauginės signalizacijos sistemos sirenos montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 20 | 0
110 | Apsauginės signalizacijos sistemos klaviatūros (10 zonų) montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 80 | 0
111 | Apsauginės signalizacijos sistemos centralės (8 zonų) montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą. | vnt |  | 150 | 0
112 | Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas. | kompl | 0 | 200 | 0
113 | Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui. | m3 | 0.3 | 120 | 36
114 | Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius. | m3 | 0.3 | 120 | 36
115 | Revizinės durelės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose. | vnt | 1 | 10 | 10
116 | Keramikinio praustuvo su puskoje (plotis ≥ 500 mm) montavimas, komplekte su maišytuvu, prisijungimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, tvirtinimais praustuvui. | komp | 2 | 450 | 900
117 | Keraminio pastatomo klozeto montavimas, komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangčiu, tvirtinimais klozetui. | vnt |  | 300 | 0
118 | Praustuvo išvadų perkėlimas (kanalizacija, šaltas/karštas vanduo), į kitą patalpos vietą. Nurodytas parkėlimo atstumas. | m | 3 | 60 | 180
119 | Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui. | vnt | 5 | 10 | 50
120 | Rutulinis ventilis. | vnt | 2 | 10 | 20
121 | Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20, d25. | m | 23 | 8 | 184
122 | Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio. | vnt | 4 | 50 | 200
123 | Vandentiekio daugiasluoksnių vamzdžių fasoninės dalys d20, d25. | kompl | 2 | 100 | 200
124 | Vandentiekio vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais. | m | 4 | 10 | 40
125 | Vandentiekio vamzdyno hidrauliniai bandymo darbai. | kompl | 2 | 50 | 100
126 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d110 | kompl |  | 100 | 0
127 | Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdynų d50 | kompl | 2 | 80 | 160
128 | PVC nuotekų vamzdis d110 | m | 3 | 12 | 36
129 | PVC nuotekų vamzdis d50 | m | 3 | 8 | 24
130 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110 | kompl | 1 | 100 | 100
131 | Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50 | kompl | 2 | 100 | 200
132 | Nuotekų sistemos išbandymas. | kompl | 2 | 50 | 100
133 | Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 1200 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais. | vnt | 1 | 350 | 350
134 | Cinkuotos skardos vėdinimo ortakio vamzdis d125 | m |  | 8 | 0
135 | Lankstus, gofruotas vėdinimo ortakis d100/d125. | m |  | 10 | 0
136 | Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės. | vnt |  | 10 | 0
137 | Vėdinimo difuzorių d100/d125/d160 montavimas, prijungiant cinkuotos skardos ortakio. | vnt |  | 25 | 0
138 | Cinkuotos skardos ortakių d100/d/125/d160 prijungimas prie ortakių sistemos vamzdžių. | kompl |  | 50 | 0
139 | Apšiltintų vėdinimo ar oro šalinimo sistemos vamzdžių įrengimas ant stogo, įrengiant ant stogo kaminėlius, pravedant per apšiltintą stogą. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas stogo apšiltinimas ir hidroizoliacija. | kompl |  | 250 | 0
140 | Vėdinimo ortakių fasoninės dalys | kompl |  | 200 | 0
| Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 19,2 m2, tūris iki 60 m3) patalpoje 2-37. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas per pastato sieną iš gretimos patalpos. | kompl | 1 | 3500 | 3500
| Apšiltintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas, pravedant per apšiltintą sieną. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas sienos apšiltinimas ir apdaila, montuojamos fasadinės oro paėmimo ir šalinimo grotelės. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 26 m. | kompl | 1 | 300 | 300
| Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Energijos klasė A+/A++, nominali galia 4.6/5.2 kW su distanciniu valdymu. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. | kompl | 1 | 1200 | 1200
141 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsatymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus. Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | kompl | 1 | 1200 | 1200
142 | Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo. Stoginis išorinio bloko montavimas - montuojamas ant specialaus pado, apšiltinto stogo dangos išardymas (gręžimas) bei stogo apšiltinamojo sluoksnio ir hidroizoliacijos atsatymas pabaigus montavimo darbus.Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥20 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | kompl |  | 1200 | 0
| Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2 | 1900 | 3800
| Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 8 | 500 | 4000
| Kondicionierių išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥2 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥70 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32. | vnt | 2 | 2200 | 4400
| Kondicionierių lubinis kasetinis keturių krypčių blokas montuojamas koridoriaus lubose:: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥9,0 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤2200W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤2200W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤65 dB; bendras vamzdyno ilgis ≥30 m; vamzdymo vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas. | vnt | 2 | 700 | 1400
| Skylių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui | vnt | 4 | 50 | 200
| Skylių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apšiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizoliacijų sluoksnių atstatymas | kompl | 4 | 100 | 400
| Padų išorinių kondicionierų blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas) | vnt | 4 | 50 | 200
| Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas/ardymas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui | m3 | 0.5 | 120 | 60
| Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius | m3 | 0.5 | 120 | 60
| Vagų mūro sienose išpjovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui | m | 30 | 5 | 150
143 | Variniai izoliuoti vamzdžiai, pasirinktiems kondicionierių modelių blokams pajunti. | m | 296 | 15 | 4440
144 | Kondicionierių montavimo fasoninės dalys. | kompl | 4 | 200 | 800
145 | Kondicionavimo sistemos derinimas ir paleidimas. | kompl | 8 | 100 | 800
145.1 | Ventiliuojamo fasado įrengimas (izoliacinė medžiaga 150 mm su priešvėjiniu sluoksniu, apdailinė fasadinė plokštė, plokštės spalva derinama prie dabar esamų plokščių) | m2 | 7 | 150 | 1050
146 | Informacinė lenta prie kabineto durų 420 x 1920 x 25 mm, iš aliuminio kompozito ant aliuminio profilių, klijuota PVC plėvele, su LED apšvietimu, kombinuota su organiniu stiklu (PMMA). Pavyzdys pridedamas. | vnt | 16 | 250 | 4000
147 | Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšiuotų šiukšlių konteineriais | t | 60 | 90 | 5400
Tarpinė suma: |  |  |  |  | 201676
*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.
|  |  | Viso be PVM: |  | 201676
|  |  |  | PVM: | 42351.96
|  |  | Viso suma su PVM: |  | 244027.96
Note on D31: Sheima: (2,5*18)+(3,47*0,76)+(16*2,6)+(6,45*2,42)
Note on B76: Sheima: Liftas
Note on B88: Sheima: Suskaičiuoti kampai kartu prie kabinetų iėjimo - 18vnt
Note on B192: Sheima: